## Planilha1
Data | Ativa [kW] | Reativa [kvar] | Aparente (KVA) | Fator de Potência | Teta(Rad) | Qcap (0,95)Kvar | Qcap(0,92)Kvar | Multa
2020-09-17 02:15 | 30.2 | 0 | 30.2 | 1 | 0 | -9.9263 | -12.8651 | 0
2020-09-17 02:30 | 29.5 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | -9.6962 | -12.5669 | 0
2020-09-17 02:45 | 31.2 | 0 | 31.2 | 1 | 0 | -10.2549 | -13.2911 | 0
2020-09-17 03:00 | 31.1 | 0 | 31.1 | 1 | 0 | -10.2221 | -13.2485 | 0
2020-09-17 03:15 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-17 03:30 | 29.7 | 0 | 29.7 | 1 | 0 | -9.7619 | -12.6521 | 0
2020-09-17 03:45 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1 | 0 | -9.7948 | -12.6947 | 0
2020-09-17 04:00 | 30.1 | 0 | 30.1 | 1 | 0 | -9.8934 | -12.8225 | 0
2020-09-17 04:15 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-09-17 04:30 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-09-17 04:45 | 22.9 | 0 | 22.9 | 1 | 0 | -7.5269 | -9.7554 | 0
2020-09-17 05:00 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-09-17 05:15 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-09-17 05:30 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1 | 0 | -10.1563 | -13.1633 | 0
2020-09-17 05:45 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-09-17 06:00 | 31.1 | 0 | 31.1 | 1 | 0 | -10.2221 | -13.2485 | 0
2020-09-17 06:15 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-09-17 06:30 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-09-17 06:45 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-09-17 07:00 | 30 | 24.084 | 38.4713 | 0.7798 | 0.67645 | 14.2235 | 14.496 | 1.3488
2020-09-17 07:15 | 29.3 | 23.004 | 37.2515 | 0.78655 | 0.6656 | 13.3736 | 13.3778 | 1.2883
2020-09-17 07:30 | 29.9 | 23.112 | 37.7912 | 0.79119 | 0.65804 | 13.2843 | 13.1127 | 1.2944
2020-09-17 07:45 | 32.9 | 25.812 | 41.8171 | 0.78676 | 0.66525 | 14.9983 | 14.994 | 1.4456
2020-09-17 08:00 | 38.5 | 27.432 | 47.2733 | 0.81441 | 0.61908 | 14.7777 | 13.5448 | 1.5363
2020-09-17 08:15 | 36.5 | 23.328 | 43.318 | 0.84261 | 0.56869 | 11.331 | 9.2321 | 1.3065
2020-09-17 08:30 | 34.1 | 23.544 | 41.4383 | 0.82291 | 0.60428 | 12.3359 | 10.958 | 1.3186
2020-09-17 08:45 | 33.7 | 23.22 | 40.925 | 0.82346 | 0.60332 | 12.1433 | 10.7642 | 1.3004
2020-09-17 09:00 | 36.7 | 25.056 | 44.4375 | 0.82588 | 0.59904 | 12.9933 | 11.4083 | 1.4033
2020-09-17 09:15 | 37.2 | 24.516 | 44.5519 | 0.83498 | 0.5827 | 12.289 | 10.3821 | 1.373
2020-09-17 09:30 | 34.7 | 23.004 | 41.6326 | 0.83348 | 0.58542 | 11.5987 | 9.8645 | 1.2883
2020-09-17 09:45 | 35.4 | 22.896 | 42.1591 | 0.83968 | 0.57411 | 11.2606 | 9.3079 | 1.2823
2020-09-17 10:00 | 35.4 | 24.624 | 43.1219 | 0.82093 | 0.60776 | 12.9886 | 11.6255 | 1.3791
2020-09-17 10:15 | 34.1 | 23.112 | 41.1944 | 0.82778 | 0.59565 | 11.9039 | 10.3716 | 1.2944
2020-09-17 10:30 | 34.8 | 22.896 | 41.6565 | 0.8354 | 0.58193 | 11.4578 | 9.6615 | 1.2823
2020-09-17 10:45 | 35.1 | 22.464 | 41.673 | 0.84227 | 0.56931 | 10.9272 | 8.9181 | 1.2581
2020-09-17 11:00 | 34.9 | 22.356 | 41.4464 | 0.84205 | 0.56972 | 10.8849 | 8.8933 | 1.252
2020-09-17 11:15 | 34.8 | 22.572 | 41.4793 | 0.83897 | 0.5754 | 11.1338 | 9.2342 | 1.2641
2020-09-17 11:30 | 33.6 | 21.276 | 39.7697 | 0.84486 | 0.56448 | 10.2322 | 8.2409 | 1.1916
2020-09-17 11:45 | 31.9 | 19.764 | 37.5263 | 0.85007 | 0.55468 | 9.279 | 7.2637 | 1.1069
2020-09-17 12:00 | 30 | 17.064 | 34.5135 | 0.86923 | 0.51716 | 7.2035 | 4.9286 | 0.95567
2020-09-17 12:15 | 32.7 | 18.144 | 37.3965 | 0.87441 | 0.50657 | 7.396 | 4.8191 | 1.0162
2020-09-17 12:30 | 34 | 20.304 | 39.6012 | 0.85856 | 0.53834 | 9.1287 | 6.7789 | 1.1371
2020-09-17 12:45 | 36.4 | 23.868 | 43.5275 | 0.83625 | 0.58038 | 11.9039 | 9.999 | 1.3367
2020-09-17 13:00 | 35 | 23.112 | 41.9424 | 0.83448 | 0.58361 | 11.6081 | 9.829 | 1.2944
2020-09-17 13:15 | 34.7 | 22.356 | 41.2781 | 0.84064 | 0.57233 | 10.9507 | 9.0096 | 1.252
2020-09-17 13:30 | 35.1 | 23.112 | 42.0259 | 0.8352 | 0.5823 | 11.5752 | 9.7695 | 1.2944
2020-09-17 13:45 | 34.3 | 21.816 | 40.6501 | 0.84379 | 0.5665 | 10.5421 | 8.538 | 1.2218
2020-09-17 14:00 | 34.1 | 22.14 | 40.657 | 0.83872 | 0.57586 | 10.9319 | 9.0774 | 1.24
2020-09-17 14:15 | 33.8 | 21.6 | 40.1123 | 0.84263 | 0.56864 | 10.4905 | 8.5461 | 1.2097
2020-09-17 14:30 | 34.2 | 22.572 | 40.9773 | 0.83461 | 0.58337 | 11.331 | 9.5888 | 1.2641
2020-09-17 14:45 | 35.7 | 22.896 | 42.4113 | 0.84176 | 0.57027 | 11.162 | 9.1331 | 1.2823
2020-09-17 15:00 | 34.8 | 21.816 | 41.0728 | 0.84728 | 0.55996 | 10.3778 | 8.2515 | 1.2218
2020-09-17 15:15 | 35.5 | 22.68 | 42.1264 | 0.8427 | 0.56851 | 11.0117 | 8.9677 | 1.2702
2020-09-17 15:30 | 34.9 | 19.656 | 40.0546 | 0.87131 | 0.51293 | 8.1849 | 5.4959 | 1.1008
2020-09-17 15:45 | 35.2 | 20.304 | 40.6361 | 0.86622 | 0.5232 | 8.7343 | 6.1287 | 1.1371
2020-09-17 16:00 | 33.6 | 19.008 | 38.6039 | 0.87038 | 0.51483 | 7.9642 | 5.3936 | 1.0645
2020-09-17 16:15 | 35.8 | 22.572 | 42.3218 | 0.8459 | 0.56255 | 10.8051 | 8.655 | 1.2641
2020-09-17 16:30 | 33 | 20.736 | 38.9741 | 0.84672 | 0.56101 | 9.8894 | 7.887 | 1.1613
2020-09-17 16:45 | 33 | 22.032 | 39.6788 | 0.83168 | 0.58867 | 11.1854 | 9.5879 | 1.2339
2020-09-17 17:00 | 31.9 | 20.628 | 37.9885 | 0.83973 | 0.57401 | 10.143 | 8.3821 | 1.1553
2020-09-17 17:15 | 32.9 | 22.896 | 40.0829 | 0.8208 | 0.60799 | 12.0823 | 10.8195 | 1.2823
2020-09-17 17:30 | 31.4 | 21.384 | 37.9899 | 0.82653 | 0.59787 | 11.0633 | 9.6882 | 1.1976
2020-09-17 17:45 | 31.4 | 21.492 | 38.0508 | 0.82521 | 0.60022 | 11.1713 | 9.8346 | 1.2037
2020-09-17 18:00 | 32.4 | 21.06 | 38.643 | 0.83844 | 0.57638 | 10.4106 | 8.6561 | 1.1795
2020-09-17 18:15 | 33.4 | 21.924 | 39.9527 | 0.83599 | 0.58087 | 10.946 | 9.2055 | 1.2279
2020-09-17 18:30 | 31.2 | 18.36 | 36.2012 | 0.86185 | 0.53189 | 8.1051 | 5.8814 | 1.0283
2020-09-17 18:45 | 34.7 | 21.816 | 40.9881 | 0.84659 | 0.56126 | 10.4107 | 8.3085 | 1.2218
2020-09-17 19:00 | 33.9 | 21.168 | 39.9662 | 0.84822 | 0.55819 | 10.0256 | 7.9303 | 1.1855
2020-09-17 19:15 | 31.5 | 18.684 | 36.6243 | 0.86008 | 0.53536 | 8.3305 | 6.1216 | 1.0464
2020-09-17 19:30 | 30 | 17.604 | 34.7836 | 0.86247 | 0.53066 | 7.7435 | 5.5933 | 0.98591
2020-09-17 19:45 | 33 | 21.276 | 39.2641 | 0.84046 | 0.57266 | 10.4294 | 8.5882 | 1.1916
2020-09-17 20:00 | 33.9 | 22.464 | 40.6674 | 0.83359 | 0.58522 | 11.3216 | 9.6242 | 1.2581
2020-09-17 20:15 | 34.1 | 22.788 | 41.0134 | 0.83143 | 0.58911 | 11.5799 | 9.9364 | 1.2762
2020-09-17 20:30 | 32.8 | 21.6 | 39.2734 | 0.83517 | 0.58235 | 10.8192 | 9.1326 | 1.2097
2020-09-17 20:45 | 31.2 | 20.304 | 37.2249 | 0.83815 | 0.57692 | 10.0491 | 8.3671 | 1.1371
2020-09-17 21:00 | 30.1 | 19.98 | 36.1277 | 0.83316 | 0.58601 | 10.0866 | 8.5908 | 1.119
2020-09-17 21:15 | 28.3 | 21.384 | 35.4706 | 0.79784 | 0.64709 | 12.0822 | 11.6918 | 1.1976
2020-09-17 21:30 | 27.3 | 20.52 | 34.152 | 0.79937 | 0.64456 | 11.5469 | 11.1216 | 1.1492
2020-09-17 21:45 | 27.1 | 20.304 | 33.8624 | 0.8003 | 0.643 | 11.3967 | 10.9452 | 1.1371
2020-09-17 22:00 | 26.4 | 19.332 | 32.7213 | 0.80681 | 0.63206 | 10.6547 | 10.0217 | 1.0827
2020-09-17 22:15 | 27.8 | 22.032 | 35.4718 | 0.78372 | 0.67016 | 12.8946 | 13.0011 | 1.2339
2020-09-17 22:30 | 27 | 20.304 | 33.7824 | 0.79923 | 0.64478 | 11.4295 | 11.0131 | 1.1371
2020-09-17 22:45 | 22.8 | 15.228 | 27.4177 | 0.83158 | 0.58885 | 7.734 | 6.6323 | 0.85284
2020-09-17 23:00 | 22.2 | 14.688 | 26.6191 | 0.83399 | 0.5845 | 7.3912 | 6.2721 | 0.8226
2020-09-17 23:15 | 23.9 | 17.172 | 29.4294 | 0.81211 | 0.62303 | 9.3164 | 8.608 | 0.96172
2020-09-17 23:30 | 26.7 | 20.52 | 33.6743 | 0.79289 | 0.65526 | 11.7441 | 11.5348 | 1.1492
2020-09-17 23:45 | 26.4 | 20.088 | 33.1736 | 0.79581 | 0.65045 | 11.4107 | 11.1102 | 1.125
2020-09-18 | 27.1 | 20.952 | 34.2549 | 0.79113 | 0.65814 | 12.0447 | 11.8912 | 1.1734
2020-09-18 00:15 | 26.2 | 19.656 | 32.7536 | 0.79991 | 0.64365 | 11.0445 | 10.6197 | 1.1008
2020-09-18 00:30 | 26.2 | 19.872 | 32.8837 | 0.79675 | 0.6489 | 11.2605 | 10.933 | 1.1129
2020-09-18 00:45 | 27.2 | 20.196 | 33.878 | 0.80288 | 0.63868 | 11.2558 | 10.7224 | 1.1311
2020-09-18 01:00 | 26.8 | 0 | 26.8 | 1 | 0 | -8.8087 | -11.4168 | 0
2020-09-18 01:15 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-18 01:30 | 27.4 | 0 | 27.4 | 1 | 0 | -9.0059 | -11.6724 | 0
2020-09-18 01:45 | 26.7 | 0 | 26.7 | 1 | 0 | -8.7759 | -11.3742 | 0
2020-09-18 02:00 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | -8.5458 | -11.076 | 0
2020-09-18 02:15 | 25.9 | 0 | 25.9 | 1 | 0 | -8.5129 | -11.0334 | 0
2020-09-18 02:30 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | -7.5597 | -9.798 | 0
2020-09-18 02:45 | 23.9 | 0 | 23.9 | 1 | 0 | -7.8556 | -10.1814 | 0
2020-09-18 03:00 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-09-18 03:15 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-09-18 03:30 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-09-18 03:45 | 28.7 | 0 | 28.7 | 1 | 0 | -9.4332 | -12.2261 | 0
2020-09-18 04:00 | 26.7 | 0 | 26.7 | 1 | 0 | -8.7759 | -11.3742 | 0
2020-09-18 04:15 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-09-18 04:30 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-09-18 04:45 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | -8.5458 | -11.076 | 0
2020-09-18 05:00 | 26.2 | 0 | 26.2 | 1 | 0 | -8.6115 | -11.1612 | 0
2020-09-18 05:15 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-18 05:30 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-09-18 05:45 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-09-18 06:00 | 24.2 | 0 | 24.2 | 1 | 0 | -7.9542 | -10.3092 | 0
2020-09-18 06:15 | 23.7 | 0 | 23.7 | 1 | 0 | -7.7898 | -10.0962 | 0
2020-09-18 06:30 | 25.6 | 0 | 25.6 | 1 | 0 | -8.4143 | -10.9056 | 0
2020-09-18 06:45 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-09-18 07:00 | 27.7 | 20.52 | 34.4726 | 0.80354 | 0.63758 | 11.4155 | 10.8518 | 1.1492
2020-09-18 07:15 | 27.5 | 20.196 | 34.1193 | 0.80599 | 0.63344 | 11.1572 | 10.5225 | 1.1311
2020-09-18 07:30 | 29.9 | 19.764 | 35.8417 | 0.83422 | 0.58407 | 9.9363 | 8.423 | 1.1069
2020-09-18 07:45 | 32.3 | 20.52 | 38.267 | 0.84407 | 0.56597 | 9.9035 | 8.0091 | 1.1492
2020-09-18 08:00 | 35.9 | 21.384 | 41.7862 | 0.85914 | 0.53722 | 9.5842 | 7.0893 | 1.1976
2020-09-18 08:15 | 33.2 | 21.06 | 39.3162 | 0.84444 | 0.56529 | 10.1477 | 8.1911 | 1.1795
2020-09-18 08:30 | 33.3 | 23.22 | 40.5963 | 0.82027 | 0.60891 | 12.2748 | 11.0137 | 1.3004
2020-09-18 08:45 | 33.3 | 22.896 | 40.4118 | 0.82402 | 0.60233 | 11.9508 | 10.5705 | 1.2823
2020-09-18 09:00 | 34.8 | 23.652 | 42.0768 | 0.82706 | 0.59694 | 12.2138 | 10.6731 | 1.3246
2020-09-18 09:15 | 34.3 | 22.14 | 40.8249 | 0.84017 | 0.57319 | 10.8661 | 8.9604 | 1.24
2020-09-18 09:30 | 32.7 | 20.952 | 38.8365 | 0.84199 | 0.56983 | 10.204 | 8.3396 | 1.1734
2020-09-18 09:45 | 30.5 | 18.036 | 35.4337 | 0.86076 | 0.53403 | 8.0111 | 5.8588 | 1.0101
2020-09-18 10:00 | 31.3 | 17.604 | 35.9109 | 0.8716 | 0.51233 | 7.3162 | 4.8993 | 0.98591
2020-09-18 10:15 | 33.4 | 18.576 | 38.2182 | 0.87393 | 0.50757 | 7.598 | 4.9748 | 1.0403
2020-09-18 10:30 | 33.6 | 19.548 | 38.8727 | 0.86436 | 0.52692 | 8.5042 | 6.0559 | 1.0948
2020-09-18 10:45 | 36.1 | 23.328 | 42.9815 | 0.8399 | 0.5737 | 11.4625 | 9.4648 | 1.3065
2020-09-18 11:00 | 34.9 | 21.816 | 41.1576 | 0.84796 | 0.55867 | 10.3449 | 8.1946 | 1.2218
2020-09-18 11:15 | 31.6 | 18.9 | 36.8208 | 0.85821 | 0.53902 | 8.5136 | 6.337 | 1.0585
2020-09-18 11:30 | 30.9 | 17.388 | 35.4563 | 0.87149 | 0.51256 | 7.2317 | 4.8476 | 0.97381
2020-09-18 11:45 | 33 | 16.848 | 37.0521 | 0.89064 | 0.47205 | 6.0014 | 3.1326 | 0.94357
2020-09-18 12:00 | 34.6 | 18.684 | 39.3224 | 0.87991 | 0.49513 | 7.3115 | 4.4828 | 1.0464
2020-09-18 12:15 | 33 | 18.468 | 37.8162 | 0.87264 | 0.51021 | 7.6214 | 5.0537 | 1.0343
2020-09-18 12:30 | 33.2 | 19.764 | 38.6375 | 0.85927 | 0.53696 | 8.8517 | 6.5414 | 1.1069
2020-09-18 12:45 | 35.9 | 23.868 | 43.1102 | 0.83275 | 0.58674 | 12.0682 | 10.2968 | 1.3367
2020-09-18 13:00 | 36 | 23.436 | 42.9563 | 0.83806 | 0.57708 | 11.6034 | 9.6653 | 1.3125
2020-09-18 13:15 | 33.8 | 21.492 | 40.0543 | 0.84385 | 0.56637 | 10.3825 | 8.4058 | 1.2037
2020-09-18 13:30 | 34 | 22.356 | 40.6914 | 0.83556 | 0.58165 | 11.1807 | 9.4213 | 1.252
2020-09-18 13:45 | 34.8 | 23.544 | 42.0162 | 0.82825 | 0.59481 | 12.1058 | 10.5273 | 1.3186
2020-09-18 14:00 | 33.4 | 22.14 | 40.0717 | 0.83351 | 0.58537 | 11.162 | 9.492 | 1.24
2020-09-18 14:15 | 32.7 | 20.952 | 38.8365 | 0.84199 | 0.56983 | 10.204 | 8.3396 | 1.1734
2020-09-18 14:30 | 31.7 | 21.168 | 38.1179 | 0.83163 | 0.58876 | 10.7487 | 9.2155 | 1.1855
2020-09-18 14:45 | 32.2 | 22.356 | 39.1999 | 0.82143 | 0.60688 | 11.7724 | 10.5168 | 1.252
2020-09-18 15:00 | 32.3 | 22.464 | 39.3436 | 0.82097 | 0.60769 | 11.8475 | 10.6024 | 1.2581
2020-09-18 15:15 | 30.6 | 20.52 | 36.8433 | 0.83054 | 0.59071 | 10.4623 | 9.0115 | 1.1492
2020-09-18 15:30 | 31.3 | 18.792 | 36.5079 | 0.85735 | 0.5407 | 8.5042 | 6.3664 | 1.0524
2020-09-18 15:45 | 33.6 | 24.732 | 41.7209 | 0.80535 | 0.63453 | 13.6882 | 12.9365 | 1.3851
2020-09-18 16:00 | 32.5 | 21.816 | 39.1432 | 0.83029 | 0.59118 | 11.1338 | 9.6004 | 1.2218
2020-09-18 16:15 | 32.5 | 22.14 | 39.3247 | 0.82645 | 0.59802 | 11.4578 | 10.0369 | 1.24
2020-09-18 16:30 | 31.9 | 21.816 | 38.6464 | 0.82543 | 0.59983 | 11.331 | 9.9665 | 1.2218
2020-09-18 16:45 | 31.2 | 21.708 | 38.0089 | 0.82086 | 0.60788 | 11.4531 | 10.2537 | 1.2158
2020-09-18 17:00 | 30.4 | 20.736 | 36.7987 | 0.82612 | 0.59861 | 10.744 | 9.4244 | 1.1613
2020-09-18 17:15 | 31.1 | 21.816 | 37.9888 | 0.81866 | 0.61172 | 11.5939 | 10.4652 | 1.2218
2020-09-18 17:30 | 31.3 | 22.248 | 38.4013 | 0.81508 | 0.61794 | 11.9602 | 10.9367 | 1.246
2020-09-18 17:45 | 31.3 | 22.464 | 38.5269 | 0.81242 | 0.62251 | 12.1762 | 11.2384 | 1.2581
2020-09-18 18:00 | 31.3 | 22.14 | 38.3389 | 0.8164 | 0.61564 | 11.8522 | 10.7866 | 1.24
2020-09-18 18:15 | 31.8 | 21.168 | 38.2011 | 0.83244 | 0.58731 | 10.7158 | 9.1554 | 1.1855
2020-09-18 18:30 | 32.1 | 19.656 | 37.64 | 0.85282 | 0.54944 | 9.1052 | 7.0138 | 1.1008
2020-09-18 18:45 | 31.8 | 17.604 | 36.3475 | 0.87489 | 0.50559 | 7.1518 | 4.6375 | 0.98591
2020-09-18 19:00 | 30.2 | 15.336 | 33.8708 | 0.89162 | 0.46988 | 5.4097 | 2.7712 | 0.85889
2020-09-18 19:15 | 30 | 15.444 | 33.7419 | 0.8891 | 0.47542 | 5.5835 | 2.9963 | 0.86494
2020-09-18 19:30 | 33.3 | 20.52 | 39.1147 | 0.85134 | 0.55226 | 9.5748 | 7.4403 | 1.1492
2020-09-18 19:45 | 32.8 | 21.06 | 38.979 | 0.84148 | 0.57078 | 10.2792 | 8.4224 | 1.1795
2020-09-18 20:00 | 33.5 | 22.032 | 40.0956 | 0.8355 | 0.58175 | 11.0211 | 9.2891 | 1.2339
2020-09-18 20:15 | 33.6 | 22.356 | 40.3578 | 0.83255 | 0.5871 | 11.3122 | 9.66 | 1.252
2020-09-18 20:30 | 32.7 | 22.032 | 39.4297 | 0.82932 | 0.5929 | 11.284 | 9.7692 | 1.2339
2020-09-18 20:45 | 30.5 | 20.088 | 36.5209 | 0.83514 | 0.58241 | 10.0631 | 8.4957 | 1.125
2020-09-18 21:00 | 29.6 | 20.196 | 35.8335 | 0.82604 | 0.59875 | 10.467 | 9.1841 | 1.1311
2020-09-18 21:15 | 27.2 | 19.116 | 33.2455 | 0.81816 | 0.6126 | 10.1758 | 9.2022 | 1.0706
2020-09-18 21:30 | 25.5 | 19.872 | 32.3287 | 0.78877 | 0.66199 | 11.4906 | 11.4216 | 1.1129
2020-09-18 21:45 | 25.7 | 19.872 | 32.4867 | 0.79109 | 0.6582 | 11.4248 | 11.2804 | 1.1129
2020-09-18 22:00 | 24.7 | 18.792 | 31.0359 | 0.79585 | 0.65038 | 10.6735 | 10.3912 | 1.0524
2020-09-18 22:15 | 26.9 | 20.52 | 33.8331 | 0.79508 | 0.65166 | 11.6784 | 11.3959 | 1.1492
2020-09-18 22:30 | 25.5 | 15.66 | 29.9247 | 0.85214 | 0.55074 | 7.2786 | 5.6294 | 0.87704
2020-09-18 22:45 | 25.5 | 16.308 | 30.2688 | 0.84245 | 0.56898 | 7.9266 | 6.4633 | 0.91333
2020-09-18 23:00 | 24.5 | 15.228 | 28.8469 | 0.84931 | 0.55612 | 7.1752 | 5.6411 | 0.85284
2020-09-18 23:15 | 26.8 | 20.088 | 33.4928 | 0.80017 | 0.64321 | 11.2793 | 10.8367 | 1.125
2020-09-18 23:30 | 26.8 | 20.52 | 33.7537 | 0.79399 | 0.65346 | 11.7113 | 11.4652 | 1.1492
2020-09-18 23:45 | 26.1 | 19.548 | 32.6088 | 0.8004 | 0.64284 | 10.9693 | 10.5316 | 1.0948
2020-09-19 | 26 | 18.9 | 32.1436 | 0.80887 | 0.62857 | 10.3542 | 9.6728 | 1.0585
2020-09-19 00:15 | 27.2 | 21.6 | 34.7333 | 0.78311 | 0.67114 | 12.6598 | 12.786 | 1.2097
2020-09-19 00:30 | 26.4 | 20.736 | 33.57 | 0.78642 | 0.66581 | 12.0587 | 12.0669 | 1.1613
2020-09-19 00:45 | 25.9 | 19.98 | 32.711 | 0.79178 | 0.65707 | 11.4671 | 11.2994 | 1.119
2020-09-19 01:00 | 26.2 | 0 | 26.2 | 1 | 0 | -8.6115 | -11.1612 | 0
2020-09-19 01:15 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-09-19 01:30 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-09-19 01:45 | 25.7 | 0 | 25.7 | 1 | 0 | -8.4472 | -10.9482 | 0
2020-09-19 02:00 | 25.4 | 0 | 25.4 | 1 | 0 | -8.3486 | -10.8204 | 0
2020-09-19 02:15 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-09-19 02:30 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-09-19 02:45 | 24.9 | 0 | 24.9 | 1 | 0 | -8.1842 | -10.6074 | 0
2020-09-19 03:00 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-19 03:15 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-09-19 03:30 | 25.4 | 0 | 25.4 | 1 | 0 | -8.3486 | -10.8204 | 0
2020-09-19 03:45 | 25.9 | 0 | 25.9 | 1 | 0 | -8.5129 | -11.0334 | 0
2020-09-19 04:00 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-09-19 04:15 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-09-19 04:30 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-09-19 04:45 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-09-19 05:00 | 26.6 | 0 | 26.6 | 1 | 0 | -8.743 | -11.3316 | 0
2020-09-19 05:15 | 26.6 | 0 | 26.6 | 1 | 0 | -8.743 | -11.3316 | 0
2020-09-19 05:30 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-19 05:45 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-09-19 06:00 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-09-19 06:15 | 25.5 | 0 | 25.5 | 1 | 0 | -8.3814 | -10.863 | 0
2020-09-19 06:30 | 23.5 | 0 | 23.5 | 1 | 0 | -7.7241 | -10.011 | 0
2020-09-19 06:45 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-19 07:00 | 25.9 | 19.44 | 32.384 | 0.79978 | 0.64387 | 10.9271 | 10.5112 | 1.0887
2020-09-19 07:15 | 26.4 | 20.52 | 33.437 | 0.78955 | 0.66073 | 11.8427 | 11.7456 | 1.1492
2020-09-19 07:30 | 28.6 | 19.224 | 34.4604 | 0.82994 | 0.5918 | 9.8236 | 8.4831 | 1.0766
2020-09-19 07:45 | 33.9 | 21.384 | 40.081 | 0.84579 | 0.56276 | 10.2416 | 8.2085 | 1.1976
2020-09-19 08:00 | 39.2 | 23.112 | 45.5061 | 0.86142 | 0.53273 | 10.2276 | 7.4445 | 1.2944
2020-09-19 08:15 | 41.5 | 27.54 | 49.8066 | 0.83322 | 0.58589 | 13.8996 | 11.8349 | 1.5424
2020-09-19 08:30 | 38.8 | 27 | 47.2699 | 0.82082 | 0.60795 | 14.2471 | 12.7571 | 1.5121
2020-09-19 08:45 | 39 | 27.54 | 47.7436 | 0.81686 | 0.61484 | 14.7213 | 13.3756 | 1.5424
2020-09-19 09:00 | 36.9 | 25.272 | 44.7245 | 0.82505 | 0.6005 | 13.1436 | 11.5783 | 1.4154
2020-09-19 09:15 | 36.7 | 25.164 | 44.4985 | 0.82475 | 0.60104 | 13.1013 | 11.5549 | 1.4093
2020-09-19 09:30 | 35.7 | 24.948 | 43.5533 | 0.81968 | 0.60994 | 13.214 | 11.8825 | 1.3972
2020-09-19 09:45 | 34.5 | 20.196 | 39.9766 | 0.863 | 0.52961 | 8.8564 | 6.372 | 1.1311
2020-09-19 10:00 | 35 | 19.656 | 40.1417 | 0.87191 | 0.51171 | 8.1521 | 5.4433 | 1.1008
2020-09-19 10:15 | 34.6 | 20.52 | 40.2272 | 0.86011 | 0.5353 | 9.1475 | 6.7206 | 1.1492
2020-09-19 10:30 | 35.3 | 21.708 | 41.4406 | 0.85182 | 0.55135 | 10.1055 | 7.8306 | 1.2158
2020-09-19 10:45 | 34.7 | 21.276 | 40.7033 | 0.85251 | 0.55003 | 9.8707 | 7.6173 | 1.1916
2020-09-19 11:00 | 34.6 | 21.276 | 40.6181 | 0.85184 | 0.55131 | 9.9035 | 7.6734 | 1.1916
2020-09-19 11:15 | 37.2 | 24.84 | 44.731 | 0.83164 | 0.58875 | 12.613 | 10.8134 | 1.3912
2020-09-19 11:30 | 38.6 | 26.568 | 46.8596 | 0.82374 | 0.60282 | 13.8808 | 12.2909 | 1.4879
2020-09-19 11:45 | 32.7 | 19.44 | 38.0421 | 0.85957 | 0.53636 | 8.692 | 6.41 | 1.0887
2020-09-19 12:00 | 33.2 | 18.9 | 38.2027 | 0.86905 | 0.51752 | 7.9877 | 5.4736 | 1.0585
2020-09-19 12:15 | 36.6 | 24.408 | 43.9922 | 0.83197 | 0.58815 | 12.3782 | 10.5971 | 1.367
2020-09-19 12:30 | 37.4 | 25.596 | 45.3201 | 0.82524 | 0.60017 | 13.3032 | 11.7101 | 1.4335
2020-09-19 12:45 | 38.2 | 25.164 | 45.7435 | 0.83509 | 0.5825 | 12.6083 | 10.6466 | 1.4093
2020-09-19 13:00 | 36.6 | 23.112 | 43.2865 | 0.84553 | 0.56324 | 11.0822 | 8.8944 | 1.2944
2020-09-19 13:15 | 37.3 | 23.544 | 44.1091 | 0.84563 | 0.56305 | 11.2841 | 9.0515 | 1.3186
2020-09-19 13:30 | 37.3 | 24.084 | 44.3997 | 0.8401 | 0.57333 | 11.8241 | 9.754 | 1.3488
2020-09-19 13:45 | 36 | 21.276 | 41.8171 | 0.86089 | 0.53378 | 9.4434 | 6.8999 | 1.1916
2020-09-19 14:00 | 31.9 | 18.144 | 36.699 | 0.86923 | 0.51715 | 7.659 | 5.2399 | 1.0162
2020-09-19 14:15 | 34.4 | 21.924 | 40.7924 | 0.84329 | 0.56741 | 10.6173 | 8.6206 | 1.2279
2020-09-19 14:30 | 35.3 | 23.328 | 42.3118 | 0.83428 | 0.58396 | 11.7255 | 9.937 | 1.3065
2020-09-19 14:45 | 34.3 | 23.436 | 41.542 | 0.82567 | 0.59941 | 12.1621 | 10.6874 | 1.3125
2020-09-19 15:00 | 36 | 25.488 | 44.1094 | 0.81615 | 0.61607 | 13.6554 | 12.4389 | 1.4275
2020-09-19 15:15 | 36.4 | 24.624 | 43.9466 | 0.82828 | 0.59477 | 12.6599 | 11.008 | 1.3791
2020-09-19 15:30 | 38.2 | 25.38 | 45.8627 | 0.83292 | 0.58643 | 12.8243 | 10.9336 | 1.4214
2020-09-19 15:45 | 37.7 | 24.732 | 45.0884 | 0.83614 | 0.5806 | 12.3406 | 10.3714 | 1.3851
2020-09-19 16:00 | 38.3 | 25.704 | 46.1258 | 0.83034 | 0.59108 | 13.1154 | 11.3066 | 1.4396
2020-09-19 16:15 | 37.7 | 24.84 | 45.1477 | 0.83504 | 0.5826 | 12.4486 | 10.5143 | 1.3912
2020-09-19 16:30 | 37.2 | 24.3 | 44.4334 | 0.83721 | 0.57864 | 12.073 | 10.0965 | 1.3609
2020-09-19 16:45 | 36 | 21.708 | 42.0385 | 0.85636 | 0.54262 | 9.8754 | 7.4409 | 1.2158
2020-09-19 17:00 | 37.6 | 24.192 | 44.7103 | 0.84097 | 0.57172 | 11.8335 | 9.7203 | 1.3549
2020-09-19 17:15 | 37.6 | 22.464 | 43.7994 | 0.85846 | 0.53854 | 10.1055 | 7.5094 | 1.2581
2020-09-19 17:30 | 37.6 | 23.976 | 44.5938 | 0.84317 | 0.56765 | 11.6175 | 9.4388 | 1.3428
2020-09-19 17:45 | 35.2 | 19.656 | 40.3162 | 0.8731 | 0.50928 | 8.0863 | 5.3383 | 1.1008
2020-09-19 18:00 | 36.5 | 23.004 | 43.1443 | 0.846 | 0.56236 | 11.007 | 8.8122 | 1.2883
2020-09-19 18:15 | 36 | 22.572 | 42.4911 | 0.84724 | 0.56004 | 10.7394 | 8.5408 | 1.2641
2020-09-19 18:30 | 35.2 | 20.844 | 40.9086 | 0.86046 | 0.53463 | 9.2743 | 6.7974 | 1.1674
2020-09-19 18:45 | 36.9 | 21.168 | 42.5405 | 0.86741 | 0.52083 | 9.0396 | 6.2815 | 1.1855
2020-09-19 19:00 | 39.2 | 24.192 | 46.064 | 0.85099 | 0.55293 | 11.3076 | 8.8049 | 1.3549
2020-09-19 19:15 | 39.3 | 27.648 | 48.051 | 0.81788 | 0.61308 | 14.7307 | 13.3348 | 1.5484
2020-09-19 19:30 | 35.7 | 22.68 | 42.2951 | 0.84407 | 0.56597 | 10.946 | 8.8522 | 1.2702
2020-09-19 19:45 | 33.9 | 21.168 | 39.9662 | 0.84822 | 0.55819 | 10.0256 | 7.9303 | 1.1855
2020-09-19 20:00 | 35.4 | 23.328 | 42.3952 | 0.835 | 0.58266 | 11.6926 | 9.8774 | 1.3065
2020-09-19 20:15 | 34.9 | 23.112 | 41.859 | 0.83375 | 0.58493 | 11.6409 | 9.8886 | 1.2944
2020-09-19 20:30 | 33 | 21.168 | 39.2057 | 0.84172 | 0.57034 | 10.3214 | 8.4471 | 1.1855
2020-09-19 20:45 | 31.5 | 20.628 | 37.6532 | 0.83658 | 0.57978 | 10.2745 | 8.6173 | 1.1553
2020-09-19 21:00 | 32.7 | 21.276 | 39.0123 | 0.8382 | 0.57683 | 10.528 | 8.7639 | 1.1916
2020-09-19 21:15 | 27.6 | 16.632 | 32.224 | 0.85651 | 0.54234 | 7.5603 | 5.6911 | 0.93148
2020-09-19 21:30 | 26.1 | 15.984 | 30.6055 | 0.85279 | 0.5495 | 7.4053 | 5.7053 | 0.89518
2020-09-19 21:45 | 27.6 | 19.764 | 33.9467 | 0.81304 | 0.62144 | 10.6923 | 9.8475 | 1.1069
2020-09-19 22:00 | 28.9 | 21.384 | 35.9512 | 0.80387 | 0.63703 | 11.885 | 11.2862 | 1.1976
2020-09-19 22:15 | 28.4 | 21.276 | 35.4856 | 0.80032 | 0.64296 | 11.9414 | 11.4674 | 1.1916
2020-09-19 22:30 | 27.1 | 20.088 | 33.7333 | 0.80336 | 0.63788 | 11.1807 | 10.6346 | 1.125
2020-09-19 22:45 | 26.9 | 19.116 | 33.0005 | 0.81514 | 0.61783 | 10.2744 | 9.393 | 1.0706
2020-09-19 23:00 | 29.5 | 22.356 | 37.0141 | 0.79699 | 0.64849 | 12.6598 | 12.2825 | 1.252
2020-09-19 23:15 | 29.9 | 22.464 | 37.3984 | 0.7995 | 0.64434 | 12.6363 | 12.1659 | 1.2581
2020-09-19 23:30 | 28.8 | 21.384 | 35.8708 | 0.80288 | 0.63868 | 11.9179 | 11.3532 | 1.1976
2020-09-19 23:45 | 28.8 | 22.032 | 36.2608 | 0.79425 | 0.65303 | 12.5659 | 12.2925 | 1.2339
2020-09-20 | 28.4 | 21.6 | 35.6808 | 0.79595 | 0.65023 | 12.2654 | 11.9376 | 1.2097
2020-09-20 00:15 | 27.3 | 19.872 | 33.7666 | 0.80849 | 0.62921 | 10.8989 | 10.1946 | 1.1129
2020-09-20 00:30 | 26.7 | 19.548 | 33.091 | 0.80687 | 0.63197 | 10.7721 | 10.1304 | 1.0948
2020-09-20 00:45 | 29 | 20.736 | 35.6508 | 0.81345 | 0.62075 | 11.2042 | 10.3044 | 1.1613
2020-09-20 01:00 | 26.9 | 0 | 26.9 | 1 | 0 | -8.8416 | -11.4594 | 0
2020-09-20 01:15 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-09-20 01:30 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-09-20 01:45 | 28.7 | 0 | 28.7 | 1 | 0 | -9.4332 | -12.2261 | 0
2020-09-20 02:00 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-09-20 02:15 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-09-20 02:30 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-09-20 02:45 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-09-20 03:00 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-09-20 03:15 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-09-20 03:30 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-09-20 03:45 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-09-20 04:00 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-09-20 04:15 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-09-20 04:30 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-09-20 04:45 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-09-20 05:00 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | -8.5458 | -11.076 | 0
2020-09-20 05:15 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-09-20 05:30 | 29.6 | 0 | 29.6 | 1 | 0 | -9.729 | -12.6095 | 0
2020-09-20 05:45 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-09-20 06:00 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-09-20 06:15 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-09-20 06:30 | 28.7 | 0 | 28.7 | 1 | 0 | -9.4332 | -12.2261 | 0
2020-09-20 06:45 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-20 07:00 | 26 | 18.684 | 32.0171 | 0.81207 | 0.62311 | 10.1382 | 9.3687 | 1.0464
2020-09-20 07:15 | 29.1 | 21.6 | 36.2404 | 0.80297 | 0.63853 | 12.0353 | 11.4618 | 1.2097
2020-09-20 07:30 | 32 | 21.06 | 38.3083 | 0.83533 | 0.58207 | 10.5421 | 8.8924 | 1.1795
2020-09-20 07:45 | 34.8 | 24.624 | 42.6308 | 0.81631 | 0.6158 | 13.1858 | 12.0043 | 1.3791
2020-09-20 08:00 | 39.9 | 25.704 | 47.4627 | 0.84066 | 0.57229 | 12.5895 | 10.3569 | 1.4396
2020-09-20 08:15 | 38.4 | 24.516 | 45.5587 | 0.84287 | 0.5682 | 11.8945 | 9.6785 | 1.373
2020-09-20 08:30 | 36.7 | 21.924 | 42.7499 | 0.85848 | 0.53849 | 9.8613 | 7.3267 | 1.2279
2020-09-20 08:45 | 33.9 | 20.952 | 39.8522 | 0.85064 | 0.55359 | 9.8096 | 7.6538 | 1.1734
2020-09-20 09:00 | 32.9 | 20.196 | 38.6043 | 0.85224 | 0.55055 | 9.3823 | 7.2523 | 1.1311
2020-09-20 09:15 | 33.5 | 22.356 | 40.2746 | 0.83179 | 0.58847 | 11.3451 | 9.7201 | 1.252
2020-09-20 09:30 | 32.1 | 21.492 | 38.6305 | 0.83095 | 0.58998 | 10.9412 | 9.4079 | 1.2037
2020-09-20 09:45 | 33.6 | 23.328 | 40.9042 | 0.82143 | 0.60688 | 12.2842 | 10.9741 | 1.3065
2020-09-20 10:00 | 34.5 | 22.356 | 41.1101 | 0.83921 | 0.57497 | 11.0164 | 9.1265 | 1.252
2020-09-20 10:15 | 34.2 | 22.356 | 40.8587 | 0.83703 | 0.57896 | 11.115 | 9.3029 | 1.252
2020-09-20 10:30 | 33.7 | 21.06 | 39.7393 | 0.84803 | 0.55855 | 9.9833 | 7.9052 | 1.1795
2020-09-20 10:45 | 32.8 | 20.736 | 38.8049 | 0.84525 | 0.56376 | 9.9552 | 8.0015 | 1.1613
2020-09-20 11:00 | 33.3 | 20.52 | 39.1147 | 0.85134 | 0.55226 | 9.5748 | 7.4403 | 1.1492
2020-09-20 11:15 | 33.7 | 20.844 | 39.6253 | 0.85047 | 0.55392 | 9.7673 | 7.6286 | 1.1674
2020-09-20 11:30 | 33.2 | 20.736 | 39.1436 | 0.84816 | 0.5583 | 9.8237 | 7.7731 | 1.1613
2020-09-20 11:45 | 31.7 | 18.576 | 36.7418 | 0.86278 | 0.53006 | 8.1567 | 5.8785 | 1.0403
2020-09-20 12:00 | 33.1 | 19.548 | 38.4413 | 0.86105 | 0.53346 | 8.6686 | 6.3265 | 1.0948
2020-09-20 12:15 | 33.1 | 17.928 | 37.6434 | 0.8793 | 0.4964 | 7.0486 | 4.3528 | 1.0041
2020-09-20 12:30 | 34.7 | 19.224 | 39.6693 | 0.87473 | 0.50591 | 7.8187 | 5.078 | 1.0766
2020-09-20 12:45 | 33.2 | 19.44 | 38.4728 | 0.86295 | 0.52972 | 8.5277 | 6.1381 | 1.0887
2020-09-20 13:00 | 34.3 | 22.248 | 40.8835 | 0.83897 | 0.57541 | 10.9741 | 9.102 | 1.246
2020-09-20 13:15 | 34.4 | 22.356 | 41.0262 | 0.83849 | 0.57629 | 11.0493 | 9.1852 | 1.252
2020-09-20 13:30 | 34.4 | 22.464 | 41.0852 | 0.83729 | 0.5785 | 11.1573 | 9.3274 | 1.2581
2020-09-20 13:45 | 33.2 | 20.952 | 39.2585 | 0.84568 | 0.56296 | 10.0397 | 8.0514 | 1.1734
2020-09-20 14:00 | 30.8 | 18.36 | 35.8571 | 0.85897 | 0.53755 | 8.2365 | 6.0995 | 1.0283
2020-09-20 14:15 | 31.3 | 19.656 | 36.9601 | 0.84686 | 0.56074 | 9.3682 | 7.4655 | 1.1008
2020-09-20 14:30 | 34.2 | 22.68 | 41.0368 | 0.8334 | 0.58557 | 11.439 | 9.7323 | 1.2702
2020-09-20 14:45 | 34 | 23.112 | 41.1116 | 0.82702 | 0.59702 | 11.9367 | 10.4327 | 1.2944
2020-09-20 15:00 | 32.7 | 21.492 | 39.1305 | 0.83567 | 0.58145 | 10.744 | 9.0489 | 1.2037
2020-09-20 15:15 | 36.5 | 26.244 | 44.9555 | 0.81191 | 0.62337 | 14.247 | 13.1727 | 1.4698
2020-09-20 15:30 | 34.7 | 23.436 | 41.8729 | 0.8287 | 0.59402 | 12.0307 | 10.4427 | 1.3125
2020-09-20 15:45 | 34.2 | 21.708 | 40.5077 | 0.84428 | 0.56557 | 10.467 | 8.4555 | 1.2158
2020-09-20 16:00 | 35.7 | 23.328 | 42.6461 | 0.83712 | 0.57879 | 11.594 | 9.6997 | 1.3065
2020-09-20 16:15 | 31.5 | 17.928 | 36.2445 | 0.8691 | 0.51742 | 7.5745 | 5.1882 | 1.0041
2020-09-20 16:30 | 32.8 | 20.304 | 38.5758 | 0.85027 | 0.55429 | 9.5232 | 7.4461 | 1.1371
2020-09-20 16:45 | 36.5 | 26.46 | 45.0819 | 0.80964 | 0.62726 | 14.463 | 13.4765 | 1.4819
2020-09-20 17:00 | 32.4 | 20.628 | 38.4093 | 0.84355 | 0.56694 | 9.9786 | 8.0916 | 1.1553
2020-09-20 17:15 | 34.4 | 23.652 | 41.7466 | 0.82402 | 0.60233 | 12.3453 | 10.9192 | 1.3246
2020-09-20 17:30 | 35.4 | 25.164 | 43.4326 | 0.81506 | 0.61797 | 13.5286 | 12.3717 | 1.4093
2020-09-20 17:45 | 35.8 | 26.784 | 44.7104 | 0.80071 | 0.64232 | 15.0171 | 14.4038 | 1.5
2020-09-20 18:00 | 34.6 | 24.516 | 42.4051 | 0.81594 | 0.61644 | 13.1435 | 11.9819 | 1.373
2020-09-20 18:15 | 31.3 | 19.764 | 37.0176 | 0.84554 | 0.56322 | 9.4762 | 7.6049 | 1.1069
2020-09-20 18:30 | 34.2 | 22.356 | 40.8587 | 0.83703 | 0.57896 | 11.115 | 9.3029 | 1.252
2020-09-20 18:45 | 33.6 | 20.52 | 39.3704 | 0.85343 | 0.54826 | 9.4762 | 7.2724 | 1.1492
2020-09-20 19:00 | 33.2 | 21.168 | 39.3742 | 0.84319 | 0.5676 | 10.2557 | 8.3313 | 1.1855
2020-09-20 19:15 | 36 | 24.732 | 43.6769 | 0.82423 | 0.60195 | 12.8994 | 11.3997 | 1.3851
2020-09-20 19:30 | 34 | 21.492 | 40.2232 | 0.84528 | 0.5637 | 10.3167 | 8.2908 | 1.2037
2020-09-20 19:45 | 34.3 | 20.196 | 39.8041 | 0.86172 | 0.53215 | 8.9221 | 6.4804 | 1.1311
2020-09-20 20:00 | 32.2 | 17.82 | 36.8021 | 0.87495 | 0.50546 | 7.2364 | 4.6892 | 0.99801
2020-09-20 20:15 | 31.4 | 17.172 | 35.7888 | 0.87737 | 0.50044 | 6.8513 | 4.3262 | 0.96172
2020-09-20 20:30 | 33.8 | 21.168 | 39.8814 | 0.84751 | 0.55951 | 10.0585 | 7.9872 | 1.1855
2020-09-20 20:45 | 31.3 | 19.764 | 37.0176 | 0.84554 | 0.56322 | 9.4762 | 7.6049 | 1.1069
2020-09-20 21:00 | 29.4 | 18.144 | 34.548 | 0.85099 | 0.55293 | 8.4807 | 6.6037 | 1.0162
2020-09-20 21:15 | 28.8 | 19.224 | 34.6266 | 0.83173 | 0.58858 | 9.7579 | 8.3624 | 1.0766
2020-09-20 21:30 | 27.7 | 20.952 | 34.7315 | 0.79755 | 0.64758 | 11.8475 | 11.475 | 1.1734
2020-09-20 21:45 | 26.4 | 19.98 | 33.1083 | 0.79738 | 0.64785 | 11.3027 | 10.9529 | 1.119
2020-09-20 22:00 | 26.4 | 20.088 | 33.1736 | 0.79581 | 0.65045 | 11.4107 | 11.1102 | 1.125
2020-09-20 22:15 | 25.3 | 18.576 | 31.3872 | 0.80606 | 0.63333 | 10.2603 | 9.6745 | 1.0403
2020-09-20 22:30 | 27.6 | 21.6 | 35.0474 | 0.78751 | 0.66405 | 12.5283 | 12.4983 | 1.2097
2020-09-20 22:45 | 24.6 | 17.82 | 30.3762 | 0.80985 | 0.62691 | 9.7344 | 9.064 | 0.99801
2020-09-20 23:00 | 25 | 17.82 | 30.701 | 0.81431 | 0.61927 | 9.6029 | 8.8051 | 0.99801
2020-09-20 23:15 | 26.4 | 19.332 | 32.7213 | 0.80681 | 0.63206 | 10.6547 | 10.0217 | 1.0827
2020-09-20 23:30 | 25.7 | 16.092 | 30.3223 | 0.84756 | 0.55942 | 7.6448 | 6.069 | 0.90123
2020-09-20 23:45 | 25.8 | 15.66 | 30.1807 | 0.85485 | 0.54553 | 7.18 | 5.4621 | 0.87704
2020-09-21 | 23.4 | 13.608 | 27.0691 | 0.86445 | 0.52673 | 5.9168 | 4.2103 | 0.76212
2020-09-21 00:15 | 26.3 | 18.792 | 32.3238 | 0.81364 | 0.62041 | 10.1476 | 9.3263 | 1.0524
2020-09-21 00:30 | 25.4 | 18.144 | 31.2148 | 0.81372 | 0.62028 | 9.7954 | 9.0002 | 1.0162
2020-09-21 00:45 | 26.3 | 19.332 | 32.6407 | 0.80574 | 0.63387 | 10.6876 | 10.0879 | 1.0827
2020-09-21 01:00 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-21 01:15 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-21 01:30 | 25.1 | 0 | 25.1 | 1 | 0 | -8.25 | -10.6926 | 0
2020-09-21 01:45 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | -8.5458 | -11.076 | 0
2020-09-21 02:00 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 0 | -8.6444 | -11.2038 | 0
2020-09-21 02:15 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-21 02:30 | 26.8 | 0 | 26.8 | 1 | 0 | -8.8087 | -11.4168 | 0
2020-09-21 02:45 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-21 03:00 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 0 | -8.6444 | -11.2038 | 0
2020-09-21 03:15 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | -7.8884 | -10.224 | 0
2020-09-21 03:30 | 24.7 | 0 | 24.7 | 1 | 0 | -8.1185 | -10.5222 | 0
2020-09-21 03:45 | 24.8 | 0 | 24.8 | 1 | 0 | -8.1514 | -10.5648 | 0
2020-09-21 04:00 | 25.6 | 0 | 25.6 | 1 | 0 | -8.4143 | -10.9056 | 0
2020-09-21 04:15 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 0 | -8.6444 | -11.2038 | 0
2020-09-21 04:30 | 25.7 | 0 | 25.7 | 1 | 0 | -8.4472 | -10.9482 | 0
2020-09-21 04:45 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-09-21 05:00 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-09-21 05:15 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | -8.5458 | -11.076 | 0
2020-09-21 05:30 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-09-21 05:45 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-09-21 06:00 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-09-21 06:15 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-09-21 06:30 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-21 06:45 | 25.9 | 0 | 25.9 | 1 | 0 | -8.5129 | -11.0334 | 0
2020-09-21 07:00 | 26.1 | 16.416 | 30.8333 | 0.84649 | 0.56145 | 7.8373 | 6.2582 | 0.91938
2020-09-21 07:15 | 26 | 15.768 | 30.4077 | 0.85505 | 0.54516 | 7.2222 | 5.4875 | 0.88309
2020-09-21 07:30 | 27.5 | 15.12 | 31.3825 | 0.87628 | 0.5027 | 6.0812 | 3.8858 | 0.8468
2020-09-21 07:45 | 28.9 | 16.74 | 33.3982 | 0.86532 | 0.52501 | 7.241 | 5.118 | 0.93752
2020-09-21 08:00 | 35.8 | 20.736 | 41.3717 | 0.86532 | 0.525 | 8.9691 | 6.339 | 1.1613
2020-09-21 08:15 | 36.6 | 23.328 | 43.4023 | 0.84327 | 0.56745 | 11.2982 | 9.1743 | 1.3065
2020-09-21 08:30 | 33.6 | 22.788 | 40.5987 | 0.82761 | 0.59595 | 11.7442 | 10.2396 | 1.2762
2020-09-21 08:45 | 36 | 25.164 | 43.923 | 0.81962 | 0.61005 | 13.3314 | 11.991 | 1.4093
2020-09-21 09:00 | 36.7 | 27 | 45.5619 | 0.8055 | 0.63428 | 14.9373 | 14.1104 | 1.5121
2020-09-21 09:15 | 34.6 | 24.84 | 42.5933 | 0.81234 | 0.62265 | 13.4675 | 12.4339 | 1.3912
2020-09-21 09:30 | 33.6 | 22.896 | 40.6594 | 0.82638 | 0.59815 | 11.8522 | 10.3856 | 1.2823
2020-09-21 09:45 | 38.1 | 27.216 | 46.8222 | 0.81372 | 0.62028 | 14.6931 | 13.5004 | 1.5242
2020-09-21 10:00 | 34.9 | 22.356 | 41.4464 | 0.84205 | 0.56972 | 10.8849 | 8.8933 | 1.252
2020-09-21 10:15 | 35.7 | 23.328 | 42.6461 | 0.83712 | 0.57879 | 11.594 | 9.6997 | 1.3065
2020-09-21 10:30 | 36.1 | 23.868 | 43.2769 | 0.83416 | 0.58418 | 12.0025 | 10.1772 | 1.3367
2020-09-21 10:45 | 36 | 21.276 | 41.8171 | 0.86089 | 0.53378 | 9.4434 | 6.8999 | 1.1916
2020-09-21 11:00 | 36 | 22.248 | 42.3199 | 0.85066 | 0.55355 | 10.4154 | 8.1255 | 1.246
2020-09-21 11:15 | 34.6 | 20.088 | 40.0086 | 0.86481 | 0.52602 | 8.7155 | 6.1845 | 1.125
2020-09-21 11:30 | 35.1 | 22.248 | 41.557 | 0.84462 | 0.56494 | 10.7112 | 8.6375 | 1.246
2020-09-21 11:45 | 35.8 | 24.192 | 43.2076 | 0.82856 | 0.59427 | 12.4251 | 10.7913 | 1.3549
2020-09-21 12:00 | 35.1 | 22.788 | 41.8486 | 0.83874 | 0.57583 | 11.2512 | 9.342 | 1.2762
2020-09-21 12:15 | 34.5 | 22.14 | 40.993 | 0.84161 | 0.57055 | 10.8004 | 8.8439 | 1.24
2020-09-21 12:30 | 33.9 | 21.384 | 40.081 | 0.84579 | 0.56276 | 10.2416 | 8.2085 | 1.1976
2020-09-21 12:45 | 35.1 | 23.22 | 42.0854 | 0.83402 | 0.58444 | 11.6832 | 9.9128 | 1.3004
2020-09-21 13:00 | 35.3 | 24.516 | 42.9782 | 0.82135 | 0.60703 | 12.9135 | 11.5399 | 1.373
2020-09-21 13:15 | 35.6 | 25.596 | 43.8465 | 0.81192 | 0.62336 | 13.8948 | 12.8466 | 1.4335
2020-09-21 13:30 | 37.1 | 27.324 | 46.0761 | 0.80519 | 0.6348 | 15.1298 | 14.3065 | 1.5303
2020-09-21 13:45 | 37.5 | 27.216 | 46.3353 | 0.80932 | 0.62781 | 14.8903 | 13.8896 | 1.5242
2020-09-21 14:00 | 37 | 27.864 | 46.3185 | 0.79882 | 0.64547 | 15.7027 | 15.15 | 1.5605
2020-09-21 14:15 | 33.9 | 23.976 | 41.5218 | 0.81644 | 0.61558 | 12.8336 | 11.6784 | 1.3428
2020-09-21 14:30 | 34.4 | 22.464 | 41.0852 | 0.83729 | 0.5785 | 11.1573 | 9.3274 | 1.2581
2020-09-21 14:45 | 35.6 | 23.544 | 42.6811 | 0.83409 | 0.58431 | 11.8428 | 10.045 | 1.3186
2020-09-21 15:00 | 34.9 | 20.844 | 40.6507 | 0.85853 | 0.53839 | 9.3729 | 6.9615 | 1.1674
2020-09-21 15:15 | 37.5 | 26.136 | 45.7093 | 0.8204 | 0.60868 | 13.8103 | 12.3855 | 1.4637
2020-09-21 15:30 | 36.5 | 25.92 | 44.7671 | 0.81533 | 0.6175 | 13.923 | 12.7201 | 1.4516
2020-09-21 15:45 | 35.4 | 23.976 | 42.7552 | 0.82797 | 0.59532 | 12.3406 | 10.744 | 1.3428
2020-09-21 16:00 | 36.3 | 25.812 | 44.5415 | 0.81497 | 0.61812 | 13.8808 | 12.6977 | 1.4456
2020-09-21 16:15 | 37.5 | 27.648 | 46.5904 | 0.80489 | 0.63531 | 15.3223 | 14.5027 | 1.5484
2020-09-21 16:30 | 34.6 | 24.84 | 42.5933 | 0.81234 | 0.62265 | 13.4675 | 12.4339 | 1.3912
2020-09-21 16:45 | 31.7 | 21.6 | 38.3595 | 0.82639 | 0.59813 | 11.1807 | 9.7966 | 1.2097
2020-09-21 17:00 | 33.7 | 23.76 | 41.2338 | 0.81729 | 0.6141 | 12.6833 | 11.5061 | 1.3307
2020-09-21 17:15 | 37.7 | 28.08 | 47.0083 | 0.80199 | 0.64018 | 15.6886 | 14.9876 | 1.5726
2020-09-21 17:30 | 37.4 | 28.188 | 46.8329 | 0.79858 | 0.64586 | 15.8952 | 15.3468 | 1.5787
2020-09-21 17:45 | 38.1 | 25.92 | 46.081 | 0.82681 | 0.59739 | 13.3971 | 11.7192 | 1.4516
2020-09-21 18:00 | 34.6 | 23.544 | 41.8507 | 0.82675 | 0.59749 | 12.1715 | 10.6495 | 1.3186
2020-09-21 18:15 | 33.6 | 19.872 | 39.0366 | 0.86073 | 0.53409 | 8.8282 | 6.4578 | 1.1129
2020-09-21 18:30 | 32.9 | 17.928 | 37.4676 | 0.87809 | 0.49894 | 7.1143 | 4.4559 | 1.0041
2020-09-21 18:45 | 32.3 | 17.172 | 36.581 | 0.88297 | 0.48864 | 6.5555 | 3.8645 | 0.96172
2020-09-21 19:00 | 33.6 | 20.52 | 39.3704 | 0.85343 | 0.54826 | 9.4762 | 7.2724 | 1.1492
2020-09-21 19:15 | 37.7 | 25.92 | 45.7508 | 0.82403 | 0.60231 | 13.5286 | 11.9654 | 1.4516
2020-09-21 19:30 | 36.6 | 24.3 | 43.9323 | 0.8331 | 0.58611 | 12.2702 | 10.4531 | 1.3609
2020-09-21 19:45 | 36.1 | 23.652 | 43.1582 | 0.83646 | 0.58001 | 11.7865 | 9.8911 | 1.3246
2020-09-21 20:00 | 37.9 | 26.136 | 46.038 | 0.82323 | 0.60371 | 13.6789 | 12.1359 | 1.4637
2020-09-21 20:15 | 38.1 | 27.648 | 47.0746 | 0.80935 | 0.62775 | 15.1251 | 14.1069 | 1.5484
2020-09-21 20:30 | 36.7 | 27.108 | 45.626 | 0.80437 | 0.63619 | 15.0453 | 14.2645 | 1.5182
2020-09-21 20:45 | 34 | 24.516 | 41.917 | 0.81113 | 0.62472 | 13.3407 | 12.3681 | 1.373
2020-09-21 21:00 | 35.2 | 26.892 | 44.2969 | 0.79464 | 0.65239 | 15.3223 | 14.9714 | 1.5061
2020-09-21 21:15 | 30.5 | 21.708 | 37.4364 | 0.81471 | 0.61856 | 11.6831 | 10.6971 | 1.2158
2020-09-21 21:30 | 28.7 | 21.384 | 35.7906 | 0.80189 | 0.64035 | 11.9508 | 11.4204 | 1.1976
2020-09-21 21:45 | 29 | 21.492 | 36.0958 | 0.80342 | 0.63778 | 11.9602 | 11.374 | 1.2037
2020-09-21 22:00 | 28.2 | 19.548 | 34.3127 | 0.82185 | 0.60614 | 10.2791 | 9.1681 | 1.0948
2020-09-21 22:15 | 28.9 | 20.088 | 35.1957 | 0.82112 | 0.60742 | 10.589 | 9.4708 | 1.125
2020-09-21 22:30 | 27.8 | 17.82 | 33.0211 | 0.84189 | 0.57003 | 8.6826 | 7.0998 | 0.99801
2020-09-21 22:45 | 28.6 | 20.088 | 34.9498 | 0.81832 | 0.61232 | 10.6876 | 9.6594 | 1.125
2020-09-21 23:00 | 29.5 | 23.004 | 37.409 | 0.78858 | 0.6623 | 13.3078 | 13.2352 | 1.2883
2020-09-21 23:15 | 28.6 | 21.924 | 36.0364 | 0.79364 | 0.65402 | 12.5236 | 12.2731 | 1.2279
2020-09-21 23:30 | 28.8 | 22.788 | 36.7251 | 0.7842 | 0.66938 | 13.3219 | 13.4139 | 1.2762
2020-09-21 23:45 | 29.6 | 23.112 | 37.5543 | 0.78819 | 0.66293 | 13.383 | 13.3247 | 1.2944
2020-09-22 | 30.4 | 23.76 | 38.5836 | 0.7879 | 0.66341 | 13.768 | 13.7196 | 1.3307
2020-09-22 00:15 | 30.4 | 24.084 | 38.784 | 0.78383 | 0.66999 | 14.092 | 14.2042 | 1.3488
2020-09-22 00:30 | 28.8 | 21.708 | 36.0649 | 0.79856 | 0.6459 | 12.2419 | 11.8203 | 1.2158
2020-09-22 00:45 | 28.6 | 21.168 | 35.5815 | 0.80379 | 0.63716 | 11.7676 | 11.1776 | 1.1855
2020-09-22 01:00 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-22 01:15 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-09-22 01:30 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-09-22 01:45 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-09-22 02:00 | 26.7 | 0 | 26.7 | 1 | 0 | -8.7759 | -11.3742 | 0
2020-09-22 02:15 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-22 02:30 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-09-22 02:45 | 29.7 | 0 | 29.7 | 1 | 0 | -9.7619 | -12.6521 | 0
2020-09-22 03:00 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-09-22 03:15 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-09-22 03:30 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-22 03:45 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-09-22 04:00 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-09-22 04:15 | 28.7 | 0 | 28.7 | 1 | 0 | -9.4332 | -12.2261 | 0
2020-09-22 04:30 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-09-22 04:45 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-09-22 05:00 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-09-22 05:15 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-09-22 05:30 | 29.7 | 0 | 29.7 | 1 | 0 | -9.7619 | -12.6521 | 0
2020-09-22 05:45 | 27.4 | 0 | 27.4 | 1 | 0 | -9.0059 | -11.6724 | 0
2020-09-22 06:00 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-09-22 06:15 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-09-22 06:30 | 29.9 | 0 | 29.9 | 1 | 0 | -9.8277 | -12.7373 | 0
2020-09-22 06:45 | 29.5 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | -9.6962 | -12.5669 | 0
2020-09-22 07:00 | 29.2 | 21.816 | 36.4497 | 0.8011 | 0.64166 | 12.2184 | 11.7049 | 1.2218
2020-09-22 07:15 | 31.1 | 21.6 | 37.8652 | 0.82134 | 0.60705 | 11.3779 | 10.1681 | 1.2097
2020-09-22 07:30 | 31.5 | 20.304 | 37.4767 | 0.84052 | 0.57255 | 9.9505 | 8.1914 | 1.1371
2020-09-22 07:45 | 37.4 | 23.004 | 43.9084 | 0.85177 | 0.55143 | 10.7112 | 8.3023 | 1.2883
2020-09-22 08:00 | 38.3 | 25.596 | 46.0657 | 0.83142 | 0.58913 | 13.0074 | 11.1619 | 1.4335
2020-09-22 08:15 | 35.8 | 24.084 | 43.1472 | 0.82972 | 0.59219 | 12.3171 | 10.6461 | 1.3488
2020-09-22 08:30 | 37.5 | 27 | 46.2088 | 0.81153 | 0.62402 | 14.6743 | 13.5855 | 1.5121
2020-09-22 08:45 | 36.3 | 23.976 | 43.5033 | 0.83442 | 0.58372 | 12.0448 | 10.2014 | 1.3428
2020-09-22 09:00 | 37.2 | 25.488 | 45.0941 | 0.82494 | 0.6007 | 13.261 | 11.6867 | 1.4275
2020-09-22 09:15 | 33.6 | 20.52 | 39.3704 | 0.85343 | 0.54826 | 9.4762 | 7.2724 | 1.1492
2020-09-22 09:30 | 34.7 | 18.576 | 39.3593 | 0.88162 | 0.49151 | 7.1707 | 4.3033 | 1.0403
2020-09-22 09:45 | 32.8 | 16.74 | 36.8248 | 0.8907 | 0.47191 | 5.9592 | 3.1068 | 0.93752
2020-09-22 10:00 | 32.2 | 18.36 | 37.0666 | 0.86871 | 0.51821 | 7.7764 | 5.3446 | 1.0283
2020-09-22 10:15 | 35.5 | 22.896 | 42.2431 | 0.84037 | 0.57282 | 11.2277 | 9.2495 | 1.2823
2020-09-22 10:30 | 34.8 | 22.464 | 41.4207 | 0.84016 | 0.57322 | 11.0258 | 9.0926 | 1.2581
2020-09-22 10:45 | 34.6 | 22.68 | 41.3708 | 0.83634 | 0.58023 | 11.3075 | 9.4943 | 1.2702
2020-09-22 11:00 | 33.9 | 21.708 | 40.2548 | 0.84214 | 0.56956 | 10.5656 | 8.6288 | 1.2158
2020-09-22 11:15 | 34.1 | 21.816 | 40.4815 | 0.84236 | 0.56915 | 10.6079 | 8.6536 | 1.2218
2020-09-22 11:30 | 34 | 21.708 | 40.339 | 0.84286 | 0.56823 | 10.5327 | 8.5709 | 1.2158
2020-09-22 11:45 | 34.2 | 21.924 | 40.6239 | 0.84187 | 0.57006 | 10.683 | 8.7364 | 1.2279
2020-09-22 12:00 | 37.4 | 25.812 | 45.4425 | 0.82302 | 0.60409 | 13.5192 | 12.0042 | 1.4456
2020-09-22 12:15 | 38.7 | 27.972 | 47.7506 | 0.81046 | 0.62586 | 15.2519 | 14.172 | 1.5666
2020-09-22 12:30 | 38.6 | 27.648 | 47.4802 | 0.81297 | 0.62156 | 14.9608 | 13.7821 | 1.5484
2020-09-22 12:45 | 39.1 | 28.188 | 48.2014 | 0.81118 | 0.62463 | 15.3365 | 14.2157 | 1.5787
2020-09-22 13:00 | 36 | 24.624 | 43.6158 | 0.82539 | 0.59991 | 12.7914 | 11.253 | 1.3791
2020-09-22 13:15 | 34.5 | 20.736 | 40.2521 | 0.8571 | 0.54119 | 9.3964 | 7.0459 | 1.1613
2020-09-22 13:30 | 35.2 | 22.896 | 41.9913 | 0.83827 | 0.57669 | 11.3263 | 9.4252 | 1.2823
2020-09-22 13:45 | 33.1 | 20.196 | 38.7748 | 0.85365 | 0.54785 | 9.3166 | 7.1405 | 1.1311
2020-09-22 14:00 | 34.1 | 22.356 | 40.775 | 0.8363 | 0.5803 | 11.1479 | 9.3621 | 1.252
2020-09-22 14:15 | 33.2 | 22.464 | 40.0858 | 0.82822 | 0.59487 | 11.5517 | 10.0466 | 1.2581
2020-09-22 14:30 | 34.9 | 23.76 | 42.2202 | 0.82662 | 0.59773 | 12.2889 | 10.7579 | 1.3307
2020-09-22 14:45 | 35.4 | 23.976 | 42.7552 | 0.82797 | 0.59532 | 12.3406 | 10.744 | 1.3428
2020-09-22 15:00 | 35.6 | 24.732 | 43.3478 | 0.82126 | 0.60717 | 13.0308 | 11.6485 | 1.3851
2020-09-22 15:15 | 33.3 | 22.356 | 40.1084 | 0.83025 | 0.59124 | 11.4108 | 9.8407 | 1.252
2020-09-22 15:30 | 33.1 | 21.816 | 39.6428 | 0.83496 | 0.58274 | 10.9366 | 9.2405 | 1.2218
2020-09-22 15:45 | 35.9 | 24.948 | 43.7174 | 0.82118 | 0.60732 | 13.1482 | 11.757 | 1.3972
2020-09-22 16:00 | 33.7 | 21.924 | 40.2039 | 0.83823 | 0.57677 | 10.8473 | 9.0284 | 1.2279
2020-09-22 16:15 | 32.5 | 21.276 | 38.8448 | 0.83666 | 0.57963 | 10.5938 | 8.8818 | 1.1916
2020-09-22 16:30 | 33.9 | 23.436 | 41.2123 | 0.82257 | 0.60488 | 12.2936 | 10.9348 | 1.3125
2020-09-22 16:45 | 32.6 | 20.844 | 38.6941 | 0.84251 | 0.56888 | 10.1289 | 8.2569 | 1.1674
2020-09-22 17:00 | 32.8 | 19.764 | 38.2943 | 0.85652 | 0.5423 | 8.9832 | 6.7614 | 1.1069
2020-09-22 17:15 | 32.4 | 19.332 | 37.7291 | 0.85875 | 0.53796 | 8.6826 | 6.4392 | 1.0827
2020-09-22 17:30 | 31.2 | 18.252 | 36.1466 | 0.86315 | 0.52932 | 7.9971 | 5.7474 | 1.0222
2020-09-22 17:45 | 35.7 | 22.68 | 42.2951 | 0.84407 | 0.56597 | 10.946 | 8.8522 | 1.2702
2020-09-22 18:00 | 38.4 | 23.436 | 44.9867 | 0.85358 | 0.54797 | 10.8145 | 8.2917 | 1.3125
2020-09-22 18:15 | 36 | 24.408 | 43.4943 | 0.8277 | 0.59581 | 12.5754 | 10.9606 | 1.367
2020-09-22 18:30 | 36.5 | 23.004 | 43.1443 | 0.846 | 0.56236 | 11.007 | 8.8122 | 1.2883
2020-09-22 18:45 | 35.9 | 23.436 | 42.8726 | 0.83737 | 0.57835 | 11.6362 | 9.7241 | 1.3125
2020-09-22 19:00 | 35.2 | 22.572 | 41.8155 | 0.84179 | 0.5702 | 11.0023 | 9.0009 | 1.2641
2020-09-22 19:15 | 34.5 | 22.14 | 40.993 | 0.84161 | 0.57055 | 10.8004 | 8.8439 | 1.24
2020-09-22 19:30 | 34.7 | 22.14 | 41.1615 | 0.84302 | 0.56792 | 10.7347 | 8.728 | 1.24
2020-09-22 19:45 | 36.5 | 24.84 | 44.1506 | 0.82672 | 0.59755 | 12.843 | 11.2385 | 1.3912
2020-09-22 20:00 | 36.4 | 24.516 | 43.8862 | 0.82942 | 0.59273 | 12.5519 | 10.8626 | 1.373
2020-09-22 20:15 | 38.4 | 27.864 | 47.4443 | 0.80937 | 0.62772 | 15.2425 | 14.2156 | 1.5605
2020-09-22 20:30 | 38.2 | 27.54 | 47.0924 | 0.81117 | 0.62464 | 14.9843 | 13.8896 | 1.5424
2020-09-22 20:45 | 32.3 | 18.792 | 37.3688 | 0.86436 | 0.52693 | 8.1755 | 5.822 | 1.0524
2020-09-22 21:00 | 31.2 | 18.36 | 36.2012 | 0.86185 | 0.53189 | 8.1051 | 5.8814 | 1.0283
2020-09-22 21:15 | 27.3 | 18.36 | 32.8995 | 0.8298 | 0.59205 | 9.3869 | 8.1107 | 1.0283
2020-09-22 21:30 | 29.5 | 22.464 | 37.0794 | 0.79559 | 0.65082 | 12.7678 | 12.4399 | 1.2581
2020-09-22 21:45 | 29.7 | 22.896 | 37.5009 | 0.79198 | 0.65675 | 13.1341 | 12.9345 | 1.2823
2020-09-22 22:00 | 29.3 | 21.924 | 36.5944 | 0.80067 | 0.64239 | 12.2936 | 11.793 | 1.2279
2020-09-22 22:15 | 28.8 | 21.6 | 36 | 0.8 | 0.6435 | 12.1339 | 11.6641 | 1.2097
2020-09-22 22:30 | 29.2 | 22.788 | 37.0396 | 0.78835 | 0.66268 | 13.1904 | 13.1273 | 1.2762
2020-09-22 22:45 | 28.2 | 22.14 | 35.8527 | 0.78655 | 0.66559 | 12.8711 | 12.875 | 1.24
2020-09-22 23:00 | 27.3 | 20.952 | 34.4133 | 0.7933 | 0.65459 | 11.9789 | 11.7513 | 1.1734
2020-09-22 23:15 | 27.8 | 21.924 | 35.4048 | 0.7852 | 0.66777 | 12.7866 | 12.839 | 1.2279
2020-09-22 23:30 | 28.6 | 23.112 | 36.7712 | 0.77778 | 0.67967 | 13.7116 | 14.0508 | 1.2944
2020-09-22 23:45 | 27.8 | 22.464 | 35.7417 | 0.7778 | 0.67963 | 13.3266 | 13.6555 | 1.2581
2020-09-23 | 28.4 | 23.328 | 36.7526 | 0.77273 | 0.68766 | 13.9934 | 14.5324 | 1.3065
2020-09-23 00:15 | 28.8 | 23.22 | 36.9947 | 0.77849 | 0.67854 | 13.7539 | 14.0673 | 1.3004
2020-09-23 00:30 | 28.8 | 20.412 | 35.3 | 0.81586 | 0.61657 | 10.9459 | 9.9811 | 1.1432
2020-09-23 00:45 | 28.4 | 19.332 | 34.3553 | 0.82666 | 0.59766 | 9.9974 | 8.7505 | 1.0827
2020-09-23 01:00 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-23 01:15 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-09-23 01:30 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-09-23 01:45 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-09-23 02:00 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-09-23 02:15 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-23 02:30 | 28.7 | 0 | 28.7 | 1 | 0 | -9.4332 | -12.2261 | 0
2020-09-23 02:45 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-09-23 03:00 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-09-23 03:15 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-09-23 03:30 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-09-23 03:45 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-23 04:00 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-09-23 04:15 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-09-23 04:30 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-09-23 04:45 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-23 05:00 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-23 05:15 | 30.3 | 0 | 30.3 | 1 | 0 | -9.9591 | -12.9077 | 0
2020-09-23 05:30 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-09-23 05:45 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-09-23 06:00 | 29.5 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | -9.6962 | -12.5669 | 0
2020-09-23 06:15 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-09-23 06:30 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-23 06:45 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-09-23 07:00 | 28.7 | 21.6 | 35.9201 | 0.799 | 0.64517 | 12.1668 | 11.732 | 1.2097
2020-09-23 07:15 | 29.1 | 22.356 | 36.6961 | 0.793 | 0.65508 | 12.7913 | 12.5592 | 1.252
2020-09-23 07:30 | 30.6 | 20.844 | 37.0248 | 0.82647 | 0.59798 | 10.7863 | 9.4479 | 1.1674
2020-09-23 07:45 | 32.4 | 21.816 | 39.0602 | 0.82949 | 0.5926 | 11.1666 | 9.661 | 1.2218
2020-09-23 08:00 | 35 | 17.712 | 39.2265 | 0.89225 | 0.46848 | 6.2081 | 3.1404 | 0.99196
2020-09-23 08:15 | 34.7 | 20.52 | 40.3133 | 0.86076 | 0.53404 | 9.1147 | 6.6661 | 1.1492
2020-09-23 08:30 | 35 | 23.436 | 42.1218 | 0.83092 | 0.59003 | 11.9321 | 10.2609 | 1.3125
2020-09-23 08:45 | 36.1 | 26.568 | 44.8226 | 0.8054 | 0.63445 | 14.7025 | 13.8931 | 1.4879
2020-09-23 09:00 | 33.6 | 23.004 | 40.7203 | 0.82514 | 0.60034 | 11.9602 | 10.5321 | 1.2883
2020-09-23 09:15 | 29.9 | 19.656 | 35.7822 | 0.83561 | 0.58155 | 9.8283 | 8.2798 | 1.1008
2020-09-23 09:30 | 29.7 | 19.116 | 35.3201 | 0.84088 | 0.57189 | 9.3541 | 7.687 | 1.0706
2020-09-23 09:45 | 32.8 | 23.328 | 40.2497 | 0.81491 | 0.61822 | 12.5472 | 11.4801 | 1.3065
2020-09-23 10:00 | 31.5 | 20.736 | 37.7125 | 0.83527 | 0.58218 | 10.3825 | 8.7601 | 1.1613
2020-09-23 10:15 | 33.6 | 24.3 | 41.4663 | 0.8103 | 0.62614 | 13.2562 | 12.3244 | 1.3609
2020-09-23 10:30 | 31.6 | 20.628 | 37.7369 | 0.83738 | 0.57833 | 10.2416 | 8.5582 | 1.1553
2020-09-23 10:45 | 32.8 | 23.328 | 40.2497 | 0.81491 | 0.61822 | 12.5472 | 11.4801 | 1.3065
2020-09-23 11:00 | 33.9 | 23.868 | 41.4595 | 0.81767 | 0.61345 | 12.7256 | 11.5288 | 1.3367
2020-09-23 11:15 | 35.1 | 23.76 | 42.3857 | 0.82811 | 0.59507 | 12.2232 | 10.6356 | 1.3307
2020-09-23 11:30 | 34.6 | 23.436 | 41.79 | 0.82795 | 0.59536 | 12.0635 | 10.5036 | 1.3125
2020-09-23 11:45 | 32 | 19.224 | 37.3304 | 0.85721 | 0.54097 | 8.7061 | 6.5236 | 1.0766
2020-09-23 12:00 | 31.8 | 19.332 | 37.2151 | 0.85449 | 0.54623 | 8.8798 | 6.7704 | 1.0827
2020-09-23 12:15 | 33 | 20.196 | 38.6895 | 0.85294 | 0.5492 | 9.3494 | 7.1963 | 1.1311
2020-09-23 12:30 | 34.8 | 23.76 | 42.1376 | 0.82587 | 0.59906 | 12.3218 | 10.8193 | 1.3307
2020-09-23 12:45 | 36.5 | 26.244 | 44.9555 | 0.81191 | 0.62337 | 14.247 | 13.1727 | 1.4698
2020-09-23 13:00 | 34.8 | 24.624 | 42.6308 | 0.81631 | 0.6158 | 13.1858 | 12.0043 | 1.3791
2020-09-23 13:15 | 35.4 | 25.272 | 43.4952 | 0.81388 | 0.61999 | 13.6366 | 12.5223 | 1.4154
2020-09-23 13:30 | 33.9 | 26.568 | 43.0705 | 0.78708 | 0.66473 | 15.4256 | 15.4071 | 1.4879
2020-09-23 13:45 | 29.2 | 22.032 | 36.5794 | 0.79826 | 0.64639 | 12.4344 | 12.0171 | 1.2339
2020-09-23 14:00 | 28.3 | 21.168 | 35.3408 | 0.80077 | 0.64221 | 11.8662 | 11.3793 | 1.1855
2020-09-23 14:15 | 30.3 | 24.3 | 38.8404 | 0.78011 | 0.67595 | 14.3409 | 14.6033 | 1.3609
2020-09-23 14:30 | 30.3 | 24.516 | 38.9759 | 0.7774 | 0.68027 | 14.5569 | 14.9321 | 1.373
2020-09-23 14:45 | 28 | 21.6 | 35.3633 | 0.79178 | 0.65707 | 12.3968 | 12.2155 | 1.2097
2020-09-23 15:00 | 28.1 | 21.492 | 35.3768 | 0.79431 | 0.65293 | 12.256 | 11.9871 | 1.2037
2020-09-23 15:15 | 29 | 22.788 | 36.8821 | 0.78629 | 0.66602 | 13.2562 | 13.27 | 1.2762
2020-09-23 15:30 | 27.8 | 19.224 | 33.7994 | 0.8225 | 0.60501 | 10.0866 | 8.9742 | 1.0766
2020-09-23 15:45 | 26.3 | 16.2 | 30.889 | 0.85144 | 0.55208 | 7.5556 | 5.868 | 0.90728
2020-09-23 16:00 | 24.8 | 15.012 | 28.9897 | 0.85548 | 0.54432 | 6.8606 | 5.1986 | 0.84075
2020-09-23 16:15 | 29.9 | 22.68 | 37.5286 | 0.79673 | 0.64894 | 12.8523 | 12.4794 | 1.2702
2020-09-23 16:30 | 30.5 | 23.328 | 38.3985 | 0.7943 | 0.65294 | 13.3031 | 13.0115 | 1.3065
2020-09-23 16:45 | 30 | 23.22 | 37.9364 | 0.7908 | 0.65869 | 13.3595 | 13.2019 | 1.3004
2020-09-23 17:00 | 29.6 | 22.788 | 37.3558 | 0.79238 | 0.65609 | 13.059 | 12.8454 | 1.2762
2020-09-23 17:15 | 30.6 | 24.3 | 39.0749 | 0.78311 | 0.67114 | 14.2423 | 14.3842 | 1.3609
2020-09-23 17:30 | 28.8 | 22.68 | 36.6582 | 0.78564 | 0.66707 | 13.2139 | 13.252 | 1.2702
2020-09-23 17:45 | 29.3 | 23.328 | 37.4524 | 0.78233 | 0.67241 | 13.6976 | 13.8641 | 1.3065
2020-09-23 18:00 | 28.2 | 22.14 | 35.8527 | 0.78655 | 0.66559 | 12.8711 | 12.875 | 1.24
2020-09-23 18:15 | 28.8 | 22.896 | 36.7922 | 0.78277 | 0.67168 | 13.4299 | 13.5764 | 1.2823
2020-09-23 18:30 | 26.8 | 20.412 | 33.6881 | 0.79553 | 0.65091 | 11.6033 | 11.3072 | 1.1432
2020-09-23 18:45 | 28.1 | 22.464 | 35.9756 | 0.78109 | 0.67439 | 13.228 | 13.4344 | 1.2581
2020-09-23 19:00 | 27.9 | 22.248 | 35.6845 | 0.78185 | 0.67317 | 13.0777 | 13.254 | 1.246
2020-09-23 19:15 | 28.9 | 21.168 | 35.8231 | 0.80674 | 0.63218 | 11.669 | 10.9783 | 1.1855
2020-09-23 19:30 | 26.6 | 17.928 | 32.0776 | 0.82924 | 0.59305 | 9.185 | 7.9548 | 1.0041
2020-09-23 19:45 | 26.4 | 16.956 | 31.3762 | 0.8414 | 0.57092 | 8.2787 | 6.7859 | 0.94962
2020-09-23 20:00 | 26 | 17.604 | 31.3991 | 0.82805 | 0.59518 | 9.0582 | 7.8836 | 0.98591
2020-09-23 20:15 | 29.9 | 23.328 | 37.9237 | 0.78843 | 0.66255 | 13.5003 | 13.4327 | 1.3065
2020-09-23 20:30 | 30 | 24.732 | 38.8802 | 0.7716 | 0.68944 | 14.8715 | 15.49 | 1.3851
2020-09-23 20:45 | 29.9 | 25.056 | 39.0104 | 0.76646 | 0.69748 | 15.2283 | 16.0721 | 1.4033
2020-09-23 21:00 | 28.5 | 23.328 | 36.83 | 0.77383 | 0.68594 | 13.9605 | 14.4568 | 1.3065
2020-09-23 21:15 | 30.3 | 25.596 | 39.6642 | 0.76391 | 0.70144 | 15.6369 | 16.6095 | 1.4335
2020-09-23 21:30 | 28.1 | 22.896 | 36.2469 | 0.77524 | 0.6837 | 13.66 | 14.093 | 1.2823
2020-09-23 21:45 | 28.3 | 23.112 | 36.5384 | 0.77453 | 0.68483 | 13.8102 | 14.2748 | 1.2944
2020-09-23 22:00 | 27.6 | 21.816 | 35.1809 | 0.78452 | 0.66888 | 12.7443 | 12.8212 | 1.2218
2020-09-23 22:15 | 27.3 | 21.276 | 34.6115 | 0.78875 | 0.66202 | 12.3029 | 12.2297 | 1.1916
2020-09-23 22:30 | 28.2 | 22.572 | 36.1211 | 0.78071 | 0.675 | 13.3031 | 13.5247 | 1.2641
2020-09-23 22:45 | 28.2 | 22.14 | 35.8527 | 0.78655 | 0.66559 | 12.8711 | 12.875 | 1.24
2020-09-23 23:00 | 27.9 | 20.088 | 34.3793 | 0.81153 | 0.62402 | 10.9177 | 10.1076 | 1.125
2020-09-23 23:15 | 26.4 | 17.28 | 31.5525 | 0.8367 | 0.57956 | 8.6027 | 7.2112 | 0.96777
2020-09-23 23:30 | 26.9 | 18.36 | 32.5684 | 0.82595 | 0.5989 | 9.5184 | 8.3548 | 1.0283
2020-09-23 23:45 | 25.6 | 18.144 | 31.3778 | 0.81586 | 0.61657 | 9.7297 | 8.8721 | 1.0162
2020-09-24 | 27.7 | 21.816 | 35.2594 | 0.78561 | 0.66712 | 12.7115 | 12.7492 | 1.2218
2020-09-24 00:15 | 27.1 | 21.168 | 34.3874 | 0.78808 | 0.66311 | 12.2607 | 12.2113 | 1.1855
2020-09-24 00:30 | 28.6 | 22.788 | 36.5685 | 0.78209 | 0.67278 | 13.3876 | 13.559 | 1.2762
2020-09-24 00:45 | 28.3 | 22.464 | 36.132 | 0.78324 | 0.67094 | 13.1622 | 13.2887 | 1.2581
2020-09-24 01:00 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-09-24 01:15 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-09-24 01:30 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-09-24 01:45 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-09-24 02:00 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-09-24 02:15 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-24 02:30 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-09-24 02:45 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-09-24 03:00 | 26.8 | 0 | 26.8 | 1 | 0 | -8.8087 | -11.4168 | 0
2020-09-24 03:15 | 24.9 | 0 | 24.9 | 1 | 0 | -8.1842 | -10.6074 | 0
2020-09-24 03:30 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | -8.2171 | -10.65 | 0
2020-09-24 03:45 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-09-24 04:00 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-09-24 04:15 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-24 04:30 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-09-24 04:45 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-09-24 05:00 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-09-24 05:15 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-24 05:30 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-24 05:45 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-09-24 06:00 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-09-24 06:15 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-09-24 06:30 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-09-24 06:45 | 25.7 | 0 | 25.7 | 1 | 0 | -8.4472 | -10.9482 | 0
2020-09-24 07:00 | 26.2 | 17.28 | 31.3853 | 0.83479 | 0.58305 | 8.6685 | 7.3298 | 0.96777
2020-09-24 07:15 | 27.8 | 17.388 | 32.79 | 0.84782 | 0.55894 | 8.2506 | 6.5406 | 0.97381
2020-09-24 07:30 | 32.7 | 21.276 | 39.0123 | 0.8382 | 0.57683 | 10.528 | 8.7639 | 1.1916
2020-09-24 07:45 | 31.8 | 20.628 | 37.9045 | 0.83895 | 0.57545 | 10.1758 | 8.4406 | 1.1553
2020-09-24 08:00 | 36 | 20.952 | 41.6532 | 0.86428 | 0.52708 | 9.1194 | 6.498 | 1.1734
2020-09-24 08:15 | 36.5 | 22.788 | 43.0296 | 0.84825 | 0.55812 | 10.791 | 8.5341 | 1.2762
2020-09-24 08:30 | 36 | 25.704 | 44.2346 | 0.81384 | 0.62006 | 13.8714 | 12.7396 | 1.4396
2020-09-24 08:45 | 38.1 | 28.08 | 47.3297 | 0.80499 | 0.63513 | 15.5571 | 14.72 | 1.5726
2020-09-24 09:00 | 38.7 | 28.512 | 48.069 | 0.80509 | 0.63496 | 15.7919 | 14.9372 | 1.5968
2020-09-24 09:15 | 38.5 | 28.728 | 48.0369 | 0.80147 | 0.64105 | 16.0737 | 15.3806 | 1.6089
2020-09-24 09:30 | 36.8 | 27 | 45.6425 | 0.80627 | 0.63298 | 14.9044 | 14.0441 | 1.5121
2020-09-24 09:45 | 34.6 | 24.3 | 42.2806 | 0.81834 | 0.61228 | 12.9275 | 11.6827 | 1.3609
2020-09-24 10:00 | 36.1 | 24.624 | 43.6984 | 0.82612 | 0.59861 | 12.7585 | 11.1915 | 1.3791
2020-09-24 10:15 | 35.3 | 23.004 | 42.134 | 0.8378 | 0.57755 | 11.4015 | 9.5085 | 1.2883
2020-09-24 10:30 | 32.8 | 19.98 | 38.4063 | 0.85403 | 0.54712 | 9.1992 | 7.034 | 1.119
2020-09-24 10:45 | 33.9 | 19.332 | 39.0248 | 0.86868 | 0.51827 | 8.1896 | 5.63 | 1.0827
2020-09-24 11:00 | 35.7 | 22.464 | 42.1796 | 0.84638 | 0.56165 | 10.73 | 8.5728 | 1.2581
2020-09-24 11:15 | 38.8 | 27.216 | 47.3936 | 0.81868 | 0.61169 | 14.4631 | 13.0543 | 1.5242
2020-09-24 11:30 | 36.7 | 23.976 | 43.8376 | 0.83718 | 0.57869 | 11.9133 | 9.9642 | 1.3428
2020-09-24 11:45 | 36.4 | 23.868 | 43.5275 | 0.83625 | 0.58038 | 11.9039 | 9.999 | 1.3367
2020-09-24 12:00 | 36.1 | 23.976 | 43.3366 | 0.83301 | 0.58626 | 12.1105 | 10.3209 | 1.3428
2020-09-24 12:15 | 34.8 | 23.328 | 41.8955 | 0.83064 | 0.59054 | 11.8898 | 10.237 | 1.3065
2020-09-24 12:30 | 37.6 | 26.892 | 46.227 | 0.81338 | 0.62086 | 14.5335 | 13.3695 | 1.5061
2020-09-24 12:45 | 35 | 24.408 | 42.6703 | 0.82024 | 0.60896 | 12.9041 | 11.5796 | 1.367
2020-09-24 13:00 | 34.8 | 23.436 | 41.9558 | 0.82945 | 0.59268 | 11.9978 | 10.382 | 1.3125
2020-09-24 13:15 | 34.9 | 23.76 | 42.2202 | 0.82662 | 0.59773 | 12.2889 | 10.7579 | 1.3307
2020-09-24 13:30 | 34 | 22.572 | 40.8105 | 0.83312 | 0.58607 | 11.3967 | 9.7082 | 1.2641
2020-09-24 13:45 | 34.2 | 22.464 | 40.9179 | 0.83582 | 0.58117 | 11.223 | 9.4456 | 1.2581
2020-09-24 14:00 | 33.5 | 22.14 | 40.1551 | 0.83427 | 0.584 | 11.1291 | 9.4323 | 1.24
2020-09-24 14:15 | 31.3 | 20.304 | 37.3087 | 0.83895 | 0.57545 | 10.0162 | 8.3084 | 1.1371
2020-09-24 14:30 | 32.3 | 21.276 | 38.6776 | 0.83511 | 0.58247 | 10.6595 | 9.0003 | 1.1916
2020-09-24 14:45 | 34 | 22.572 | 40.8105 | 0.83312 | 0.58607 | 11.3967 | 9.7082 | 1.2641
2020-09-24 15:00 | 33.8 | 23.22 | 41.0074 | 0.82424 | 0.60194 | 12.1105 | 10.7023 | 1.3004
2020-09-24 15:15 | 33.5 | 23.328 | 40.8221 | 0.82063 | 0.60828 | 12.3171 | 11.0367 | 1.3065
2020-09-24 15:30 | 32.2 | 21.384 | 38.6538 | 0.83304 | 0.58622 | 10.8004 | 9.2035 | 1.1976
2020-09-24 15:45 | 32.2 | 20.304 | 38.0669 | 0.84588 | 0.56259 | 9.7204 | 7.787 | 1.1371
2020-09-24 16:00 | 32.7 | 21.384 | 39.0713 | 0.83693 | 0.57914 | 10.636 | 8.9062 | 1.1976
2020-09-24 16:15 | 30.3 | 18.684 | 35.5975 | 0.85118 | 0.55256 | 8.7249 | 6.7861 | 1.0464
2020-09-24 16:30 | 33.7 | 21.708 | 40.0865 | 0.84068 | 0.57225 | 10.6313 | 8.7451 | 1.2158
2020-09-24 16:45 | 35.1 | 23.328 | 42.1451 | 0.83284 | 0.58658 | 11.7912 | 10.0565 | 1.3065
2020-09-24 17:00 | 31 | 18.576 | 36.1396 | 0.85779 | 0.53985 | 8.3868 | 6.2604 | 1.0403
2020-09-24 17:15 | 34.5 | 23.004 | 41.4661 | 0.83201 | 0.58808 | 11.6644 | 9.9844 | 1.2883
2020-09-24 17:30 | 32.9 | 23.004 | 40.1447 | 0.81954 | 0.6102 | 12.1903 | 10.968 | 1.2883
2020-09-24 17:45 | 32.5 | 23.004 | 39.8175 | 0.81622 | 0.61595 | 12.3218 | 11.2213 | 1.2883
2020-09-24 18:00 | 36 | 22.572 | 42.4911 | 0.84724 | 0.56004 | 10.7394 | 8.5408 | 1.2641
2020-09-24 18:15 | 34.9 | 22.032 | 41.2725 | 0.8456 | 0.56311 | 10.5609 | 8.4729 | 1.2339
2020-09-24 18:30 | 33.3 | 19.44 | 38.5591 | 0.86361 | 0.52841 | 8.4948 | 6.0841 | 1.0887
2020-09-24 18:45 | 39.1 | 26.892 | 47.4551 | 0.82394 | 0.60247 | 14.0405 | 12.4226 | 1.5061
2020-09-24 19:00 | 39.4 | 27.216 | 47.886 | 0.82279 | 0.6045 | 14.2658 | 12.6785 | 1.5242
2020-09-24 19:15 | 37.4 | 25.164 | 45.0776 | 0.82968 | 0.59226 | 12.8712 | 11.1268 | 1.4093
2020-09-24 19:30 | 36.6 | 24.624 | 44.1124 | 0.8297 | 0.59223 | 12.5942 | 10.8864 | 1.3791
2020-09-24 19:45 | 35.8 | 24.624 | 43.4509 | 0.82392 | 0.60251 | 12.8571 | 11.3764 | 1.3791
2020-09-24 20:00 | 35 | 22.68 | 41.7059 | 0.83921 | 0.57497 | 11.1761 | 9.2588 | 1.2702
2020-09-24 20:15 | 36.4 | 22.896 | 43.0022 | 0.84647 | 0.56148 | 10.9319 | 8.73 | 1.2823
2020-09-24 20:30 | 36.4 | 24.624 | 43.9466 | 0.82828 | 0.59477 | 12.6599 | 11.008 | 1.3791
2020-09-24 20:45 | 34.7 | 24.408 | 42.4245 | 0.81792 | 0.613 | 13.0027 | 11.7687 | 1.367
2020-09-24 21:00 | 34.6 | 25.056 | 42.7196 | 0.80993 | 0.62676 | 13.6835 | 12.7374 | 1.4033
2020-09-24 21:15 | 30.5 | 21.6 | 37.3739 | 0.81608 | 0.61621 | 11.5751 | 10.5469 | 1.2097
2020-09-24 21:30 | 28.8 | 22.14 | 36.3266 | 0.79281 | 0.65539 | 12.6739 | 12.451 | 1.24
2020-09-24 21:45 | 29.5 | 23.004 | 37.409 | 0.78858 | 0.6623 | 13.3078 | 13.2352 | 1.2883
2020-09-24 22:00 | 29.1 | 23.22 | 37.2287 | 0.78165 | 0.67348 | 13.6553 | 13.8469 | 1.3004
2020-09-24 22:15 | 29.2 | 22.788 | 37.0396 | 0.78835 | 0.66268 | 13.1904 | 13.1273 | 1.2762
2020-09-24 22:30 | 29.4 | 23.328 | 37.5307 | 0.78336 | 0.67075 | 13.6647 | 13.7915 | 1.3065
2020-09-24 22:45 | 28.8 | 22.68 | 36.6582 | 0.78564 | 0.66707 | 13.2139 | 13.252 | 1.2702
2020-09-24 23:00 | 29.1 | 22.032 | 36.4996 | 0.79727 | 0.64804 | 12.4673 | 12.0856 | 1.2339
2020-09-24 23:15 | 28.1 | 18.144 | 33.4487 | 0.84009 | 0.57334 | 8.908 | 7.3485 | 1.0162
2020-09-24 23:30 | 27.7 | 18.36 | 33.2322 | 0.83353 | 0.58533 | 9.2555 | 7.87 | 1.0283
2020-09-24 23:45 | 26.9 | 18.36 | 32.5684 | 0.82595 | 0.5989 | 9.5184 | 8.3548 | 1.0283
2020-09-25 | 30.5 | 24.192 | 38.9295 | 0.78347 | 0.67057 | 14.1671 | 14.2942 | 1.3549
2020-09-25 00:15 | 28.2 | 21.708 | 35.5876 | 0.79241 | 0.65605 | 12.4391 | 12.2346 | 1.2158
2020-09-25 00:30 | 26.4 | 19.332 | 32.7213 | 0.80681 | 0.63206 | 10.6547 | 10.0217 | 1.0827
2020-09-25 00:45 | 30.6 | 24.516 | 39.2096 | 0.78042 | 0.67546 | 14.4583 | 14.7106 | 1.373
2020-09-25 01:00 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-09-25 01:15 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1 | 0 | -9.7948 | -12.6947 | 0
2020-09-25 01:30 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-09-25 01:45 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-25 02:00 | 29.5 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | -9.6962 | -12.5669 | 0
2020-09-25 02:15 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-09-25 02:30 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-25 02:45 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-09-25 03:00 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-25 03:15 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-09-25 03:30 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-09-25 03:45 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-09-25 04:00 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-09-25 04:15 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-25 04:30 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-09-25 04:45 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-09-25 05:00 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-09-25 05:15 | 29.9 | 0 | 29.9 | 1 | 0 | -9.8277 | -12.7373 | 0
2020-09-25 05:30 | 31.2 | 0 | 31.2 | 1 | 0 | -10.2549 | -13.2911 | 0
2020-09-25 05:45 | 32.6 | 0 | 32.6 | 1 | 0 | -10.7151 | -13.8875 | 0
2020-09-25 06:00 | 31.2 | 0 | 31.2 | 1 | 0 | -10.2549 | -13.2911 | 0
2020-09-25 06:15 | 29.5 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | -9.6962 | -12.5669 | 0
2020-09-25 06:30 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-25 06:45 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-09-25 07:00 | 27.6 | 18.792 | 33.3901 | 0.82659 | 0.59777 | 9.7203 | 8.5102 | 1.0524
2020-09-25 07:15 | 27.9 | 19.116 | 33.8206 | 0.82494 | 0.6007 | 9.9457 | 8.765 | 1.0706
2020-09-25 07:30 | 31.4 | 23.004 | 38.9249 | 0.80668 | 0.63228 | 12.6833 | 11.9349 | 1.2883
2020-09-25 07:45 | 32.4 | 20.736 | 38.4674 | 0.84227 | 0.56931 | 10.0866 | 8.2321 | 1.1613
2020-09-25 08:00 | 36.2 | 22.464 | 42.6037 | 0.84969 | 0.55539 | 10.5656 | 8.2887 | 1.2581
2020-09-25 08:15 | 37.5 | 23.328 | 44.1638 | 0.84911 | 0.5565 | 11.0023 | 8.6597 | 1.3065
2020-09-25 08:30 | 36.6 | 23.22 | 43.3443 | 0.8444 | 0.56535 | 11.1902 | 9.0342 | 1.3004
2020-09-25 08:45 | 35 | 23.112 | 41.9424 | 0.83448 | 0.58361 | 11.6081 | 9.829 | 1.2944
2020-09-25 09:00 | 35.8 | 22.464 | 42.2643 | 0.84705 | 0.56039 | 10.6971 | 8.5157 | 1.2581
2020-09-25 09:15 | 33.9 | 20.736 | 39.739 | 0.85307 | 0.54896 | 9.5936 | 7.3789 | 1.1613
2020-09-25 09:30 | 35.8 | 20.952 | 41.4804 | 0.86306 | 0.5295 | 9.1851 | 6.6059 | 1.1734
2020-09-25 09:45 | 37.9 | 22.572 | 44.1124 | 0.85917 | 0.53715 | 10.1149 | 7.4801 | 1.2641
2020-09-25 10:00 | 36.5 | 22.356 | 42.8023 | 0.85276 | 0.54956 | 10.359 | 7.9824 | 1.252
2020-09-25 10:15 | 36.9 | 23.112 | 43.5405 | 0.84749 | 0.55956 | 10.9836 | 8.723 | 1.2944
2020-09-25 10:30 | 36.6 | 21.168 | 42.2805 | 0.86565 | 0.52436 | 9.1382 | 6.442 | 1.1855
2020-09-25 10:45 | 36.2 | 20.52 | 41.6114 | 0.86995 | 0.51569 | 8.6216 | 5.8611 | 1.1492
2020-09-25 11:00 | 34.8 | 19.872 | 40.0741 | 0.86839 | 0.51885 | 8.4338 | 5.8122 | 1.1129
2020-09-25 11:15 | 35.5 | 22.68 | 42.1264 | 0.8427 | 0.56851 | 11.0117 | 8.9677 | 1.2702
2020-09-25 11:30 | 36 | 23.652 | 43.0746 | 0.83576 | 0.58128 | 11.8194 | 9.9503 | 1.3246
2020-09-25 11:45 | 35 | 21.924 | 41.2997 | 0.84746 | 0.55961 | 10.4201 | 8.2765 | 1.2279
2020-09-25 12:00 | 36.7 | 25.92 | 44.9304 | 0.81682 | 0.61492 | 13.8573 | 12.5926 | 1.4516
2020-09-25 12:15 | 35.2 | 25.812 | 43.6497 | 0.80642 | 0.63272 | 14.2423 | 13.4134 | 1.4456
2020-09-25 12:30 | 35.8 | 25.812 | 44.135 | 0.81115 | 0.62469 | 14.0451 | 13.0202 | 1.4456
2020-09-25 12:45 | 35.9 | 26.244 | 44.4697 | 0.80729 | 0.63125 | 14.4442 | 13.5647 | 1.4698
2020-09-25 13:00 | 34.6 | 25.38 | 42.9104 | 0.80633 | 0.63287 | 14.0075 | 13.1961 | 1.4214
2020-09-25 13:15 | 36.3 | 26.892 | 45.176 | 0.80352 | 0.6376 | 14.9608 | 14.2227 | 1.5061
2020-09-25 13:30 | 35.7 | 26.028 | 44.1808 | 0.80804 | 0.62997 | 14.294 | 13.3902 | 1.4577
2020-09-25 13:45 | 34.6 | 24.408 | 42.3428 | 0.81714 | 0.61436 | 13.0355 | 11.8321 | 1.367
2020-09-25 14:00 | 35.3 | 24.732 | 43.1018 | 0.81899 | 0.61114 | 13.1295 | 11.8368 | 1.3851
2020-09-25 14:15 | 34.8 | 22.68 | 41.5382 | 0.83778 | 0.57759 | 11.2418 | 9.3762 | 1.2702
2020-09-25 14:30 | 33.6 | 20.844 | 39.5403 | 0.84977 | 0.55525 | 9.8002 | 7.685 | 1.1674
2020-09-25 14:45 | 33.7 | 20.304 | 39.3439 | 0.85655 | 0.54225 | 9.2273 | 6.944 | 1.1371
2020-09-25 15:00 | 36.5 | 25.596 | 44.5803 | 0.81875 | 0.61157 | 13.599 | 12.2713 | 1.4335
2020-09-25 15:15 | 37.2 | 26.568 | 45.7132 | 0.81377 | 0.62019 | 14.341 | 13.1743 | 1.4879
2020-09-25 15:30 | 36 | 25.272 | 43.9849 | 0.81846 | 0.61207 | 13.4394 | 12.1399 | 1.4154
2020-09-25 15:45 | 36.1 | 25.488 | 44.191 | 0.81691 | 0.61477 | 13.6225 | 12.3753 | 1.4275
2020-09-25 16:00 | 37 | 26.784 | 45.6769 | 0.81004 | 0.62658 | 14.6227 | 13.6069 | 1.5
2020-09-25 16:15 | 36.7 | 27 | 45.5619 | 0.8055 | 0.63428 | 14.9373 | 14.1104 | 1.5121
2020-09-25 16:30 | 35 | 25.488 | 43.2971 | 0.80837 | 0.62942 | 13.9841 | 13.0857 | 1.4275
2020-09-25 16:45 | 35.5 | 26.244 | 44.1475 | 0.80412 | 0.6366 | 14.5757 | 13.83 | 1.4698
2020-09-25 17:00 | 36 | 26.784 | 44.8707 | 0.8023 | 0.63965 | 14.9514 | 14.269 | 1.5
2020-09-25 17:15 | 35.5 | 26.676 | 44.4056 | 0.79945 | 0.64442 | 15.0077 | 14.4513 | 1.494
2020-09-25 17:30 | 34.6 | 25.92 | 43.232 | 0.80033 | 0.64295 | 14.5475 | 13.9698 | 1.4516
2020-09-25 17:45 | 34.6 | 25.272 | 42.8466 | 0.80753 | 0.63084 | 13.8995 | 13.0428 | 1.4154
2020-09-25 18:00 | 33.2 | 21.384 | 39.4907 | 0.8407 | 0.57221 | 10.4717 | 8.6128 | 1.1976
2020-09-25 18:15 | 32.4 | 18.468 | 37.2938 | 0.86878 | 0.51807 | 7.8186 | 5.3704 | 1.0343
2020-09-25 18:30 | 31.7 | 17.604 | 36.26 | 0.87424 | 0.50693 | 7.1847 | 4.6896 | 0.98591
2020-09-25 18:45 | 35.1 | 24.192 | 42.6294 | 0.82338 | 0.60346 | 12.6552 | 11.2214 | 1.3549
2020-09-25 19:00 | 35.5 | 25.164 | 43.5141 | 0.81583 | 0.61664 | 13.4957 | 12.3078 | 1.4093
2020-09-25 19:15 | 34.3 | 24.084 | 41.911 | 0.8184 | 0.61217 | 12.8101 | 11.5741 | 1.3488
2020-09-25 19:30 | 34.3 | 24.408 | 42.098 | 0.81477 | 0.61847 | 13.1341 | 12.0234 | 1.367
2020-09-25 19:45 | 34.1 | 24.084 | 41.7474 | 0.81682 | 0.61493 | 12.8759 | 11.7009 | 1.3488
2020-09-25 20:00 | 34.8 | 25.272 | 43.0083 | 0.80915 | 0.6281 | 13.8338 | 12.9115 | 1.4154
2020-09-25 20:15 | 34.9 | 25.704 | 43.344 | 0.80519 | 0.63481 | 14.2329 | 13.4586 | 1.4396
2020-09-25 20:30 | 34.3 | 24.408 | 42.098 | 0.81477 | 0.61847 | 13.1341 | 12.0234 | 1.367
2020-09-25 20:45 | 34.4 | 23.868 | 41.8693 | 0.8216 | 0.60658 | 12.5613 | 11.2142 | 1.3367
2020-09-25 21:00 | 34.1 | 23.652 | 41.4997 | 0.82169 | 0.60642 | 12.4439 | 11.1057 | 1.3246
2020-09-25 21:15 | 28.2 | 20.088 | 34.6232 | 0.81448 | 0.61896 | 10.8191 | 9.9141 | 1.125
2020-09-25 21:30 | 28.4 | 22.356 | 36.1435 | 0.78576 | 0.66688 | 13.0214 | 13.0545 | 1.252
2020-09-25 21:45 | 27.8 | 19.224 | 33.7994 | 0.8225 | 0.60501 | 10.0866 | 8.9742 | 1.0766
2020-09-25 22:00 | 26.4 | 17.82 | 31.8514 | 0.82885 | 0.59375 | 9.1427 | 7.9311 | 0.99801
2020-09-25 22:15 | 26 | 16.956 | 31.0404 | 0.83762 | 0.57789 | 8.4102 | 7.02 | 0.94962
2020-09-25 22:30 | 27.8 | 21.06 | 34.8764 | 0.7971 | 0.64832 | 11.9226 | 11.5635 | 1.1795
2020-09-25 22:45 | 27 | 19.98 | 33.5887 | 0.80384 | 0.63707 | 11.1055 | 10.5469 | 1.119
2020-09-25 23:00 | 26.5 | 19.224 | 32.7385 | 0.80944 | 0.62759 | 10.5139 | 9.8031 | 1.0766
2020-09-25 23:15 | 28.1 | 21.816 | 35.5745 | 0.78989 | 0.66017 | 12.58 | 12.4643 | 1.2218
2020-09-25 23:30 | 27.9 | 21.816 | 35.4168 | 0.78776 | 0.66363 | 12.6457 | 12.6061 | 1.2218
2020-09-25 23:45 | 26.8 | 20.52 | 33.7537 | 0.79399 | 0.65346 | 11.7113 | 11.4652 | 1.1492
2020-09-26 | 27.5 | 20.736 | 34.4417 | 0.79845 | 0.64608 | 11.6972 | 11.2982 | 1.1613
2020-09-26 00:15 | 27.6 | 21.6 | 35.0474 | 0.78751 | 0.66405 | 12.5283 | 12.4983 | 1.2097
2020-09-26 00:30 | 28.3 | 22.572 | 36.1992 | 0.78178 | 0.67327 | 13.2702 | 13.4516 | 1.2641
2020-09-26 00:45 | 26.8 | 20.844 | 33.9516 | 0.78936 | 0.66103 | 12.0353 | 11.9429 | 1.1674
2020-09-26 01:00 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-26 01:15 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-09-26 01:30 | 26.8 | 0 | 26.8 | 1 | 0 | -8.8087 | -11.4168 | 0
2020-09-26 01:45 | 25.9 | 0 | 25.9 | 1 | 0 | -8.5129 | -11.0334 | 0
2020-09-26 02:00 | 25.9 | 0 | 25.9 | 1 | 0 | -8.5129 | -11.0334 | 0
2020-09-26 02:15 | 27.4 | 0 | 27.4 | 1 | 0 | -9.0059 | -11.6724 | 0
2020-09-26 02:30 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-09-26 02:45 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-09-26 03:00 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-26 03:15 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-09-26 03:30 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-26 03:45 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-09-26 04:00 | 27.8 | 0 | 27.8 | 1 | 0 | -9.1374 | -11.8428 | 0
2020-09-26 04:15 | 28.7 | 0 | 28.7 | 1 | 0 | -9.4332 | -12.2261 | 0
2020-09-26 04:30 | 26.9 | 0 | 26.9 | 1 | 0 | -8.8416 | -11.4594 | 0
2020-09-26 04:45 | 26.9 | 0 | 26.9 | 1 | 0 | -8.8416 | -11.4594 | 0
2020-09-26 05:00 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-26 05:15 | 27.8 | 0 | 27.8 | 1 | 0 | -9.1374 | -11.8428 | 0
2020-09-26 05:30 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-09-26 05:45 | 26.7 | 0 | 26.7 | 1 | 0 | -8.7759 | -11.3742 | 0
2020-09-26 06:00 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-09-26 06:15 | 29.5 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | -9.6962 | -12.5669 | 0
2020-09-26 06:30 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-09-26 06:45 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-26 07:00 | 26.6 | 20.736 | 33.7275 | 0.78867 | 0.66215 | 11.993 | 11.9244 | 1.1613
2020-09-26 07:15 | 29.7 | 22.464 | 37.2387 | 0.79756 | 0.64756 | 12.7021 | 12.3024 | 1.2581
2020-09-26 07:30 | 31.1 | 20.52 | 37.2596 | 0.83468 | 0.58324 | 10.2979 | 8.7116 | 1.1492
2020-09-26 07:45 | 33.6 | 18.684 | 38.4454 | 0.87397 | 0.50749 | 7.6402 | 5.0007 | 1.0464
2020-09-26 08:00 | 40.7 | 24.192 | 47.347 | 0.85961 | 0.53629 | 10.8146 | 7.9732 | 1.3549
2020-09-26 08:15 | 40.4 | 27.108 | 48.6519 | 0.83039 | 0.59099 | 13.8292 | 11.9193 | 1.5182
2020-09-26 08:30 | 38.2 | 25.92 | 46.1637 | 0.82749 | 0.59617 | 13.3643 | 11.658 | 1.4516
2020-09-26 08:45 | 34.4 | 23.328 | 41.5639 | 0.82764 | 0.5959 | 12.0213 | 10.48 | 1.3065
2020-09-26 09:00 | 35 | 22.896 | 41.8238 | 0.83684 | 0.5793 | 11.3921 | 9.5431 | 1.2823
2020-09-26 09:15 | 37.2 | 23.976 | 44.2571 | 0.84054 | 0.57251 | 11.749 | 9.671 | 1.3428
2020-09-26 09:30 | 37.3 | 24.732 | 44.7545 | 0.83344 | 0.5855 | 12.4721 | 10.6094 | 1.3851
2020-09-26 09:45 | 36.6 | 26.028 | 44.9112 | 0.81494 | 0.61817 | 13.9982 | 12.8064 | 1.4577
2020-09-26 10:00 | 38 | 28.296 | 47.3779 | 0.80206 | 0.64006 | 15.806 | 15.0962 | 1.5847
2020-09-26 10:15 | 37.6 | 27.864 | 46.7992 | 0.80343 | 0.63776 | 15.5055 | 14.7448 | 1.5605
2020-09-26 10:30 | 35 | 24.192 | 42.5471 | 0.82262 | 0.6048 | 12.6881 | 11.2836 | 1.3549
2020-09-26 10:45 | 36.9 | 26.46 | 45.4064 | 0.81266 | 0.62209 | 14.3316 | 13.2167 | 1.4819
2020-09-26 11:00 | 37.6 | 26.46 | 45.9771 | 0.8178 | 0.61322 | 14.1015 | 12.769 | 1.4819
2020-09-26 11:15 | 35.8 | 24.192 | 43.2076 | 0.82856 | 0.59427 | 12.4251 | 10.7913 | 1.3549
2020-09-26 11:30 | 34.5 | 22.572 | 41.228 | 0.83681 | 0.57936 | 11.2324 | 9.4108 | 1.2641
2020-09-26 11:45 | 36.5 | 23.22 | 43.2599 | 0.84374 | 0.56659 | 11.223 | 9.0918 | 1.3004
2020-09-26 12:00 | 35.9 | 22.248 | 42.2349 | 0.85001 | 0.55479 | 10.4482 | 8.1819 | 1.246
2020-09-26 12:15 | 37.7 | 23.544 | 44.4478 | 0.84819 | 0.55825 | 11.1526 | 8.8234 | 1.3186
2020-09-26 12:30 | 35.4 | 21.492 | 41.4134 | 0.8548 | 0.54564 | 9.8566 | 7.5008 | 1.2037
2020-09-26 12:45 | 36 | 22.356 | 42.3768 | 0.84952 | 0.55572 | 10.5234 | 8.2635 | 1.252
2020-09-26 13:00 | 34.6 | 19.872 | 39.9006 | 0.86716 | 0.52133 | 8.4995 | 5.9187 | 1.1129
2020-09-26 13:15 | 33.9 | 19.656 | 39.1863 | 0.8651 | 0.52545 | 8.5136 | 6.0278 | 1.1008
2020-09-26 13:30 | 33.6 | 19.764 | 38.9817 | 0.86194 | 0.53171 | 8.7202 | 6.3235 | 1.1069
2020-09-26 13:45 | 36.3 | 23.976 | 43.5033 | 0.83442 | 0.58372 | 12.0448 | 10.2014 | 1.3428
2020-09-26 14:00 | 36 | 23.328 | 42.8975 | 0.83921 | 0.57497 | 11.4954 | 9.5233 | 1.3065
2020-09-26 14:15 | 37.2 | 24.624 | 44.6114 | 0.83387 | 0.58472 | 12.397 | 10.5255 | 1.3791
2020-09-26 14:30 | 37.1 | 23.976 | 44.1731 | 0.83988 | 0.57374 | 11.7818 | 9.7293 | 1.3428
2020-09-26 14:45 | 34.8 | 21.384 | 40.845 | 0.852 | 0.551 | 9.9458 | 7.6987 | 1.1976
2020-09-26 15:00 | 35.3 | 22.14 | 41.6686 | 0.84716 | 0.56018 | 10.5375 | 8.3836 | 1.24
2020-09-26 15:15 | 36.2 | 22.464 | 42.6037 | 0.84969 | 0.55539 | 10.5656 | 8.2887 | 1.2581
2020-09-26 15:30 | 35.7 | 22.788 | 42.3531 | 0.84291 | 0.56812 | 11.054 | 8.9925 | 1.2762
2020-09-26 15:45 | 35 | 22.032 | 41.3571 | 0.84629 | 0.56182 | 10.5281 | 8.4157 | 1.2339
2020-09-26 16:00 | 36 | 23.436 | 42.9563 | 0.83806 | 0.57708 | 11.6034 | 9.6653 | 1.3125
2020-09-26 16:15 | 36 | 24.624 | 43.6158 | 0.82539 | 0.59991 | 12.7914 | 11.253 | 1.3791
2020-09-26 16:30 | 34 | 21.492 | 40.2232 | 0.84528 | 0.5637 | 10.3167 | 8.2908 | 1.2037
2020-09-26 16:45 | 30.3 | 15.552 | 34.0581 | 0.88966 | 0.47421 | 5.5929 | 2.9722 | 0.87099
2020-09-26 17:00 | 31.2 | 16.848 | 35.4584 | 0.87991 | 0.49513 | 6.5931 | 4.0423 | 0.94357
2020-09-26 17:15 | 34.1 | 21.708 | 40.4234 | 0.84357 | 0.5669 | 10.4999 | 8.5132 | 1.2158
2020-09-26 17:30 | 38.6 | 25.812 | 46.4351 | 0.83127 | 0.58941 | 13.1248 | 11.2701 | 1.4456
2020-09-26 17:45 | 38.4 | 25.272 | 45.9699 | 0.83533 | 0.58207 | 12.6505 | 10.6709 | 1.4154
2020-09-26 18:00 | 37.3 | 24.3 | 44.5172 | 0.83788 | 0.57741 | 12.0401 | 10.0376 | 1.3609
2020-09-26 18:15 | 37.2 | 24.732 | 44.6712 | 0.83275 | 0.58674 | 12.505 | 10.6693 | 1.3851
2020-09-26 18:30 | 39 | 23.976 | 45.7804 | 0.85189 | 0.55121 | 11.1573 | 8.642 | 1.3428
2020-09-26 18:45 | 36.5 | 24.084 | 43.7297 | 0.83467 | 0.58326 | 12.087 | 10.2256 | 1.3488
2020-09-26 19:00 | 36.5 | 23.76 | 43.5521 | 0.83808 | 0.57705 | 11.763 | 9.7975 | 1.3307
2020-09-26 19:15 | 38.7 | 25.596 | 46.3988 | 0.83407 | 0.58434 | 12.8759 | 10.9221 | 1.4335
2020-09-26 19:30 | 35 | 23.112 | 41.9424 | 0.83448 | 0.58361 | 11.6081 | 9.829 | 1.2944
2020-09-26 19:45 | 35.7 | 23.436 | 42.7052 | 0.83596 | 0.58091 | 11.702 | 9.8424 | 1.3125
2020-09-26 20:00 | 36 | 24.408 | 43.4943 | 0.8277 | 0.59581 | 12.5754 | 10.9606 | 1.367
2020-09-26 20:15 | 35.5 | 22.896 | 42.2431 | 0.84037 | 0.57282 | 11.2277 | 9.2495 | 1.2823
2020-09-26 20:30 | 31.9 | 18.684 | 36.9689 | 0.86289 | 0.52984 | 8.199 | 5.9042 | 1.0464
2020-09-26 20:45 | 32.7 | 19.764 | 38.2087 | 0.85583 | 0.54365 | 9.016 | 6.8166 | 1.1069
2020-09-26 21:00 | 31.2 | 19.44 | 36.7608 | 0.84873 | 0.55722 | 9.1851 | 7.2448 | 1.0887
2020-09-26 21:15 | 28.1 | 19.332 | 34.1077 | 0.82386 | 0.60261 | 10.096 | 8.9353 | 1.0827
2020-09-26 21:30 | 27.4 | 18.468 | 33.0428 | 0.82923 | 0.59307 | 9.4621 | 8.1952 | 1.0343
2020-09-26 21:45 | 28.7 | 20.736 | 35.4072 | 0.81057 | 0.62567 | 11.3028 | 10.4986 | 1.1613
2020-09-26 22:00 | 28.8 | 21.276 | 35.8065 | 0.80432 | 0.63626 | 11.8099 | 11.1986 | 1.1916
2020-09-26 22:15 | 28.7 | 21.492 | 35.8552 | 0.80044 | 0.64276 | 12.0588 | 11.5759 | 1.2037
2020-09-26 22:30 | 27.5 | 20.412 | 34.2476 | 0.80298 | 0.63853 | 11.3732 | 10.831 | 1.1432
2020-09-26 22:45 | 27.1 | 19.764 | 33.5414 | 0.80796 | 0.63012 | 10.8567 | 10.1731 | 1.1069
2020-09-26 23:00 | 28.8 | 22.14 | 36.3266 | 0.79281 | 0.65539 | 12.6739 | 12.451 | 1.24
2020-09-26 23:15 | 27.3 | 19.98 | 33.8303 | 0.80697 | 0.6318 | 11.0069 | 10.3477 | 1.119
2020-09-26 23:30 | 26.8 | 19.44 | 33.1082 | 0.80947 | 0.62755 | 10.6313 | 9.9118 | 1.0887
2020-09-26 23:45 | 27.7 | 20.628 | 34.537 | 0.80204 | 0.6401 | 11.5235 | 11.0068 | 1.1553
2020-09-27 | 28.2 | 20.196 | 34.686 | 0.81301 | 0.6215 | 10.9271 | 10.0649 | 1.1311
2020-09-27 00:15 | 25.8 | 15.336 | 30.0139 | 0.8596 | 0.53631 | 6.856 | 5.0549 | 0.85889
2020-09-27 00:30 | 26.4 | 15.444 | 30.5856 | 0.86315 | 0.52932 | 6.7667 | 4.8632 | 0.86494
2020-09-27 00:45 | 25.7 | 15.552 | 30.0392 | 0.85555 | 0.54419 | 7.1048 | 5.3812 | 0.87099
2020-09-27 01:00 | 29.6 | 0 | 29.6 | 1 | 0 | -9.729 | -12.6095 | 0
2020-09-27 01:15 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-27 01:30 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-09-27 01:45 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-27 02:00 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-09-27 02:15 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-09-27 02:30 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-09-27 02:45 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-09-27 03:00 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-09-27 03:15 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-27 03:30 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-27 03:45 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-09-27 04:00 | 27.4 | 0 | 27.4 | 1 | 0 | -9.0059 | -11.6724 | 0
2020-09-27 04:15 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-27 04:30 | 25.6 | 0 | 25.6 | 1 | 0 | -8.4143 | -10.9056 | 0
2020-09-27 04:45 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-09-27 05:00 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-09-27 05:15 | 27.8 | 0 | 27.8 | 1 | 0 | -9.1374 | -11.8428 | 0
2020-09-27 05:30 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-09-27 05:45 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-09-27 06:00 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-27 06:15 | 26.2 | 0 | 26.2 | 1 | 0 | -8.6115 | -11.1612 | 0
2020-09-27 06:30 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-27 06:45 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-09-27 07:00 | 27.6 | 19.548 | 33.8214 | 0.81605 | 0.61625 | 10.4763 | 9.5465 | 1.0948
2020-09-27 07:15 | 27.4 | 19.764 | 33.7843 | 0.81103 | 0.62489 | 10.7581 | 9.977 | 1.1069
2020-09-27 07:30 | 31 | 19.548 | 36.6487 | 0.84587 | 0.5626 | 9.3588 | 7.4977 | 1.0948
2020-09-27 07:45 | 35.2 | 22.572 | 41.8155 | 0.84179 | 0.5702 | 11.0023 | 9.0009 | 1.2641
2020-09-27 08:00 | 36.2 | 19.332 | 41.0386 | 0.8821 | 0.4905 | 7.4336 | 4.4336 | 1.0827
2020-09-27 08:15 | 35.3 | 18.9 | 40.0412 | 0.88159 | 0.49157 | 7.2975 | 4.381 | 1.0585
2020-09-27 08:30 | 35.9 | 23.112 | 42.6963 | 0.84082 | 0.572 | 11.3122 | 9.2988 | 1.2944
2020-09-27 08:45 | 35.4 | 23.328 | 42.3952 | 0.835 | 0.58266 | 11.6926 | 9.8774 | 1.3065
2020-09-27 09:00 | 35.6 | 22.68 | 42.2107 | 0.84339 | 0.56724 | 10.9788 | 8.9099 | 1.2702
2020-09-27 09:15 | 34.8 | 23.868 | 42.1986 | 0.82467 | 0.60117 | 12.4298 | 10.9659 | 1.3367
2020-09-27 09:30 | 34.1 | 23.22 | 41.255 | 0.82657 | 0.59782 | 12.0119 | 10.5176 | 1.3004
2020-09-27 09:45 | 34.8 | 23.436 | 41.9558 | 0.82945 | 0.59268 | 11.9978 | 10.382 | 1.3125
2020-09-27 10:00 | 36.6 | 23.976 | 43.754 | 0.8365 | 0.57994 | 11.9462 | 10.0233 | 1.3428
2020-09-27 10:15 | 36.6 | 23.328 | 43.4023 | 0.84327 | 0.56745 | 11.2982 | 9.1743 | 1.3065
2020-09-27 10:30 | 35.9 | 23.544 | 42.9317 | 0.83621 | 0.58046 | 11.7442 | 9.8667 | 1.3186
2020-09-27 10:45 | 36.1 | 23.976 | 43.3366 | 0.83301 | 0.58626 | 12.1105 | 10.3209 | 1.3428
2020-09-27 11:00 | 37.3 | 25.164 | 44.9946 | 0.82899 | 0.5935 | 12.9041 | 11.1875 | 1.4093
2020-09-27 11:15 | 38.1 | 25.272 | 45.7196 | 0.83334 | 0.58567 | 12.7491 | 10.8497 | 1.4154
2020-09-27 11:30 | 34.7 | 19.332 | 39.7217 | 0.87358 | 0.50829 | 7.9267 | 5.2083 | 1.0827
2020-09-27 11:45 | 34.2 | 19.44 | 39.339 | 0.86937 | 0.51688 | 8.199 | 5.6028 | 1.0887
2020-09-27 12:00 | 36 | 22.356 | 42.3768 | 0.84952 | 0.55572 | 10.5234 | 8.2635 | 1.252
2020-09-27 12:15 | 37 | 24.084 | 44.1479 | 0.83809 | 0.57702 | 11.9227 | 9.9298 | 1.3488
2020-09-27 12:30 | 37.5 | 25.164 | 45.1606 | 0.83037 | 0.59102 | 12.8383 | 11.0662 | 1.4093
2020-09-27 12:45 | 36.6 | 24.408 | 43.9922 | 0.83197 | 0.58815 | 12.3782 | 10.5971 | 1.367
2020-09-27 13:00 | 36.1 | 23.328 | 42.9815 | 0.8399 | 0.5737 | 11.4625 | 9.4648 | 1.3065
2020-09-27 13:15 | 34.5 | 22.68 | 41.2872 | 0.83561 | 0.58155 | 11.3404 | 9.5536 | 1.2702
2020-09-27 13:30 | 34.3 | 22.788 | 41.1799 | 0.83293 | 0.58641 | 11.5141 | 9.8163 | 1.2762
2020-09-27 13:45 | 36.2 | 25.812 | 44.4601 | 0.81421 | 0.61942 | 13.9136 | 12.7618 | 1.4456
2020-09-27 14:00 | 35.5 | 25.38 | 43.6394 | 0.81349 | 0.62068 | 13.7117 | 12.6088 | 1.4214
2020-09-27 14:15 | 36 | 26.244 | 44.5505 | 0.80807 | 0.62993 | 14.4114 | 13.4989 | 1.4698
2020-09-27 14:30 | 36.3 | 26.136 | 44.7301 | 0.81153 | 0.62402 | 14.2048 | 13.1507 | 1.4637
2020-09-27 14:45 | 36.3 | 25.272 | 44.2308 | 0.8207 | 0.60817 | 13.3408 | 11.9512 | 1.4154
2020-09-27 15:00 | 37.9 | 26.784 | 46.409 | 0.81665 | 0.61521 | 14.3269 | 13.0272 | 1.5
2020-09-27 15:15 | 36.2 | 23.76 | 43.301 | 0.83601 | 0.58083 | 11.8616 | 9.9746 | 1.3307
2020-09-27 15:30 | 35.7 | 22.788 | 42.3531 | 0.84291 | 0.56812 | 11.054 | 8.9925 | 1.2762
2020-09-27 15:45 | 36.9 | 23.976 | 44.0052 | 0.83854 | 0.5762 | 11.8476 | 9.8465 | 1.3428
2020-09-27 16:00 | 39.8 | 26.784 | 47.9731 | 0.82963 | 0.59235 | 13.7024 | 11.8478 | 1.5
2020-09-27 16:15 | 39.5 | 27.324 | 48.0297 | 0.82241 | 0.60517 | 14.341 | 12.7638 | 1.5303
2020-09-27 16:30 | 39.4 | 27.54 | 48.0709 | 0.81962 | 0.61004 | 14.5898 | 13.1227 | 1.5424
2020-09-27 16:45 | 38.7 | 26.784 | 47.0646 | 0.82227 | 0.6054 | 14.0639 | 12.5236 | 1.5
2020-09-27 17:00 | 36.7 | 26.028 | 44.9927 | 0.81569 | 0.61688 | 13.9653 | 12.7425 | 1.4577
2020-09-27 17:15 | 37.8 | 27.648 | 46.8322 | 0.80714 | 0.63151 | 15.2237 | 14.304 | 1.5484
2020-09-27 17:30 | 41.8 | 32.616 | 53.0193 | 0.78839 | 0.6626 | 18.877 | 18.7841 | 1.8267
2020-09-27 17:45 | 39.3 | 30.348 | 49.6537 | 0.79148 | 0.65757 | 17.4307 | 17.1909 | 1.6996
2020-09-27 18:00 | 39.4 | 30.456 | 49.7989 | 0.79118 | 0.65806 | 17.5058 | 17.28 | 1.7057
2020-09-27 18:15 | 37.3 | 27.432 | 46.3012 | 0.80559 | 0.63412 | 15.1721 | 14.3276 | 1.5363
2020-09-27 18:30 | 39.4 | 28.08 | 48.3823 | 0.81435 | 0.61919 | 15.1298 | 13.8708 | 1.5726
2020-09-27 18:45 | 39.7 | 28.728 | 49.004 | 0.81014 | 0.62641 | 15.6792 | 14.585 | 1.6089
2020-09-27 19:00 | 37.9 | 23.436 | 44.5607 | 0.85053 | 0.55381 | 10.9789 | 8.572 | 1.3125
2020-09-27 19:15 | 36.6 | 21.384 | 42.3891 | 0.86343 | 0.52877 | 9.3542 | 6.7087 | 1.1976
2020-09-27 19:30 | 35.6 | 20.736 | 41.1988 | 0.8641 | 0.52743 | 9.0348 | 6.4465 | 1.1613
2020-09-27 19:45 | 37.9 | 26.244 | 46.0994 | 0.82214 | 0.60564 | 13.7869 | 12.2835 | 1.4698
2020-09-27 20:00 | 36.8 | 24.84 | 44.3989 | 0.82885 | 0.59375 | 12.7444 | 11.0554 | 1.3912
2020-09-27 20:15 | 38.5 | 27.108 | 47.086 | 0.81765 | 0.61347 | 14.4537 | 13.0949 | 1.5182
2020-09-27 20:30 | 36.2 | 24.948 | 43.9641 | 0.8234 | 0.60342 | 13.0496 | 11.5702 | 1.3972
2020-09-27 20:45 | 34.6 | 24.408 | 42.3428 | 0.81714 | 0.61436 | 13.0355 | 11.8321 | 1.367
2020-09-27 21:00 | 32.4 | 21.924 | 39.1206 | 0.82821 | 0.59489 | 11.2746 | 9.8063 | 1.2279
2020-09-27 21:15 | 30.2 | 20.952 | 36.7563 | 0.82163 | 0.60654 | 11.0257 | 9.8425 | 1.1734
2020-09-27 21:30 | 31.4 | 25.704 | 40.579 | 0.7738 | 0.68598 | 15.3833 | 15.9313 | 1.4396
2020-09-27 21:45 | 31.9 | 26.352 | 41.3768 | 0.77096 | 0.69044 | 15.867 | 16.5542 | 1.4758
2020-09-27 22:00 | 29.8 | 23.544 | 37.9784 | 0.78466 | 0.66865 | 13.7492 | 13.8268 | 1.3186
2020-09-27 22:15 | 30.3 | 23.868 | 38.5716 | 0.78555 | 0.66721 | 13.9089 | 13.9523 | 1.3367
2020-09-27 22:30 | 31.6 | 25.596 | 40.6659 | 0.77706 | 0.68081 | 15.2096 | 15.6158 | 1.4335
2020-09-27 22:45 | 27.8 | 18.576 | 33.4351 | 0.83146 | 0.58906 | 9.4386 | 8.0981 | 1.0403
2020-09-27 23:00 | 27.1 | 17.712 | 32.3748 | 0.83707 | 0.57889 | 8.8047 | 7.3679 | 0.99196
2020-09-27 23:15 | 28 | 18.144 | 33.3647 | 0.83921 | 0.57497 | 8.9408 | 7.407 | 1.0162
2020-09-27 23:30 | 30.4 | 23.436 | 38.385 | 0.79198 | 0.65676 | 13.444 | 13.2399 | 1.3125
2020-09-27 23:45 | 28.8 | 21.276 | 35.8065 | 0.80432 | 0.63626 | 11.8099 | 11.1986 | 1.1916
2020-09-28 | 29.1 | 22.788 | 36.9608 | 0.78732 | 0.66435 | 13.2233 | 13.1985 | 1.2762
2020-09-28 00:15 | 28.5 | 21.492 | 35.6953 | 0.79842 | 0.64612 | 12.1245 | 11.7119 | 1.2037
2020-09-28 00:30 | 29.3 | 23.436 | 37.5198 | 0.78092 | 0.67466 | 13.8056 | 14.0274 | 1.3125
2020-09-28 00:45 | 29.3 | 22.896 | 37.1849 | 0.78795 | 0.66332 | 13.2656 | 13.2168 | 1.2823
2020-09-28 01:00 | 26.9 | 0 | 26.9 | 1 | 0 | -8.8416 | -11.4594 | 0
2020-09-28 01:15 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-09-28 01:30 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-09-28 01:45 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-09-28 02:00 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-09-28 02:15 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-09-28 02:30 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | -10.1892 | -13.2059 | 0
2020-09-28 02:45 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-09-28 03:00 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-09-28 03:15 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-09-28 03:30 | 30.5 | 0 | 30.5 | 1 | 0 | -10.0249 | -12.9929 | 0
2020-09-28 03:45 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-09-28 04:00 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-09-28 04:15 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-09-28 04:30 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-09-28 04:45 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-09-28 05:00 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-09-28 05:15 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-28 05:30 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-09-28 05:45 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-09-28 06:00 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-09-28 06:15 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-09-28 06:30 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-28 06:45 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-09-28 07:00 | 26.4 | 18.144 | 32.0338 | 0.82413 | 0.60213 | 9.4667 | 8.3696 | 1.0162
2020-09-28 07:15 | 30 | 23.112 | 37.8704 | 0.79218 | 0.65643 | 13.2515 | 13.0426 | 1.2944
2020-09-28 07:30 | 30.9 | 19.44 | 36.5065 | 0.84642 | 0.56156 | 9.2837 | 7.4155 | 1.0887
2020-09-28 07:45 | 33.6 | 23.328 | 40.9042 | 0.82143 | 0.60688 | 12.2842 | 10.9741 | 1.3065
2020-09-28 08:00 | 38.1 | 24.732 | 45.4234 | 0.83878 | 0.57577 | 12.2091 | 10.1356 | 1.3851
2020-09-28 08:15 | 37.4 | 25.92 | 45.5039 | 0.82191 | 0.60605 | 13.6272 | 12.1518 | 1.4516
2020-09-28 08:30 | 36.8 | 24.732 | 44.3386 | 0.82998 | 0.59173 | 12.6364 | 10.9103 | 1.3851
2020-09-28 08:45 | 34.9 | 24.084 | 42.4034 | 0.82305 | 0.60404 | 12.6129 | 11.1982 | 1.3488
2020-09-28 09:00 | 36 | 26.136 | 44.487 | 0.80923 | 0.62796 | 14.3034 | 13.3462 | 1.4637
2020-09-28 09:15 | 33.5 | 23.544 | 40.9459 | 0.81815 | 0.61261 | 12.5331 | 11.3342 | 1.3186
2020-09-28 09:30 | 33 | 22.68 | 40.0423 | 0.82413 | 0.60213 | 11.8334 | 10.462 | 1.2702
2020-09-28 09:45 | 35.9 | 26.244 | 44.4697 | 0.80729 | 0.63125 | 14.4442 | 13.5647 | 1.4698
2020-09-28 10:00 | 36.4 | 24.84 | 44.068 | 0.826 | 0.59883 | 12.8759 | 11.2999 | 1.3912
2020-09-28 10:15 | 36 | 23.652 | 43.0746 | 0.83576 | 0.58128 | 11.8194 | 9.9503 | 1.3246
2020-09-28 10:30 | 36.2 | 22.68 | 42.7179 | 0.84742 | 0.55969 | 10.7816 | 8.5658 | 1.2702
2020-09-28 10:45 | 38.3 | 25.056 | 45.7678 | 0.83683 | 0.57932 | 12.4674 | 10.4445 | 1.4033
2020-09-28 11:00 | 40 | 28.188 | 48.9343 | 0.81742 | 0.61387 | 15.0406 | 13.6381 | 1.5787
2020-09-28 11:15 | 40.3 | 28.836 | 49.5541 | 0.81325 | 0.62108 | 15.59 | 14.3476 | 1.615
2020-09-28 11:30 | 41 | 29.916 | 50.754 | 0.80782 | 0.63035 | 16.44 | 15.412 | 1.6754
2020-09-28 11:45 | 39.7 | 28.836 | 49.0674 | 0.80909 | 0.62819 | 15.7872 | 14.7373 | 1.615
2020-09-28 12:00 | 40 | 29.268 | 49.5643 | 0.80703 | 0.63169 | 16.1206 | 15.1519 | 1.6392
2020-09-28 12:15 | 40.6 | 29.052 | 49.9237 | 0.81324 | 0.6211 | 15.7074 | 14.4563 | 1.6271
2020-09-28 12:30 | 39.9 | 29.052 | 49.3561 | 0.80841 | 0.62935 | 15.9375 | 14.9116 | 1.6271
2020-09-28 12:45 | 40.6 | 28.836 | 49.7983 | 0.81529 | 0.61757 | 15.4914 | 14.1551 | 1.615
2020-09-28 13:00 | 40.6 | 28.512 | 49.6114 | 0.81836 | 0.61225 | 15.1674 | 13.706 | 1.5968
2020-09-28 13:15 | 38.7 | 27.864 | 47.6874 | 0.81153 | 0.62402 | 15.1439 | 14.0202 | 1.5605
2020-09-28 13:30 | 41.1 | 30.456 | 51.1545 | 0.80345 | 0.63773 | 16.9471 | 16.1149 | 1.7057
2020-09-28 13:45 | 44.1 | 33.048 | 55.1088 | 0.80024 | 0.64311 | 18.553 | 17.8216 | 1.8509
2020-09-28 14:00 | 39.8 | 25.272 | 47.1457 | 0.84419 | 0.56574 | 12.1904 | 9.8523 | 1.4154
2020-09-28 14:15 | 39.2 | 24.84 | 46.4076 | 0.84469 | 0.56481 | 11.9556 | 9.6377 | 1.3912
2020-09-28 14:30 | 39.4 | 27.432 | 48.0091 | 0.82068 | 0.6082 | 14.4818 | 12.9742 | 1.5363
2020-09-28 14:45 | 43.1 | 30.564 | 52.8372 | 0.81571 | 0.61683 | 16.3977 | 14.9605 | 1.7117
2020-09-28 15:00 | 45.3 | 34.452 | 56.9125 | 0.79596 | 0.65021 | 19.5626 | 19.039 | 1.9295
2020-09-28 15:15 | 43.2 | 31.32 | 53.359 | 0.80961 | 0.62731 | 17.1208 | 15.9544 | 1.7541
2020-09-28 15:30 | 42.7 | 29.7 | 52.0133 | 0.82094 | 0.60773 | 15.6652 | 14.0203 | 1.6633
2020-09-28 15:45 | 44 | 31.644 | 54.1973 | 0.81185 | 0.62348 | 17.1819 | 15.8897 | 1.7722
2020-09-28 16:00 | 42.1 | 30.78 | 52.1519 | 0.80726 | 0.63131 | 16.9424 | 15.9125 | 1.7238
2020-09-28 16:15 | 41.6 | 29.16 | 50.8022 | 0.81886 | 0.61137 | 15.4867 | 13.9687 | 1.6331
2020-09-28 16:30 | 40.6 | 29.268 | 50.0497 | 0.81119 | 0.62461 | 15.9234 | 14.7591 | 1.6392
2020-09-28 16:45 | 41.1 | 30.132 | 50.9622 | 0.80648 | 0.63262 | 16.6231 | 15.6526 | 1.6875
2020-09-28 17:00 | 41.9 | 31.104 | 52.183 | 0.80294 | 0.63858 | 17.3321 | 16.5076 | 1.742
2020-09-28 17:15 | 39.4 | 27.324 | 47.9475 | 0.82173 | 0.60635 | 14.3738 | 12.8262 | 1.5303
2020-09-28 17:30 | 40.7 | 27.972 | 49.3855 | 0.82413 | 0.60213 | 14.5946 | 12.9032 | 1.5666
2020-09-28 17:45 | 45.6 | 29.592 | 54.3603 | 0.83885 | 0.57563 | 14.604 | 12.1196 | 1.6573
2020-09-28 18:00 | 44.7 | 29.376 | 53.4887 | 0.83569 | 0.58141 | 14.6838 | 12.3657 | 1.6452
2020-09-28 18:15 | 40.1 | 27.432 | 48.5852 | 0.82535 | 0.59997 | 14.2518 | 12.5394 | 1.5363
2020-09-28 18:30 | 42.5 | 28.512 | 51.178 | 0.83044 | 0.59091 | 14.5429 | 12.5321 | 1.5968
2020-09-28 18:45 | 42.7 | 29.16 | 51.7068 | 0.82581 | 0.59916 | 15.1252 | 13.2838 | 1.6331
2020-09-28 19:00 | 41.8 | 29.7 | 51.277 | 0.81518 | 0.61776 | 15.961 | 14.5897 | 1.6633
2020-09-28 19:15 | 41.9 | 29.484 | 51.2339 | 0.81782 | 0.61319 | 15.7121 | 14.2265 | 1.6513
2020-09-28 19:30 | 41.7 | 29.916 | 51.3211 | 0.81253 | 0.62232 | 16.2099 | 14.9556 | 1.6754
2020-09-28 19:45 | 39.1 | 27.864 | 48.0126 | 0.81437 | 0.61916 | 15.0125 | 13.7622 | 1.5605
2020-09-28 20:00 | 39.3 | 28.188 | 48.3638 | 0.81259 | 0.62221 | 15.2707 | 14.0861 | 1.5787
2020-09-28 20:15 | 39.9 | 28.512 | 49.0402 | 0.81362 | 0.62045 | 15.3975 | 14.1524 | 1.5968
2020-09-28 20:30 | 38.8 | 27.756 | 47.7057 | 0.81332 | 0.62096 | 15.0031 | 13.8043 | 1.5545
2020-09-28 20:45 | 37.7 | 25.92 | 45.7508 | 0.82403 | 0.60231 | 13.5286 | 11.9654 | 1.4516
2020-09-28 21:00 | 37.5 | 26.244 | 45.7711 | 0.81929 | 0.61062 | 13.9183 | 12.5341 | 1.4698
2020-09-28 21:15 | 33.9 | 23.868 | 41.4595 | 0.81767 | 0.61345 | 12.7256 | 11.5288 | 1.3367
2020-09-28 21:30 | 30.3 | 22.032 | 37.4633 | 0.80879 | 0.6287 | 12.0729 | 11.2813 | 1.2339
2020-09-28 21:45 | 30.4 | 21.816 | 37.4179 | 0.81245 | 0.62246 | 11.824 | 10.9123 | 1.2218
2020-09-28 22:00 | 30.7 | 23.22 | 38.4923 | 0.79756 | 0.64755 | 13.1294 | 12.7161 | 1.3004
2020-09-28 22:15 | 31.8 | 25.704 | 40.8893 | 0.77771 | 0.67978 | 15.2518 | 15.6321 | 1.4396
2020-09-28 22:30 | 30.8 | 24.408 | 39.2987 | 0.78374 | 0.67013 | 14.2845 | 14.4018 | 1.367
2020-09-28 22:45 | 27.2 | 19.872 | 33.6858 | 0.80746 | 0.63096 | 10.9318 | 10.2604 | 1.1129
2020-09-28 23:00 | 30.4 | 23.328 | 38.3191 | 0.79334 | 0.65452 | 13.336 | 13.081 | 1.3065
2020-09-28 23:15 | 29.3 | 22.572 | 36.9863 | 0.79219 | 0.65641 | 12.9416 | 12.7372 | 1.2641
2020-09-28 23:30 | 29.4 | 23.544 | 37.6654 | 0.78056 | 0.67524 | 13.8807 | 14.1177 | 1.3186
2020-09-28 23:45 | 29.9 | 23.76 | 38.1909 | 0.78291 | 0.67147 | 13.9323 | 14.0791 | 1.3307
2020-09-29 | 30.3 | 23.652 | 38.4384 | 0.78828 | 0.6628 | 13.6929 | 13.6301 | 1.3246
2020-09-29 00:15 | 30.2 | 24.3 | 38.7625 | 0.7791 | 0.67756 | 14.3737 | 14.6769 | 1.3609
2020-09-29 00:30 | 30.4 | 24.3 | 38.9185 | 0.78112 | 0.67434 | 14.308 | 14.53 | 1.3609
2020-09-29 00:45 | 29.3 | 23.328 | 37.4524 | 0.78233 | 0.67241 | 13.6976 | 13.8641 | 1.3065
2020-09-29 01:00 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-09-29 01:15 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-09-29 01:30 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-09-29 01:45 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-09-29 02:00 | 31.5 | 0 | 31.5 | 1 | 0 | -10.3535 | -13.4189 | 0
2020-09-29 02:15 | 30.7 | 0 | 30.7 | 1 | 0 | -10.0906 | -13.0781 | 0
2020-09-29 02:30 | 30.3 | 0 | 30.3 | 1 | 0 | -9.9591 | -12.9077 | 0
2020-09-29 02:45 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-09-29 03:00 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-09-29 03:15 | 26.6 | 0 | 26.6 | 1 | 0 | -8.743 | -11.3316 | 0
2020-09-29 03:30 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-09-29 03:45 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1 | 0 | -9.7948 | -12.6947 | 0
2020-09-29 04:00 | 29.9 | 0 | 29.9 | 1 | 0 | -9.8277 | -12.7373 | 0
2020-09-29 04:15 | 30.3 | 0 | 30.3 | 1 | 0 | -9.9591 | -12.9077 | 0
2020-09-29 04:30 | 30.2 | 0 | 30.2 | 1 | 0 | -9.9263 | -12.8651 | 0
2020-09-29 04:45 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-09-29 05:00 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-29 05:15 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-09-29 05:30 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-09-29 05:45 | 30.7 | 0 | 30.7 | 1 | 0 | -10.0906 | -13.0781 | 0
2020-09-29 06:00 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-09-29 06:15 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-09-29 06:30 | 29.9 | 0 | 29.9 | 1 | 0 | -9.8277 | -12.7373 | 0
2020-09-29 06:45 | 32.1 | 0 | 32.1 | 1 | 0 | -10.5508 | -13.6745 | 0
2020-09-29 07:00 | 31.2 | 23.004 | 38.7637 | 0.80488 | 0.63533 | 12.7491 | 12.0675 | 1.2883
2020-09-29 07:15 | 31.4 | 22.464 | 38.6082 | 0.8133 | 0.621 | 12.1433 | 11.1738 | 1.2581
2020-09-29 07:30 | 34.1 | 24.408 | 41.9352 | 0.81316 | 0.62124 | 13.1999 | 12.1519 | 1.367
2020-09-29 07:45 | 32.6 | 22.464 | 39.5903 | 0.82343 | 0.60336 | 11.7489 | 10.4155 | 1.2581
2020-09-29 08:00 | 36.7 | 23.328 | 43.4866 | 0.84394 | 0.56621 | 11.2653 | 9.1166 | 1.3065
2020-09-29 08:15 | 36.9 | 23.76 | 43.8879 | 0.84078 | 0.57208 | 11.6316 | 9.5634 | 1.3307
2020-09-29 08:30 | 35.9 | 22.788 | 42.5218 | 0.84427 | 0.56559 | 10.9882 | 8.8771 | 1.2762
2020-09-29 08:45 | 35.5 | 21.168 | 41.332 | 0.8589 | 0.53768 | 9.4997 | 7.0382 | 1.1855
2020-09-29 09:00 | 36 | 22.032 | 42.2067 | 0.85294 | 0.5492 | 10.1994 | 7.8505 | 1.2339
2020-09-29 09:15 | 34.6 | 20.628 | 40.2824 | 0.85894 | 0.53761 | 9.2555 | 6.8555 | 1.1553
2020-09-29 09:30 | 38.2 | 25.92 | 46.1637 | 0.82749 | 0.59617 | 13.3643 | 11.658 | 1.4516
2020-09-29 09:45 | 36 | 25.056 | 43.8612 | 0.82077 | 0.60804 | 13.2234 | 11.8426 | 1.4033
2020-09-29 10:00 | 36.4 | 25.704 | 44.5607 | 0.81686 | 0.61484 | 13.7399 | 12.4839 | 1.4396
2020-09-29 10:15 | 36.5 | 25.704 | 44.6424 | 0.81761 | 0.61355 | 13.707 | 12.4205 | 1.4396
2020-09-29 10:30 | 40.8 | 30.024 | 50.6565 | 0.80542 | 0.6344 | 16.6137 | 15.6976 | 1.6815
2020-09-29 10:45 | 40.8 | 29.16 | 50.1492 | 0.81357 | 0.62053 | 15.7497 | 14.4785 | 1.6331
2020-09-29 11:00 | 40.6 | 28.836 | 49.7983 | 0.81529 | 0.61757 | 15.4914 | 14.1551 | 1.615
2020-09-29 11:15 | 42.1 | 30.348 | 51.8981 | 0.81121 | 0.62459 | 16.5104 | 15.3025 | 1.6996
2020-09-29 11:30 | 41 | 28.944 | 50.1872 | 0.81694 | 0.61471 | 15.468 | 14.0501 | 1.621
2020-09-29 11:45 | 41.1 | 28.512 | 50.0214 | 0.82165 | 0.6065 | 15.0031 | 13.392 | 1.5968
2020-09-29 12:00 | 41.1 | 29.592 | 50.6448 | 0.81153 | 0.62402 | 16.0831 | 14.8897 | 1.6573
2020-09-29 12:15 | 42.3 | 29.592 | 51.6234 | 0.8194 | 0.61044 | 15.6887 | 14.1229 | 1.6573
2020-09-29 12:30 | 40.7 | 25.596 | 48.0796 | 0.84651 | 0.56139 | 12.2186 | 9.7552 | 1.4335
2020-09-29 12:45 | 40.8 | 25.92 | 48.3372 | 0.84407 | 0.56597 | 12.5097 | 10.1168 | 1.4516
2020-09-29 13:00 | 39.4 | 24.084 | 46.1779 | 0.85322 | 0.54866 | 11.1338 | 8.5554 | 1.3488
2020-09-29 13:15 | 43.2 | 29.592 | 52.3634 | 0.825 | 0.60059 | 15.3928 | 13.5622 | 1.6573
2020-09-29 13:30 | 43 | 29.592 | 52.1985 | 0.82378 | 0.60275 | 15.4586 | 13.6858 | 1.6573
2020-09-29 13:45 | 41.5 | 29.592 | 50.97 | 0.81421 | 0.61944 | 15.9516 | 14.6315 | 1.6573
2020-09-29 14:00 | 43.4 | 29.592 | 52.5285 | 0.82622 | 0.59844 | 15.3271 | 13.4392 | 1.6573
2020-09-29 14:15 | 43.2 | 29.052 | 52.0601 | 0.82981 | 0.59203 | 14.8528 | 12.8329 | 1.6271
2020-09-29 14:30 | 40.8 | 29.16 | 50.1492 | 0.81357 | 0.62053 | 15.7497 | 14.4785 | 1.6331
2020-09-29 14:45 | 42.4 | 29.808 | 51.8293 | 0.81807 | 0.61275 | 15.8718 | 14.3578 | 1.6694
2020-09-29 15:00 | 42.5 | 30.564 | 52.3489 | 0.81186 | 0.62346 | 16.5949 | 15.3463 | 1.7117
2020-09-29 15:15 | 44.8 | 30.672 | 54.2938 | 0.82514 | 0.60034 | 15.947 | 14.0428 | 1.7178
2020-09-29 15:30 | 43.3 | 28.62 | 51.9037 | 0.83424 | 0.58405 | 14.388 | 12.1959 | 1.6029
2020-09-29 15:45 | 42.2 | 27.972 | 50.6288 | 0.83352 | 0.58535 | 14.1015 | 11.9912 | 1.5666
2020-09-29 16:00 | 40.2 | 26.244 | 48.0082 | 0.83736 | 0.57837 | 13.0309 | 10.8901 | 1.4698
2020-09-29 16:15 | 40.3 | 26.784 | 48.3888 | 0.83284 | 0.58658 | 13.538 | 11.5464 | 1.5
2020-09-29 16:30 | 40.5 | 23.976 | 47.0648 | 0.86052 | 0.53452 | 10.6643 | 7.8128 | 1.3428
2020-09-29 16:45 | 37.3 | 23.22 | 43.937 | 0.84894 | 0.55681 | 10.9601 | 8.6346 | 1.3004
2020-09-29 17:00 | 39.1 | 27.864 | 48.0126 | 0.81437 | 0.61916 | 15.0125 | 13.7622 | 1.5605
2020-09-29 17:15 | 39.3 | 27.324 | 47.8653 | 0.82105 | 0.60754 | 14.4067 | 12.8887 | 1.5303
2020-09-29 17:30 | 39.2 | 27.864 | 48.0941 | 0.81507 | 0.61795 | 14.9796 | 13.6981 | 1.5605
2020-09-29 17:45 | 38.4 | 27 | 46.9421 | 0.81803 | 0.61282 | 14.3785 | 13.0089 | 1.5121
2020-09-29 18:00 | 38 | 25.272 | 45.6363 | 0.83267 | 0.58688 | 12.782 | 10.9096 | 1.4154
2020-09-29 18:15 | 38.9 | 25.38 | 46.4473 | 0.83751 | 0.57809 | 12.5942 | 10.5177 | 1.4214
2020-09-29 18:30 | 39.5 | 26.136 | 47.3639 | 0.83397 | 0.58454 | 13.153 | 11.1624 | 1.4637
2020-09-29 18:45 | 38.4 | 25.272 | 45.9699 | 0.83533 | 0.58207 | 12.6505 | 10.6709 | 1.4154
2020-09-29 19:00 | 36.3 | 23.22 | 43.0913 | 0.8424 | 0.56908 | 11.2888 | 9.2074 | 1.3004
2020-09-29 19:15 | 35.9 | 23.76 | 43.0505 | 0.8339 | 0.58465 | 11.9602 | 10.153 | 1.3307
2020-09-29 19:30 | 38 | 26.46 | 46.3048 | 0.82065 | 0.60825 | 13.97 | 12.517 | 1.4819
2020-09-29 19:45 | 36.8 | 25.596 | 44.8263 | 0.82095 | 0.60773 | 13.5004 | 12.0827 | 1.4335
2020-09-29 20:00 | 35.8 | 21.708 | 41.8674 | 0.85508 | 0.54509 | 9.9411 | 7.5516 | 1.2158
2020-09-29 20:15 | 35.2 | 20.736 | 40.8537 | 0.86161 | 0.53236 | 9.1663 | 6.6629 | 1.1613
2020-09-29 20:30 | 34.9 | 21.168 | 40.8178 | 0.85502 | 0.54521 | 9.6969 | 7.369 | 1.1855
2020-09-29 20:45 | 35.6 | 24.84 | 43.4095 | 0.8201 | 0.60922 | 13.1388 | 11.7967 | 1.3912
2020-09-29 21:00 | 35.7 | 24.624 | 43.3686 | 0.82318 | 0.60381 | 12.89 | 11.4384 | 1.3791
2020-09-29 21:15 | 32.3 | 24.408 | 40.4851 | 0.79783 | 0.64712 | 13.7915 | 13.3466 | 1.367
2020-09-29 21:30 | 30.6 | 24.3 | 39.0749 | 0.78311 | 0.67114 | 14.2423 | 14.3842 | 1.3609
2020-09-29 21:45 | 30.4 | 24.192 | 38.8512 | 0.78247 | 0.67217 | 14.2 | 14.3668 | 1.3549
2020-09-29 22:00 | 29.8 | 24.084 | 38.3155 | 0.77775 | 0.67971 | 14.2892 | 14.6438 | 1.3488
2020-09-29 22:15 | 29.8 | 23.76 | 38.1127 | 0.78189 | 0.6731 | 13.9652 | 14.1519 | 1.3307
2020-09-29 22:30 | 29.5 | 23.544 | 37.7435 | 0.78159 | 0.67358 | 13.8478 | 14.0445 | 1.3186
2020-09-29 22:45 | 28.3 | 22.032 | 35.865 | 0.78907 | 0.6615 | 12.7302 | 12.6431 | 1.2339
2020-09-29 23:00 | 29 | 23.22 | 37.1506 | 0.78061 | 0.67516 | 13.6882 | 13.92 | 1.3004
2020-09-29 23:15 | 30 | 23.328 | 38.0026 | 0.78942 | 0.66093 | 13.4675 | 13.3618 | 1.3065
2020-09-29 23:30 | 29.8 | 23.004 | 37.646 | 0.79158 | 0.6574 | 13.2092 | 13.0236 | 1.2883
2020-09-29 23:45 | 28 | 18.144 | 33.3647 | 0.83921 | 0.57497 | 8.9408 | 7.407 | 1.0162
2020-09-30 | 28.5 | 18.792 | 34.1378 | 0.83485 | 0.58293 | 9.4245 | 7.9667 | 1.0524
2020-09-30 00:15 | 28.8 | 20.088 | 35.1136 | 0.82019 | 0.60905 | 10.6219 | 9.5334 | 1.125
2020-09-30 00:30 | 29.2 | 22.464 | 36.8412 | 0.79259 | 0.65575 | 12.8664 | 12.6482 | 1.2581
2020-09-30 00:45 | 28 | 21.384 | 35.2317 | 0.79474 | 0.65222 | 12.1808 | 11.8983 | 1.1976
2020-09-30 01:00 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-30 01:15 | 30.3 | 0 | 30.3 | 1 | 0 | -9.9591 | -12.9077 | 0
2020-09-30 01:30 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1 | 0 | -9.7948 | -12.6947 | 0
2020-09-30 01:45 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1 | 0 | -9.7948 | -12.6947 | 0
2020-09-30 02:00 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-09-30 02:15 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-09-30 02:30 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1 | 0 | -9.7948 | -12.6947 | 0
2020-09-30 02:45 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-09-30 03:00 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-09-30 03:15 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-09-30 03:30 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-09-30 03:45 | 27.4 | 0 | 27.4 | 1 | 0 | -9.0059 | -11.6724 | 0
2020-09-30 04:00 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-09-30 04:15 | 30.2 | 0 | 30.2 | 1 | 0 | -9.9263 | -12.8651 | 0
2020-09-30 04:30 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-09-30 04:45 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-09-30 05:00 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-09-30 05:15 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-09-30 05:30 | 29.6 | 0 | 29.6 | 1 | 0 | -9.729 | -12.6095 | 0
2020-09-30 05:45 | 31.1 | 0 | 31.1 | 1 | 0 | -10.2221 | -13.2485 | 0
2020-09-30 06:00 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-09-30 06:15 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-09-30 06:30 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-09-30 06:45 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-09-30 07:00 | 28.5 | 22.896 | 36.5579 | 0.77959 | 0.67679 | 13.5285 | 13.7958 | 1.2823
2020-09-30 07:15 | 28.7 | 17.28 | 33.5006 | 0.8567 | 0.54196 | 7.8468 | 5.8992 | 0.96777
2020-09-30 07:30 | 31.8 | 19.548 | 37.3278 | 0.85191 | 0.55117 | 9.0958 | 7.0445 | 1.0948
2020-09-30 07:45 | 35.1 | 23.328 | 42.1451 | 0.83284 | 0.58658 | 11.7912 | 10.0565 | 1.3065
2020-09-30 08:00 | 37 | 26.352 | 45.425 | 0.81453 | 0.61888 | 14.1907 | 13.0014 | 1.4758
2020-09-30 08:15 | 37.8 | 27.54 | 46.7685 | 0.80824 | 0.62965 | 15.1157 | 14.1509 | 1.5424
2020-09-30 08:30 | 37.8 | 28.296 | 47.2176 | 0.80055 | 0.64259 | 15.8717 | 15.2311 | 1.5847
2020-09-30 08:45 | 38.1 | 28.404 | 47.5226 | 0.80172 | 0.64062 | 15.8811 | 15.1841 | 1.5908
2020-09-30 09:00 | 36.7 | 28.08 | 46.2101 | 0.7942 | 0.65311 | 16.0173 | 15.671 | 1.5726
2020-09-30 09:15 | 35.8 | 26.892 | 44.7752 | 0.79955 | 0.64425 | 15.1251 | 14.5598 | 1.5061
2020-09-30 09:30 | 34.8 | 26.244 | 43.5866 | 0.79841 | 0.64614 | 14.8058 | 14.3025 | 1.4698
2020-09-30 09:45 | 33.6 | 24.408 | 41.5296 | 0.80906 | 0.62824 | 13.3642 | 12.4768 | 1.367
2020-09-30 10:00 | 32.9 | 23.328 | 40.3312 | 0.81575 | 0.61678 | 12.5143 | 11.4161 | 1.3065
2020-09-30 10:15 | 33.3 | 24.084 | 41.0966 | 0.81029 | 0.62616 | 13.1388 | 12.2158 | 1.3488
2020-09-30 10:30 | 33.6 | 24.516 | 41.5932 | 0.80782 | 0.63034 | 13.4722 | 12.6296 | 1.373
2020-09-30 10:45 | 33.5 | 24.3 | 41.3853 | 0.80947 | 0.62755 | 13.2891 | 12.3897 | 1.3609
2020-09-30 11:00 | 33.1 | 24.516 | 41.1903 | 0.80359 | 0.6375 | 13.6366 | 12.9612 | 1.373
2020-09-30 11:15 | 33.3 | 25.056 | 41.6737 | 0.79907 | 0.64506 | 14.1108 | 13.6037 | 1.4033
2020-09-30 11:30 | 29.8 | 20.628 | 36.243 | 0.82223 | 0.60548 | 10.8332 | 9.6485 | 1.1553
2020-09-30 11:45 | 30.3 | 20.736 | 36.7161 | 0.82525 | 0.60015 | 10.7769 | 9.4859 | 1.1613
2020-09-30 12:00 | 30.8 | 20.736 | 37.1298 | 0.82952 | 0.59254 | 10.6125 | 9.1803 | 1.1613
2020-09-30 12:15 | 31.2 | 21.06 | 37.6426 | 0.82885 | 0.59375 | 10.8051 | 9.3731 | 1.1795
2020-09-30 12:30 | 32.7 | 21.924 | 39.3694 | 0.83059 | 0.59062 | 11.176 | 9.6243 | 1.2279
2020-09-30 12:45 | 34.6 | 24.192 | 42.2186 | 0.81954 | 0.61018 | 12.8195 | 11.5338 | 1.3549
2020-09-30 13:00 | 33.9 | 23.868 | 41.4595 | 0.81767 | 0.61345 | 12.7256 | 11.5288 | 1.3367
2020-09-30 13:15 | 32.7 | 23.868 | 40.4842 | 0.80772 | 0.63052 | 13.12 | 12.3036 | 1.3367
2020-09-30 13:30 | 30.3 | 22.248 | 37.5907 | 0.80605 | 0.63335 | 12.2889 | 11.5877 | 1.246
2020-09-30 13:45 | 29.8 | 21.708 | 36.8684 | 0.80828 | 0.62957 | 11.9132 | 11.1511 | 1.2158
2020-09-30 14:00 | 26.2 | 19.764 | 32.8185 | 0.79833 | 0.64628 | 11.1525 | 10.7761 | 1.1069
2020-09-30 14:15 | 28.6 | 23.22 | 36.8392 | 0.77635 | 0.68195 | 13.8196 | 14.2159 | 1.3004
2020-09-30 14:30 | 26.3 | 20.088 | 33.0941 | 0.7947 | 0.65228 | 11.4436 | 11.1793 | 1.125
2020-09-30 14:45 | 26.8 | 18.36 | 32.4858 | 0.82497 | 0.60064 | 9.5513 | 8.4163 | 1.0283
2020-09-30 15:00 | 25.3 | 15.444 | 29.6413 | 0.85354 | 0.54806 | 7.1283 | 5.4669 | 0.86494
2020-09-30 15:15 | 26.8 | 17.82 | 32.1837 | 0.83272 | 0.5868 | 9.0113 | 7.6896 | 0.99801
2020-09-30 15:30 | 25.8 | 17.604 | 31.2336 | 0.82603 | 0.59877 | 9.124 | 8.006 | 0.98591
2020-09-30 15:45 | 27.2 | 20.736 | 34.2027 | 0.79526 | 0.65136 | 11.7958 | 11.5042 | 1.1613
2020-09-30 16:00 | 27.6 | 21.708 | 35.1141 | 0.78601 | 0.66647 | 12.6363 | 12.6594 | 1.2158
2020-09-30 16:15 | 26.9 | 20.196 | 33.6376 | 0.7997 | 0.644 | 11.3544 | 10.9249 | 1.1311
2020-09-30 16:30 | 26.5 | 19.656 | 32.9941 | 0.80317 | 0.63819 | 10.9459 | 10.4175 | 1.1008
2020-09-30 16:45 | 27 | 20.412 | 33.8474 | 0.7977 | 0.64733 | 11.5375 | 11.1697 | 1.1432
2020-09-30 17:00 | 27.4 | 20.52 | 34.232 | 0.80042 | 0.6428 | 11.5141 | 11.0538 | 1.1492
2020-09-30 17:15 | 27.9 | 21.168 | 35.0213 | 0.79666 | 0.64905 | 11.9977 | 11.652 | 1.1855
2020-09-30 17:30 | 27.5 | 20.736 | 34.4417 | 0.79845 | 0.64608 | 11.6972 | 11.2982 | 1.1613
2020-09-30 17:45 | 26.2 | 19.548 | 32.6889 | 0.8015 | 0.641 | 10.9365 | 10.464 | 1.0948
2020-09-30 18:00 | 28.9 | 22.68 | 36.7368 | 0.78668 | 0.66539 | 13.181 | 13.1803 | 1.2702
2020-09-30 18:15 | 26.7 | 19.872 | 33.2834 | 0.8022 | 0.63982 | 11.0961 | 10.5932 | 1.1129
2020-09-30 18:30 | 26.1 | 17.28 | 31.3019 | 0.83382 | 0.58481 | 8.7013 | 7.3895 | 0.96777
2020-09-30 18:45 | 24.4 | 14.904 | 28.5918 | 0.85339 | 0.54834 | 6.8841 | 5.2844 | 0.8347
2020-09-30 19:00 | 26 | 17.064 | 31.0995 | 0.83603 | 0.5808 | 8.5182 | 7.1625 | 0.95567
2020-09-30 19:15 | 26.5 | 18.792 | 32.4868 | 0.81572 | 0.61683 | 10.0819 | 9.1981 | 1.0524
2020-09-30 19:30 | 26.9 | 19.872 | 33.4441 | 0.80433 | 0.63625 | 11.0304 | 10.4592 | 1.1129
2020-09-30 19:45 | 26.6 | 20.196 | 33.3982 | 0.79645 | 0.64939 | 11.453 | 11.1299 | 1.1311
2020-09-30 20:00 | 28.3 | 23.22 | 36.6068 | 0.77308 | 0.68711 | 13.9182 | 14.4413 | 1.3004
2020-09-30 20:15 | 27.6 | 21.924 | 35.248 | 0.78302 | 0.67128 | 12.8523 | 12.9836 | 1.2279
2020-09-30 20:30 | 27.2 | 21.06 | 34.4001 | 0.7907 | 0.65885 | 12.1198 | 11.9804 | 1.1795
2020-09-30 20:45 | 27.2 | 21.276 | 34.5327 | 0.78766 | 0.6638 | 12.3358 | 12.3008 | 1.1916
2020-09-30 21:00 | 28.5 | 22.788 | 36.4903 | 0.78103 | 0.67448 | 13.4205 | 13.6321 | 1.2762
2020-09-30 21:15 | 27.7 | 21.06 | 34.7967 | 0.79605 | 0.65005 | 11.9555 | 11.6322 | 1.1795
2020-09-30 21:30 | 27 | 19.98 | 33.5887 | 0.80384 | 0.63707 | 11.1055 | 10.5469 | 1.119
2020-09-30 21:45 | 26.3 | 20.196 | 33.1597 | 0.79313 | 0.65486 | 11.5516 | 11.3377 | 1.1311
2020-09-30 22:00 | 27.9 | 23.112 | 36.2295 | 0.77009 | 0.69181 | 13.9417 | 14.5783 | 1.2944
2020-09-30 22:15 | 26 | 18.144 | 31.705 | 0.82006 | 0.60928 | 9.5982 | 8.6189 | 1.0162
2020-09-30 22:30 | 25.1 | 16.2 | 29.8739 | 0.8402 | 0.57315 | 7.95 | 6.5549 | 0.90728
2020-09-30 22:45 | 25.7 | 16.74 | 30.6711 | 0.83792 | 0.57733 | 8.2928 | 6.9122 | 0.93752
2020-09-30 23:00 | 27.3 | 20.088 | 33.8942 | 0.80545 | 0.63437 | 11.1149 | 10.5013 | 1.125
2020-09-30 23:15 | 27.1 | 20.736 | 34.1232 | 0.79418 | 0.65314 | 11.8287 | 11.5735 | 1.1613
2020-09-30 23:30 | 27 | 20.952 | 34.1758 | 0.79003 | 0.65993 | 12.0775 | 11.9616 | 1.1734
2020-09-30 23:45 | 26.9 | 20.736 | 33.9646 | 0.792 | 0.65672 | 11.8944 | 11.7129 | 1.1613
2020-10-01 | 27.2 | 21.06 | 34.4001 | 0.7907 | 0.65885 | 12.1198 | 11.9804 | 1.1795
2020-10-01 00:15 | 26.4 | 19.872 | 33.0433 | 0.79895 | 0.64524 | 11.1947 | 10.7962 | 1.1129
2020-10-01 00:30 | 27 | 20.844 | 34.1097 | 0.79156 | 0.65743 | 11.9695 | 11.802 | 1.1674
2020-10-01 00:45 | 27.6 | 22.14 | 35.3828 | 0.78004 | 0.67607 | 13.0683 | 13.3101 | 1.24
2020-10-01 01:00 | 26.7 | 0 | 26.7 | 1 | 0 | -8.7759 | -11.3742 | 0
2020-10-01 01:15 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-10-01 01:30 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-10-01 01:45 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-10-01 02:00 | 26.9 | 0 | 26.9 | 1 | 0 | -8.8416 | -11.4594 | 0
2020-10-01 02:15 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-10-01 02:30 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | -8.5458 | -11.076 | 0
2020-10-01 02:45 | 26.7 | 0 | 26.7 | 1 | 0 | -8.7759 | -11.3742 | 0
2020-10-01 03:00 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-10-01 03:15 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 0 | -8.6444 | -11.2038 | 0
2020-10-01 03:30 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-10-01 03:45 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-10-01 04:00 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-10-01 04:15 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 0 | -8.6444 | -11.2038 | 0
2020-10-01 04:30 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-10-01 04:45 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-10-01 05:00 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-10-01 05:15 | 26.8 | 0 | 26.8 | 1 | 0 | -8.8087 | -11.4168 | 0
2020-10-01 05:30 | 27.8 | 0 | 27.8 | 1 | 0 | -9.1374 | -11.8428 | 0
2020-10-01 05:45 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-10-01 06:00 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-10-01 06:15 | 26.8 | 0 | 26.8 | 1 | 0 | -8.8087 | -11.4168 | 0
2020-10-01 06:30 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-10-01 06:45 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-10-01 07:00 | 26.4 | 20.304 | 33.3048 | 0.79268 | 0.65561 | 11.6267 | 11.4266 | 1.1371
2020-10-01 07:15 | 27.1 | 20.844 | 34.1889 | 0.79265 | 0.65565 | 11.9367 | 11.732 | 1.1674
2020-10-01 07:30 | 30.1 | 20.736 | 36.5512 | 0.8235 | 0.60324 | 10.8426 | 9.6095 | 1.1613
2020-10-01 07:45 | 30.7 | 19.764 | 36.5117 | 0.84083 | 0.57199 | 9.6734 | 7.9515 | 1.1069
2020-10-01 08:00 | 36 | 22.68 | 42.5486 | 0.84609 | 0.56219 | 10.8474 | 8.68 | 1.2702
2020-10-01 08:15 | 35.2 | 22.248 | 41.6415 | 0.84531 | 0.56365 | 10.6783 | 8.5801 | 1.246
2020-10-01 08:30 | 36.6 | 23.652 | 43.5773 | 0.83989 | 0.57372 | 11.6222 | 9.5971 | 1.3246
2020-10-01 08:45 | 34.2 | 23.328 | 41.3985 | 0.82612 | 0.59861 | 12.087 | 10.6024 | 1.3065
2020-10-01 09:00 | 34.2 | 22.68 | 41.0368 | 0.8334 | 0.58557 | 11.439 | 9.7323 | 1.2702
2020-10-01 09:15 | 34.9 | 23.328 | 41.9786 | 0.83138 | 0.58922 | 11.8569 | 10.1767 | 1.3065
2020-10-01 09:30 | 36 | 21.924 | 42.1505 | 0.85408 | 0.54701 | 10.0914 | 7.7136 | 1.2279
2020-10-01 09:45 | 34.7 | 18.36 | 39.2579 | 0.8839 | 0.48666 | 6.9547 | 4.0478 | 1.0283
2020-10-01 10:00 | 34.5 | 19.116 | 39.442 | 0.8747 | 0.50598 | 7.7764 | 5.0521 | 1.0706
2020-10-01 10:15 | 34.2 | 20.304 | 39.773 | 0.85988 | 0.53576 | 9.063 | 6.6694 | 1.1371
2020-10-01 10:30 | 36 | 23.652 | 43.0746 | 0.83576 | 0.58128 | 11.8194 | 9.9503 | 1.3246
2020-10-01 10:45 | 36.6 | 23.652 | 43.5773 | 0.83989 | 0.57372 | 11.6222 | 9.5971 | 1.3246
2020-10-01 11:00 | 36.9 | 24.084 | 44.0641 | 0.83742 | 0.57826 | 11.9556 | 9.9887 | 1.3488
2020-10-01 11:15 | 36.4 | 24.084 | 43.6463 | 0.83398 | 0.58452 | 12.1199 | 10.2853 | 1.3488
2020-10-01 11:30 | 34.9 | 22.464 | 41.5047 | 0.84087 | 0.57191 | 10.9929 | 9.0343 | 1.2581
2020-10-01 11:45 | 35 | 21.708 | 41.1854 | 0.84982 | 0.55516 | 10.2041 | 7.9995 | 1.2158
2020-10-01 12:00 | 36.7 | 23.652 | 43.6613 | 0.84056 | 0.57248 | 11.5893 | 9.5387 | 1.3246
2020-10-01 12:15 | 36.6 | 24.192 | 43.8727 | 0.83423 | 0.58406 | 12.1622 | 10.3094 | 1.3549
2020-10-01 12:30 | 33.6 | 21.924 | 40.1201 | 0.83749 | 0.57813 | 10.8802 | 9.0873 | 1.2279
2020-10-01 12:45 | 32.8 | 20.628 | 38.7473 | 0.84651 | 0.5614 | 9.8472 | 7.862 | 1.1553
2020-10-01 13:00 | 32.9 | 22.572 | 39.8987 | 0.82459 | 0.60132 | 11.7583 | 10.3769 | 1.2641
2020-10-01 13:15 | 30.8 | 19.872 | 36.6543 | 0.84028 | 0.57299 | 9.7485 | 8.0345 | 1.1129
2020-10-01 13:30 | 31.7 | 22.572 | 38.9151 | 0.81459 | 0.61877 | 12.1527 | 11.1318 | 1.2641
2020-10-01 13:45 | 31.7 | 22.248 | 38.7281 | 0.81853 | 0.61195 | 11.8287 | 10.6824 | 1.246
2020-10-01 14:00 | 31.1 | 20.412 | 37.2003 | 0.83602 | 0.58082 | 10.1899 | 8.5686 | 1.1432
2020-10-01 14:15 | 37 | 27.216 | 45.9316 | 0.80555 | 0.6342 | 15.0547 | 14.219 | 1.5242
2020-10-01 14:30 | 35.8 | 25.704 | 44.0719 | 0.81231 | 0.6227 | 13.9371 | 12.8686 | 1.4396
2020-10-01 14:45 | 35.4 | 23.76 | 42.6345 | 0.83031 | 0.59113 | 12.1246 | 10.4535 | 1.3307
2020-10-01 15:00 | 37.9 | 24.948 | 45.3741 | 0.83528 | 0.58216 | 12.4909 | 10.5386 | 1.3972
2020-10-01 15:15 | 36 | 25.272 | 43.9849 | 0.81846 | 0.61207 | 13.4394 | 12.1399 | 1.4154
2020-10-01 15:30 | 35.4 | 24.084 | 42.8159 | 0.8268 | 0.59741 | 12.4486 | 10.8898 | 1.3488
2020-10-01 15:45 | 39 | 27.324 | 47.6193 | 0.819 | 0.61114 | 14.5053 | 13.0771 | 1.5303
2020-10-01 16:00 | 38 | 24.84 | 45.3985 | 0.83703 | 0.57896 | 12.35 | 10.3366 | 1.3912
2020-10-01 16:15 | 37.8 | 25.38 | 45.53 | 0.83022 | 0.59129 | 12.9557 | 11.1745 | 1.4214
2020-10-01 16:30 | 35.5 | 23.436 | 42.5382 | 0.83454 | 0.58349 | 11.7677 | 9.9612 | 1.3125
2020-10-01 16:45 | 33.9 | 23.544 | 41.2738 | 0.82134 | 0.60703 | 12.4016 | 11.0826 | 1.3186
2020-10-01 17:00 | 34.8 | 24.84 | 42.7559 | 0.81392 | 0.61992 | 13.4018 | 12.3049 | 1.3912
2020-10-01 17:15 | 35.6 | 23.76 | 42.8007 | 0.83176 | 0.58852 | 12.0588 | 10.3328 | 1.3307
2020-10-01 17:30 | 36 | 24.516 | 43.555 | 0.82654 | 0.59786 | 12.6834 | 11.1066 | 1.373
2020-10-01 17:45 | 34.7 | 23.328 | 41.8125 | 0.8299 | 0.59188 | 11.9227 | 10.2975 | 1.3065
2020-10-01 18:00 | 38.3 | 27.756 | 47.3 | 0.80973 | 0.62711 | 15.1674 | 14.1286 | 1.5545
2020-10-01 18:15 | 36 | 23.976 | 43.2533 | 0.83231 | 0.58754 | 12.1434 | 10.3809 | 1.3428
2020-10-01 18:30 | 37.9 | 25.92 | 45.9158 | 0.82542 | 0.59984 | 13.4629 | 11.842 | 1.4516
2020-10-01 18:45 | 39.6 | 26.892 | 47.8679 | 0.82728 | 0.59655 | 13.8761 | 12.115 | 1.5061
2020-10-01 19:00 | 35.8 | 22.788 | 42.4374 | 0.8436 | 0.56685 | 11.0211 | 8.9347 | 1.2762
2020-10-01 19:15 | 34 | 21.816 | 40.3973 | 0.84164 | 0.57048 | 10.6407 | 8.7116 | 1.2218
2020-10-01 19:30 | 35.8 | 24.3 | 43.2681 | 0.8274 | 0.59634 | 12.5331 | 10.937 | 1.3609
2020-10-01 19:45 | 35.5 | 24.084 | 42.8986 | 0.82753 | 0.5961 | 12.4157 | 10.8286 | 1.3488
2020-10-01 20:00 | 36.5 | 25.92 | 44.7671 | 0.81533 | 0.6175 | 13.923 | 12.7201 | 1.4516
2020-10-01 20:15 | 35.6 | 25.92 | 44.0364 | 0.80842 | 0.62933 | 14.2188 | 13.303 | 1.4516
2020-10-01 20:30 | 34.7 | 24.84 | 42.6745 | 0.81313 | 0.62128 | 13.4347 | 12.3693 | 1.3912
2020-10-01 20:45 | 32.1 | 21.924 | 38.8725 | 0.82578 | 0.59922 | 11.3732 | 9.9899 | 1.2279
2020-10-01 21:00 | 31.3 | 19.872 | 37.0754 | 0.84423 | 0.56568 | 9.5842 | 7.7447 | 1.1129
2020-10-01 21:15 | 31.3 | 20.844 | 37.6053 | 0.83233 | 0.5875 | 10.5562 | 9.0232 | 1.1674
2020-10-01 21:30 | 29.6 | 22.248 | 37.0288 | 0.79938 | 0.64454 | 12.519 | 12.0575 | 1.246
2020-10-01 21:45 | 29.9 | 23.544 | 38.0569 | 0.78567 | 0.66703 | 13.7163 | 13.7548 | 1.3186
2020-10-01 22:00 | 30.4 | 24.084 | 38.784 | 0.78383 | 0.66999 | 14.092 | 14.2042 | 1.3488
2020-10-01 22:15 | 30 | 24.192 | 38.539 | 0.77843 | 0.67863 | 14.3315 | 14.6603 | 1.3549
2020-10-01 22:30 | 28.8 | 23.112 | 36.927 | 0.77992 | 0.67626 | 13.6459 | 13.9031 | 1.2944
2020-10-01 22:45 | 27.7 | 21.924 | 35.3264 | 0.78412 | 0.66952 | 12.8195 | 12.9111 | 1.2279
2020-10-01 23:00 | 28.3 | 22.572 | 36.1992 | 0.78178 | 0.67327 | 13.2702 | 13.4516 | 1.2641
2020-10-01 23:15 | 29.1 | 23.976 | 37.7049 | 0.77178 | 0.68916 | 14.4113 | 15.0035 | 1.3428
2020-10-01 23:30 | 29.2 | 24.3 | 37.9886 | 0.76865 | 0.69406 | 14.7024 | 15.4307 | 1.3609
2020-10-01 23:45 | 28.3 | 22.68 | 36.2667 | 0.78033 | 0.6756 | 13.3782 | 13.6151 | 1.2702
2020-10-02 | 28.7 | 23.004 | 36.7814 | 0.78028 | 0.67568 | 13.5708 | 13.8127 | 1.2883
2020-10-02 00:15 | 28.9 | 23.328 | 37.1403 | 0.77813 | 0.67911 | 13.829 | 14.1579 | 1.3065
2020-10-02 00:30 | 28.6 | 23.436 | 36.9758 | 0.77348 | 0.68648 | 14.0356 | 14.5478 | 1.3125
2020-10-02 00:45 | 26.4 | 16.848 | 31.318 | 0.84297 | 0.56802 | 8.1707 | 6.6452 | 0.94357
2020-10-02 01:00 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-10-02 01:15 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-10-02 01:30 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-10-02 01:45 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-10-02 02:00 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-02 02:15 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-02 02:30 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-10-02 02:45 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-10-02 03:00 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-10-02 03:15 | 27.4 | 0 | 27.4 | 1 | 0 | -9.0059 | -11.6724 | 0
2020-10-02 03:30 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-10-02 03:45 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-10-02 04:00 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-10-02 04:15 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-02 04:30 | 26.6 | 0 | 26.6 | 1 | 0 | -8.743 | -11.3316 | 0
2020-10-02 04:45 | 25.9 | 0 | 25.9 | 1 | 0 | -8.5129 | -11.0334 | 0
2020-10-02 05:00 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-10-02 05:15 | 31.1 | 0 | 31.1 | 1 | 0 | -10.2221 | -13.2485 | 0
2020-10-02 05:30 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-10-02 05:45 | 30.1 | 0 | 30.1 | 1 | 0 | -9.8934 | -12.8225 | 0
2020-10-02 06:00 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-10-02 06:15 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-10-02 06:30 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-10-02 06:45 | 30.3 | 0 | 30.3 | 1 | 0 | -9.9591 | -12.9077 | 0
2020-10-02 07:00 | 28.8 | 22.788 | 36.7251 | 0.7842 | 0.66938 | 13.3219 | 13.4139 | 1.2762
2020-10-02 07:15 | 29.2 | 22.356 | 36.7754 | 0.79401 | 0.65342 | 12.7584 | 12.4896 | 1.252
2020-10-02 07:30 | 31.2 | 20.952 | 37.5823 | 0.83018 | 0.59137 | 10.6971 | 9.228 | 1.1734
2020-10-02 07:45 | 34.3 | 22.68 | 41.1202 | 0.83414 | 0.58423 | 11.4061 | 9.6726 | 1.2702
2020-10-02 08:00 | 37.7 | 24.516 | 44.9703 | 0.83833 | 0.57658 | 12.1246 | 10.0865 | 1.373
2020-10-02 08:15 | 36.9 | 23.436 | 43.7133 | 0.84414 | 0.56584 | 11.3076 | 9.1415 | 1.3125
2020-10-02 08:30 | 32.7 | 19.548 | 38.0974 | 0.85833 | 0.5388 | 8.8 | 6.5451 | 1.0948
2020-10-02 08:45 | 32.2 | 18.684 | 37.2281 | 0.86494 | 0.52577 | 8.1004 | 5.7424 | 1.0464
2020-10-02 09:00 | 34.1 | 22.356 | 40.775 | 0.8363 | 0.5803 | 11.1479 | 9.3621 | 1.252
2020-10-02 09:15 | 33.1 | 23.112 | 40.3705 | 0.81991 | 0.60955 | 12.2326 | 10.9908 | 1.2944
2020-10-02 09:30 | 33.2 | 23.544 | 40.7009 | 0.81571 | 0.61684 | 12.6317 | 11.5248 | 1.3186
2020-10-02 09:45 | 33 | 23.004 | 40.2267 | 0.82035 | 0.60877 | 12.1574 | 10.9052 | 1.2883
2020-10-02 10:00 | 32.1 | 21.708 | 38.7511 | 0.82836 | 0.59462 | 11.1572 | 9.698 | 1.2158
2020-10-02 10:15 | 33.1 | 21.816 | 39.6428 | 0.83496 | 0.58274 | 10.9366 | 9.2405 | 1.2218
2020-10-02 10:30 | 34.4 | 23.22 | 41.5034 | 0.82885 | 0.59375 | 11.9133 | 10.3344 | 1.3004
2020-10-02 10:45 | 35.1 | 23.436 | 42.2049 | 0.83166 | 0.58871 | 11.8992 | 10.2007 | 1.3125
2020-10-02 11:00 | 33.8 | 22.032 | 40.3466 | 0.83774 | 0.57766 | 10.9225 | 9.1117 | 1.2339
2020-10-02 11:15 | 33.2 | 21.492 | 39.5493 | 0.83946 | 0.57451 | 10.5797 | 8.7543 | 1.2037
2020-10-02 11:30 | 33.6 | 21.168 | 39.712 | 0.84609 | 0.56219 | 10.1242 | 8.1013 | 1.1855
2020-10-02 11:45 | 35.1 | 21.924 | 41.3844 | 0.84814 | 0.55832 | 10.3872 | 8.2197 | 1.2279
2020-10-02 12:00 | 33.7 | 18.252 | 38.3253 | 0.87932 | 0.49637 | 7.1753 | 4.4306 | 1.0222
2020-10-02 12:15 | 35.2 | 20.088 | 40.5286 | 0.86852 | 0.51858 | 8.5183 | 5.8638 | 1.125
2020-10-02 12:30 | 35.3 | 20.844 | 40.9947 | 0.86109 | 0.53339 | 9.2415 | 6.7429 | 1.1674
2020-10-02 12:45 | 36.1 | 24.192 | 43.4564 | 0.83072 | 0.5904 | 12.3265 | 10.6095 | 1.3549
2020-10-02 13:00 | 36 | 24.732 | 43.6769 | 0.82423 | 0.60195 | 12.8994 | 11.3997 | 1.3851
2020-10-02 13:15 | 37.4 | 25.056 | 45.0174 | 0.83079 | 0.59027 | 12.7632 | 10.9819 | 1.4033
2020-10-02 13:30 | 36.4 | 24.84 | 44.068 | 0.826 | 0.59883 | 12.8759 | 11.2999 | 1.3912
2020-10-02 13:45 | 34.9 | 23.436 | 42.0387 | 0.83019 | 0.59135 | 11.9649 | 10.3214 | 1.3125
2020-10-02 14:00 | 33 | 22.032 | 39.6788 | 0.83168 | 0.58867 | 11.1854 | 9.5879 | 1.2339
2020-10-02 14:15 | 34.1 | 23.328 | 41.3159 | 0.82535 | 0.59998 | 12.1199 | 10.6639 | 1.3065
2020-10-02 14:30 | 35.9 | 25.596 | 44.0904 | 0.81424 | 0.61938 | 13.7962 | 12.6532 | 1.4335
2020-10-02 14:45 | 36.4 | 25.38 | 44.3746 | 0.82029 | 0.60888 | 13.4159 | 12.0368 | 1.4214
2020-10-02 15:00 | 35.4 | 25.164 | 43.4326 | 0.81506 | 0.61797 | 13.5286 | 12.3717 | 1.4093
2020-10-02 15:15 | 36.6 | 25.164 | 44.4161 | 0.82403 | 0.60232 | 13.1342 | 11.6167 | 1.4093
2020-10-02 15:30 | 36.7 | 24.3 | 44.0157 | 0.83379 | 0.58485 | 12.2373 | 10.3933 | 1.3609
2020-10-02 15:45 | 33.8 | 20.736 | 39.6538 | 0.85238 | 0.55028 | 9.6265 | 7.4348 | 1.1613
2020-10-02 16:00 | 33.7 | 20.52 | 39.4558 | 0.85412 | 0.54694 | 9.4433 | 7.2166 | 1.1492
2020-10-02 16:15 | 33.9 | 21.492 | 40.1387 | 0.84457 | 0.56503 | 10.3496 | 8.3482 | 1.2037
2020-10-02 16:30 | 34 | 22.788 | 40.9303 | 0.83068 | 0.59047 | 11.6127 | 9.9967 | 1.2762
2020-10-02 16:45 | 33.8 | 22.572 | 40.644 | 0.83161 | 0.58879 | 11.4625 | 9.8282 | 1.2641
2020-10-02 17:00 | 33.9 | 24.192 | 41.6469 | 0.81399 | 0.61981 | 13.0496 | 11.9789 | 1.3549
2020-10-02 17:15 | 35.2 | 26.352 | 43.9712 | 0.80052 | 0.64263 | 14.7823 | 14.1868 | 1.4758
2020-10-02 17:30 | 34.9 | 26.892 | 44.0589 | 0.79212 | 0.65652 | 15.4209 | 15.1803 | 1.5061
2020-10-02 17:45 | 34.5 | 25.38 | 42.8298 | 0.80551 | 0.63426 | 14.0404 | 13.2624 | 1.4214
2020-10-02 18:00 | 37.3 | 26.244 | 45.6074 | 0.81785 | 0.61313 | 13.9841 | 12.6604 | 1.4698
2020-10-02 18:15 | 37.6 | 25.812 | 45.6072 | 0.82443 | 0.6016 | 13.4535 | 11.8803 | 1.4456
2020-10-02 18:30 | 35.2 | 21.924 | 41.4693 | 0.84882 | 0.55705 | 10.3543 | 8.1629 | 1.2279
2020-10-02 18:45 | 35.7 | 22.896 | 42.4113 | 0.84176 | 0.57027 | 11.162 | 9.1331 | 1.2823
2020-10-02 19:00 | 35.2 | 22.788 | 41.9325 | 0.83944 | 0.57454 | 11.2183 | 9.2834 | 1.2762
2020-10-02 19:15 | 34.6 | 23.436 | 41.79 | 0.82795 | 0.59536 | 12.0635 | 10.5036 | 1.3125
2020-10-02 19:30 | 34.9 | 20.844 | 40.6507 | 0.85853 | 0.53839 | 9.3729 | 6.9615 | 1.1674
2020-10-02 19:45 | 32.7 | 17.388 | 37.0356 | 0.88294 | 0.48872 | 6.64 | 3.9163 | 0.97381
2020-10-02 20:00 | 33.2 | 19.116 | 38.3101 | 0.86661 | 0.52242 | 8.2037 | 5.7383 | 1.0706
2020-10-02 20:15 | 33.6 | 21.384 | 39.8276 | 0.84364 | 0.56678 | 10.3402 | 8.3809 | 1.1976
2020-10-02 20:30 | 32.6 | 20.736 | 38.636 | 0.84377 | 0.56652 | 10.0209 | 8.1165 | 1.1613
2020-10-02 20:45 | 31.6 | 21.6 | 38.2769 | 0.82556 | 0.5996 | 11.2136 | 9.8581 | 1.2097
2020-10-02 21:00 | 31.9 | 22.788 | 39.2034 | 0.81371 | 0.6203 | 12.303 | 11.3046 | 1.2762
2020-10-02 21:15 | 27.4 | 19.548 | 33.6583 | 0.81406 | 0.61968 | 10.5421 | 9.6745 | 1.0948
2020-10-02 21:30 | 26.3 | 19.116 | 32.5133 | 0.8089 | 0.62852 | 10.4716 | 9.7815 | 1.0706
2020-10-02 21:45 | 26.7 | 20.736 | 33.8064 | 0.78979 | 0.66033 | 11.9601 | 11.8536 | 1.1613
2020-10-02 22:00 | 26.7 | 19.872 | 33.2834 | 0.8022 | 0.63982 | 11.0961 | 10.5932 | 1.1129
2020-10-02 22:15 | 28.6 | 21.384 | 35.7104 | 0.80089 | 0.64202 | 11.9836 | 11.4878 | 1.1976
2020-10-02 22:30 | 27 | 19.872 | 33.5246 | 0.80538 | 0.63448 | 10.9975 | 10.3927 | 1.1129
2020-10-02 22:45 | 27.2 | 20.52 | 34.0721 | 0.79831 | 0.64632 | 11.5798 | 11.1898 | 1.1492
2020-10-02 23:00 | 26.8 | 19.764 | 33.2995 | 0.80482 | 0.63543 | 10.9553 | 10.3716 | 1.1069
2020-10-02 23:15 | 25 | 16.524 | 29.9674 | 0.83424 | 0.58404 | 8.3069 | 7.0412 | 0.92543
2020-10-02 23:30 | 26.4 | 16.956 | 31.3762 | 0.8414 | 0.57092 | 8.2787 | 6.7859 | 0.94962
2020-10-02 23:45 | 27.3 | 18.36 | 32.8995 | 0.8298 | 0.59205 | 9.3869 | 8.1107 | 1.0283
2020-10-03 | 25.4 | 17.496 | 30.8427 | 0.82353 | 0.60318 | 9.1474 | 8.1061 | 0.97986
2020-10-03 00:15 | 27.5 | 20.844 | 34.5068 | 0.79694 | 0.64858 | 11.8052 | 11.4551 | 1.1674
2020-10-03 00:30 | 26.6 | 19.98 | 33.268 | 0.79957 | 0.64422 | 11.237 | 10.8164 | 1.119
2020-10-03 00:45 | 28.5 | 22.572 | 36.3558 | 0.78392 | 0.66984 | 13.2045 | 13.3063 | 1.2641
2020-10-03 01:00 | 26.8 | 0 | 26.8 | 1 | 0 | -8.8087 | -11.4168 | 0
2020-10-03 01:15 | 27.4 | 0 | 27.4 | 1 | 0 | -9.0059 | -11.6724 | 0
2020-10-03 01:30 | 26.7 | 0 | 26.7 | 1 | 0 | -8.7759 | -11.3742 | 0
2020-10-03 01:45 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-10-03 02:00 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-10-03 02:15 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-10-03 02:30 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | -8.5458 | -11.076 | 0
2020-10-03 02:45 | 26.6 | 0 | 26.6 | 1 | 0 | -8.743 | -11.3316 | 0
2020-10-03 03:00 | 26.9 | 0 | 26.9 | 1 | 0 | -8.8416 | -11.4594 | 0
2020-10-03 03:15 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 0 | -8.6444 | -11.2038 | 0
2020-10-03 03:30 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-10-03 03:45 | 25.7 | 0 | 25.7 | 1 | 0 | -8.4472 | -10.9482 | 0
2020-10-03 04:00 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-10-03 04:15 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-10-03 04:30 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-10-03 04:45 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-10-03 05:00 | 27.3 | 0 | 27.3 | 1 | 0 | -8.9731 | -11.6298 | 0
2020-10-03 05:15 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-10-03 05:30 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-10-03 05:45 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-10-03 06:00 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-10-03 06:15 | 26.2 | 0 | 26.2 | 1 | 0 | -8.6115 | -11.1612 | 0
2020-10-03 06:30 | 25.6 | 0 | 25.6 | 1 | 0 | -8.4143 | -10.9056 | 0
2020-10-03 06:45 | 26.2 | 0 | 26.2 | 1 | 0 | -8.6115 | -11.1612 | 0
2020-10-03 07:00 | 25.4 | 15.336 | 29.6707 | 0.85606 | 0.54319 | 6.9874 | 5.2749 | 0.85889
2020-10-03 07:15 | 27.1 | 18.036 | 32.5531 | 0.83248 | 0.58722 | 9.1287 | 7.7977 | 1.0101
2020-10-03 07:30 | 27.9 | 17.28 | 32.8178 | 0.85015 | 0.55453 | 8.1097 | 6.3455 | 0.96777
2020-10-03 07:45 | 31.9 | 19.764 | 37.5263 | 0.85007 | 0.55468 | 9.279 | 7.2637 | 1.1069
2020-10-03 08:00 | 33.5 | 20.844 | 39.4553 | 0.84906 | 0.55659 | 9.8331 | 7.7416 | 1.1674
2020-10-03 08:15 | 33.6 | 22.788 | 40.5987 | 0.82761 | 0.59595 | 11.7442 | 10.2396 | 1.2762
2020-10-03 08:30 | 32.3 | 19.98 | 37.9801 | 0.85044 | 0.55397 | 9.3635 | 7.3141 | 1.119
2020-10-03 08:45 | 36.9 | 22.788 | 43.3694 | 0.85083 | 0.55323 | 10.6596 | 8.308 | 1.2762
2020-10-03 09:00 | 36.9 | 24.624 | 44.3616 | 0.8318 | 0.58845 | 12.4956 | 10.7053 | 1.3791
2020-10-03 09:15 | 34 | 23.868 | 41.5413 | 0.81846 | 0.61207 | 12.6927 | 11.4655 | 1.3367
2020-10-03 09:30 | 33.5 | 23.328 | 40.8221 | 0.82063 | 0.60828 | 12.3171 | 11.0367 | 1.3065
2020-10-03 09:45 | 33.1 | 22.356 | 39.9425 | 0.82869 | 0.59403 | 11.4766 | 9.962 | 1.252
2020-10-03 10:00 | 33.3 | 22.464 | 40.1687 | 0.829 | 0.59347 | 11.5188 | 9.9858 | 1.2581
2020-10-03 10:15 | 35.2 | 25.272 | 43.3326 | 0.81232 | 0.62267 | 13.7023 | 12.6512 | 1.4154
2020-10-03 10:30 | 32.9 | 20.52 | 38.7747 | 0.84849 | 0.55767 | 9.7063 | 7.6662 | 1.1492
2020-10-03 10:45 | 32.6 | 16.956 | 36.746 | 0.88717 | 0.47962 | 6.2409 | 3.4587 | 0.94962
2020-10-03 11:00 | 34.6 | 19.872 | 39.9006 | 0.86716 | 0.52133 | 8.4995 | 5.9187 | 1.1129
2020-10-03 11:15 | 34.9 | 21.276 | 40.8739 | 0.85384 | 0.54747 | 9.8049 | 7.5057 | 1.1916
2020-10-03 11:30 | 35.1 | 22.248 | 41.557 | 0.84462 | 0.56494 | 10.7112 | 8.6375 | 1.246
2020-10-03 11:45 | 34.9 | 21.816 | 41.1576 | 0.84796 | 0.55867 | 10.3449 | 8.1946 | 1.2218
2020-10-03 12:00 | 37.3 | 25.812 | 45.3602 | 0.82231 | 0.60534 | 13.5521 | 12.0664 | 1.4456
2020-10-03 12:15 | 36.4 | 25.056 | 44.1901 | 0.82371 | 0.60287 | 13.0919 | 11.5934 | 1.4033
2020-10-03 12:30 | 34.6 | 22.788 | 41.4301 | 0.83514 | 0.58241 | 11.4155 | 9.6372 | 1.2762
2020-10-03 12:45 | 34.5 | 23.004 | 41.4661 | 0.83201 | 0.58808 | 11.6644 | 9.9844 | 1.2883
2020-10-03 13:00 | 35.8 | 24.84 | 43.5737 | 0.8216 | 0.60659 | 13.0731 | 11.6715 | 1.3912
2020-10-03 13:15 | 35.5 | 24.408 | 43.0813 | 0.82402 | 0.60232 | 12.7397 | 11.268 | 1.367
2020-10-03 13:30 | 37.3 | 26.46 | 45.7321 | 0.81562 | 0.617 | 14.2001 | 12.9598 | 1.4819
2020-10-03 13:45 | 36 | 24.408 | 43.4943 | 0.8277 | 0.59581 | 12.5754 | 10.9606 | 1.367
2020-10-03 14:00 | 38.3 | 27.648 | 47.2367 | 0.81081 | 0.62526 | 15.0594 | 13.9765 | 1.5484
2020-10-03 14:15 | 36 | 23.652 | 43.0746 | 0.83576 | 0.58128 | 11.8194 | 9.9503 | 1.3246
2020-10-03 14:30 | 33.6 | 20.196 | 39.2025 | 0.85709 | 0.54121 | 9.1522 | 6.8633 | 1.1311
2020-10-03 14:45 | 35.5 | 19.98 | 40.7364 | 0.87146 | 0.51263 | 8.3117 | 5.5735 | 1.119
2020-10-03 15:00 | 35.3 | 21.492 | 41.3279 | 0.85414 | 0.54689 | 9.8895 | 7.5564 | 1.2037
2020-10-03 15:15 | 36.2 | 24.084 | 43.4796 | 0.83257 | 0.58706 | 12.1856 | 10.4049 | 1.3488
2020-10-03 15:30 | 36.3 | 24.516 | 43.8032 | 0.82871 | 0.59401 | 12.5848 | 10.9234 | 1.373
2020-10-03 15:45 | 36.6 | 25.056 | 44.355 | 0.82516 | 0.60031 | 13.0262 | 11.4698 | 1.4033
2020-10-03 16:00 | 37.4 | 25.272 | 45.1379 | 0.82857 | 0.59425 | 12.9792 | 11.272 | 1.4154
2020-10-03 16:15 | 36.3 | 24.192 | 43.6227 | 0.83213 | 0.58785 | 12.2608 | 10.489 | 1.3549
2020-10-03 16:30 | 36.6 | 25.056 | 44.355 | 0.82516 | 0.60031 | 13.0262 | 11.4698 | 1.4033
2020-10-03 16:45 | 37.4 | 25.056 | 45.0174 | 0.83079 | 0.59027 | 12.7632 | 10.9819 | 1.4033
2020-10-03 17:00 | 35.6 | 23.328 | 42.5624 | 0.83642 | 0.58008 | 11.6268 | 9.7588 | 1.3065
2020-10-03 17:15 | 34 | 21.708 | 40.339 | 0.84286 | 0.56823 | 10.5327 | 8.5709 | 1.2158
2020-10-03 17:30 | 38.3 | 26.784 | 46.7362 | 0.81949 | 0.61027 | 14.1954 | 12.7741 | 1.5
2020-10-03 17:45 | 39.4 | 26.784 | 47.6418 | 0.827 | 0.59704 | 13.8338 | 12.0914 | 1.5
2020-10-03 18:00 | 41.8 | 28.188 | 50.4163 | 0.8291 | 0.59331 | 14.449 | 12.5212 | 1.5787
2020-10-03 18:15 | 40.2 | 22.896 | 46.263 | 0.86894 | 0.51773 | 9.6829 | 6.6412 | 1.2823
2020-10-03 18:30 | 39 | 22.248 | 44.8996 | 0.8686 | 0.51842 | 9.4293 | 6.4863 | 1.246
2020-10-03 18:45 | 37.2 | 20.844 | 42.6417 | 0.87239 | 0.51073 | 8.617 | 5.7278 | 1.1674
2020-10-03 19:00 | 38.8 | 24.408 | 45.8387 | 0.84645 | 0.56152 | 11.6551 | 9.3087 | 1.367
2020-10-03 19:15 | 36.8 | 23.544 | 43.6871 | 0.84235 | 0.56916 | 11.4484 | 9.3396 | 1.3186
2020-10-03 19:30 | 37.9 | 26.46 | 46.2227 | 0.81994 | 0.60949 | 14.0029 | 12.5797 | 1.4819
2020-10-03 19:45 | 35.1 | 23.976 | 42.5072 | 0.82574 | 0.59928 | 12.4392 | 10.9277 | 1.3428
2020-10-03 20:00 | 35.2 | 23.976 | 42.5898 | 0.82649 | 0.59795 | 12.4063 | 10.8663 | 1.3428
2020-10-03 20:15 | 34.5 | 22.896 | 41.4062 | 0.83321 | 0.58591 | 11.5564 | 9.8404 | 1.2823
2020-10-03 20:30 | 35.7 | 24.408 | 43.2463 | 0.8255 | 0.5997 | 12.674 | 11.1445 | 1.367
2020-10-03 20:45 | 33.7 | 24.516 | 41.674 | 0.80866 | 0.62893 | 13.4393 | 12.5639 | 1.373
2020-10-03 21:00 | 30.8 | 20.844 | 37.1902 | 0.82817 | 0.59495 | 10.7205 | 9.3256 | 1.1674
2020-10-03 21:15 | 30.6 | 20.952 | 37.0857 | 0.82512 | 0.60039 | 10.8943 | 9.5943 | 1.1734
2020-10-03 21:30 | 29.9 | 23.868 | 38.2582 | 0.78153 | 0.67368 | 14.0403 | 14.2421 | 1.3367
2020-10-03 21:45 | 28.8 | 22.572 | 36.5915 | 0.78707 | 0.66475 | 13.1059 | 13.0907 | 1.2641
2020-10-03 22:00 | 27.6 | 18.9 | 33.451 | 0.82509 | 0.60044 | 9.8283 | 8.6566 | 1.0585
2020-10-03 22:15 | 27.5 | 18.684 | 33.2467 | 0.82715 | 0.59678 | 9.6452 | 8.4254 | 1.0464
2020-10-03 22:30 | 28.2 | 20.304 | 34.749 | 0.81153 | 0.62402 | 11.0351 | 10.2163 | 1.1371
2020-10-03 22:45 | 28.6 | 22.14 | 36.1682 | 0.79075 | 0.65876 | 12.7396 | 12.5912 | 1.24
2020-10-03 23:00 | 29.1 | 22.68 | 36.8943 | 0.78874 | 0.66204 | 13.1153 | 13.0378 | 1.2702
2020-10-03 23:15 | 28.9 | 22.464 | 36.6038 | 0.78953 | 0.66075 | 12.965 | 12.859 | 1.2581
2020-10-03 23:30 | 27.4 | 20.52 | 34.232 | 0.80042 | 0.6428 | 11.5141 | 11.0538 | 1.1492
2020-10-03 23:45 | 28.1 | 21.708 | 35.5084 | 0.79136 | 0.65776 | 12.472 | 12.3047 | 1.2158
2020-10-04 | 27.8 | 21.816 | 35.3381 | 0.78669 | 0.66537 | 12.6786 | 12.6775 | 1.2218
2020-10-04 00:15 | 28.1 | 22.14 | 35.7741 | 0.78548 | 0.66732 | 12.904 | 12.9467 | 1.24
2020-10-04 00:30 | 28 | 21.924 | 35.5621 | 0.78736 | 0.66429 | 12.7208 | 12.6957 | 1.2279
2020-10-04 00:45 | 29.1 | 23.004 | 37.0944 | 0.78449 | 0.66893 | 13.4393 | 13.5215 | 1.2883
2020-10-04 01:00 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-10-04 01:15 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-10-04 01:30 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-10-04 01:45 | 27.8 | 0 | 27.8 | 1 | 0 | -9.1374 | -11.8428 | 0
2020-10-04 02:00 | 27.8 | 0 | 27.8 | 1 | 0 | -9.1374 | -11.8428 | 0
2020-10-04 02:15 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-10-04 02:30 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-10-04 02:45 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-10-04 03:00 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-04 03:15 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-10-04 03:30 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-04 03:45 | 26.8 | 0 | 26.8 | 1 | 0 | -8.8087 | -11.4168 | 0
2020-10-04 04:00 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-10-04 04:15 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-10-04 04:30 | 26.9 | 0 | 26.9 | 1 | 0 | -8.8416 | -11.4594 | 0
2020-10-04 04:45 | 25.9 | 0 | 25.9 | 1 | 0 | -8.5129 | -11.0334 | 0
2020-10-04 05:00 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-10-04 05:15 | 25.5 | 0 | 25.5 | 1 | 0 | -8.3814 | -10.863 | 0
2020-10-04 05:30 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-10-04 05:45 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1 | 0 | -10.1563 | -13.1633 | 0
2020-10-04 06:00 | 31.2 | 0 | 31.2 | 1 | 0 | -10.2549 | -13.2911 | 0
2020-10-04 06:15 | 30.7 | 0 | 30.7 | 1 | 0 | -10.0906 | -13.0781 | 0
2020-10-04 06:30 | 31.3 | 0 | 31.3 | 1 | 0 | -10.2878 | -13.3337 | 0
2020-10-04 06:45 | 32.1 | 0 | 32.1 | 1 | 0 | -10.5508 | -13.6745 | 0
2020-10-04 07:00 | 31.1 | 21.06 | 37.5597 | 0.82801 | 0.59524 | 10.8379 | 9.434 | 1.1795
2020-10-04 07:15 | 32 | 21.384 | 38.4873 | 0.83144 | 0.5891 | 10.8661 | 9.3236 | 1.1976
2020-10-04 07:30 | 30.9 | 18.684 | 36.1096 | 0.85573 | 0.54384 | 8.5277 | 6.4514 | 1.0464
2020-10-04 07:45 | 33 | 20.304 | 38.746 | 0.8517 | 0.55157 | 9.4574 | 7.3336 | 1.1371
2020-10-04 08:00 | 37.8 | 21.924 | 43.6978 | 0.86503 | 0.52558 | 9.4997 | 6.7295 | 1.2279
2020-10-04 08:15 | 38.4 | 21.924 | 44.2179 | 0.86843 | 0.51878 | 9.3025 | 6.4089 | 1.2279
2020-10-04 08:30 | 37.7 | 21.924 | 43.6114 | 0.86445 | 0.52673 | 9.5326 | 6.7833 | 1.2279
2020-10-04 08:45 | 35.3 | 21.276 | 41.216 | 0.85646 | 0.54242 | 9.6735 | 7.2837 | 1.1916
2020-10-04 09:00 | 35 | 21.384 | 41.0156 | 0.85333 | 0.54845 | 9.8801 | 7.5868 | 1.1976
2020-10-04 09:15 | 33.6 | 18.144 | 38.1859 | 0.87991 | 0.49513 | 7.1002 | 4.3533 | 1.0162
2020-10-04 09:30 | 32.2 | 16.092 | 35.9971 | 0.89452 | 0.46345 | 5.5084 | 2.6549 | 0.90123
2020-10-04 09:45 | 32.9 | 17.064 | 37.062 | 0.8877 | 0.47847 | 6.2503 | 3.4343 | 0.95567
2020-10-04 10:00 | 32.8 | 20.52 | 38.6899 | 0.84777 | 0.55904 | 9.7392 | 7.723 | 1.1492
2020-10-04 10:15 | 34.8 | 23.328 | 41.8955 | 0.83064 | 0.59054 | 11.8898 | 10.237 | 1.3065
2020-10-04 10:30 | 34.4 | 22.356 | 41.0262 | 0.83849 | 0.57629 | 11.0493 | 9.1852 | 1.252
2020-10-04 10:45 | 34.3 | 22.572 | 41.0607 | 0.83535 | 0.58203 | 11.2981 | 9.5293 | 1.2641
2020-10-04 11:00 | 34.7 | 22.68 | 41.4545 | 0.83706 | 0.5789 | 11.2747 | 9.4352 | 1.2702
2020-10-04 11:15 | 35.7 | 23.22 | 42.5871 | 0.83828 | 0.57667 | 11.486 | 9.5575 | 1.3004
2020-10-04 11:30 | 34.6 | 21.708 | 40.846 | 0.84708 | 0.56032 | 10.3355 | 8.2264 | 1.2158
2020-10-04 11:45 | 34.3 | 21.708 | 40.5922 | 0.84499 | 0.56425 | 10.4341 | 8.398 | 1.2158
2020-10-04 12:00 | 36.3 | 23.76 | 43.3846 | 0.8367 | 0.57956 | 11.8288 | 9.9154 | 1.3307
2020-10-04 12:15 | 35.9 | 23.652 | 42.991 | 0.83506 | 0.58256 | 11.8522 | 10.0097 | 1.3246
2020-10-04 12:30 | 36.5 | 25.164 | 44.3337 | 0.8233 | 0.60359 | 13.167 | 11.6787 | 1.4093
2020-10-04 12:45 | 36.9 | 25.38 | 44.7856 | 0.82392 | 0.60249 | 13.2516 | 11.7252 | 1.4214
2020-10-04 13:00 | 36.7 | 23.328 | 43.4866 | 0.84394 | 0.56621 | 11.2653 | 9.1166 | 1.3065
2020-10-04 13:15 | 34.1 | 19.332 | 39.1987 | 0.86993 | 0.51574 | 8.1239 | 5.524 | 1.0827
2020-10-04 13:30 | 35.8 | 20.412 | 41.2103 | 0.86871 | 0.5182 | 8.6451 | 5.9413 | 1.1432
2020-10-04 13:45 | 35 | 21.168 | 40.9034 | 0.85568 | 0.54394 | 9.6641 | 7.3136 | 1.1855
2020-10-04 14:00 | 35.4 | 20.196 | 40.7558 | 0.86859 | 0.51845 | 8.5606 | 5.8896 | 1.1311
2020-10-04 14:15 | 37.8 | 22.032 | 43.7521 | 0.86396 | 0.52772 | 9.6077 | 6.8629 | 1.2339
2020-10-04 14:30 | 37.2 | 24.192 | 44.3745 | 0.83832 | 0.5766 | 11.965 | 9.9543 | 1.3549
2020-10-04 14:45 | 36.5 | 24.732 | 44.0899 | 0.82785 | 0.59553 | 12.735 | 11.0926 | 1.3851
2020-10-04 15:00 | 36.7 | 23.976 | 43.8376 | 0.83718 | 0.57869 | 11.9133 | 9.9642 | 1.3428
2020-10-04 15:15 | 37.5 | 24.624 | 44.8619 | 0.8359 | 0.58103 | 12.2983 | 10.347 | 1.3791
2020-10-04 15:30 | 36.3 | 23.868 | 43.4439 | 0.83556 | 0.58164 | 11.9368 | 10.0582 | 1.3367
2020-10-04 15:45 | 36.8 | 22.896 | 43.3413 | 0.84908 | 0.55656 | 10.8004 | 8.5025 | 1.2823
2020-10-04 16:00 | 38.7 | 25.056 | 46.1031 | 0.83942 | 0.57457 | 12.3359 | 10.2092 | 1.4033
2020-10-04 16:15 | 38.7 | 24.948 | 46.0445 | 0.84049 | 0.57261 | 12.2279 | 10.0678 | 1.3972
2020-10-04 16:30 | 37.9 | 24.516 | 45.1381 | 0.83965 | 0.57416 | 12.0589 | 9.9693 | 1.373
2020-10-04 16:45 | 36 | 22.788 | 42.6063 | 0.84495 | 0.56433 | 10.9554 | 8.8196 | 1.2762
2020-10-04 17:00 | 34.8 | 20.196 | 40.2358 | 0.8649 | 0.52584 | 8.7578 | 6.2103 | 1.1311
2020-10-04 17:15 | 34.4 | 19.872 | 39.7273 | 0.8659 | 0.52384 | 8.5653 | 6.0257 | 1.1129
2020-10-04 17:30 | 33.8 | 21.6 | 40.1123 | 0.84263 | 0.56864 | 10.4905 | 8.5461 | 1.2097
2020-10-04 17:45 | 36.5 | 25.272 | 44.3951 | 0.82216 | 0.6056 | 13.275 | 11.8262 | 1.4154
2020-10-04 18:00 | 37.8 | 23.004 | 44.2496 | 0.85425 | 0.5467 | 10.5797 | 8.0788 | 1.2883
2020-10-04 18:15 | 37.1 | 20.844 | 42.5545 | 0.87182 | 0.51188 | 8.6498 | 5.7804 | 1.1674
2020-10-04 18:30 | 35.8 | 20.412 | 41.2103 | 0.86871 | 0.5182 | 8.6451 | 5.9413 | 1.1432
2020-10-04 18:45 | 38.7 | 25.488 | 46.3393 | 0.83514 | 0.5824 | 12.7679 | 10.7788 | 1.4275
2020-10-04 19:00 | 38.1 | 26.352 | 46.3253 | 0.82244 | 0.6051 | 13.8291 | 12.3066 | 1.4758
2020-10-04 19:15 | 36.1 | 24.516 | 43.6376 | 0.82727 | 0.59657 | 12.6505 | 11.0454 | 1.373
2020-10-04 19:30 | 37 | 25.488 | 44.9293 | 0.82352 | 0.60321 | 13.3267 | 11.8104 | 1.4275
2020-10-04 19:45 | 36.5 | 25.488 | 44.5184 | 0.81989 | 0.60959 | 13.491 | 12.1225 | 1.4275
2020-10-04 20:00 | 36 | 24.516 | 43.555 | 0.82654 | 0.59786 | 12.6834 | 11.1066 | 1.373
2020-10-04 20:15 | 36 | 25.272 | 43.9849 | 0.81846 | 0.61207 | 13.4394 | 12.1399 | 1.4154
2020-10-04 20:30 | 34.7 | 21.276 | 40.7033 | 0.85251 | 0.55003 | 9.8707 | 7.6173 | 1.1916
2020-10-04 20:45 | 34 | 21.06 | 39.994 | 0.85013 | 0.55457 | 9.8847 | 7.7354 | 1.1795
2020-10-04 21:00 | 33.5 | 20.736 | 39.3984 | 0.85029 | 0.55426 | 9.7251 | 7.6034 | 1.1613
2020-10-04 21:15 | 31.3 | 22.248 | 38.4013 | 0.81508 | 0.61794 | 11.9602 | 10.9367 | 1.246
2020-10-04 21:30 | 30.4 | 24.3 | 38.9185 | 0.78112 | 0.67434 | 14.308 | 14.53 | 1.3609
2020-10-04 21:45 | 30.1 | 23.652 | 38.2809 | 0.78629 | 0.66601 | 13.7586 | 13.7728 | 1.3246
2020-10-04 22:00 | 30.2 | 21.708 | 37.1924 | 0.81199 | 0.62324 | 11.7817 | 10.8903 | 1.2158
2020-10-04 22:15 | 29.5 | 20.844 | 36.1209 | 0.8167 | 0.61513 | 11.1478 | 10.1347 | 1.1674
2020-10-04 22:30 | 28.7 | 20.844 | 35.4706 | 0.80912 | 0.62814 | 11.4108 | 10.6509 | 1.1674
2020-10-04 22:45 | 30.3 | 23.328 | 38.2398 | 0.79237 | 0.65612 | 13.3689 | 13.1508 | 1.3065
2020-10-04 23:00 | 28.7 | 20.952 | 35.5342 | 0.80767 | 0.6306 | 11.5188 | 10.8037 | 1.1734
2020-10-04 23:15 | 28.9 | 21.816 | 36.2098 | 0.79813 | 0.64662 | 12.317 | 11.9087 | 1.2218
2020-10-04 23:30 | 29.2 | 22.464 | 36.8412 | 0.79259 | 0.65575 | 12.8664 | 12.6482 | 1.2581
2020-10-04 23:45 | 28.8 | 21.6 | 36 | 0.8 | 0.6435 | 12.1339 | 11.6641 | 1.2097
2020-10-05 | 30.2 | 23.436 | 38.2268 | 0.79002 | 0.65995 | 13.5097 | 13.3805 | 1.3125
2020-10-05 00:15 | 31.1 | 23.436 | 38.9417 | 0.79863 | 0.64578 | 13.2139 | 12.7562 | 1.3125
2020-10-05 00:30 | 27.8 | 18.252 | 33.2562 | 0.83593 | 0.58096 | 9.1146 | 7.6672 | 1.0222
2020-10-05 00:45 | 28.4 | 18.9 | 34.1141 | 0.8325 | 0.58719 | 9.5654 | 8.1701 | 1.0585
2020-10-05 01:00 | 26.7 | 0 | 26.7 | 1 | 0 | -8.7759 | -11.3742 | 0
2020-10-05 01:15 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-10-05 01:30 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-10-05 01:45 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-10-05 02:00 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-10-05 02:15 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-10-05 02:30 | 30.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | -10.1235 | -13.1207 | 0
2020-10-05 02:45 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-10-05 03:00 | 28.7 | 0 | 28.7 | 1 | 0 | -9.4332 | -12.2261 | 0
2020-10-05 03:15 | 28.7 | 0 | 28.7 | 1 | 0 | -9.4332 | -12.2261 | 0
2020-10-05 03:30 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-10-05 03:45 | 28.7 | 0 | 28.7 | 1 | 0 | -9.4332 | -12.2261 | 0
2020-10-05 04:00 | 26.6 | 0 | 26.6 | 1 | 0 | -8.743 | -11.3316 | 0
2020-10-05 04:15 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-10-05 04:30 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-10-05 04:45 | 25.4 | 0 | 25.4 | 1 | 0 | -8.3486 | -10.8204 | 0
2020-10-05 05:00 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-10-05 05:15 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-10-05 05:30 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-10-05 05:45 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-10-05 06:00 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-10-05 06:15 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-05 06:30 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-05 06:45 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-10-05 07:00 | 26.1 | 18.576 | 32.0356 | 0.81472 | 0.61855 | 9.9973 | 9.1534 | 1.0403
2020-10-05 07:15 | 26.8 | 18.684 | 32.67 | 0.82032 | 0.60882 | 9.8753 | 8.859 | 1.0464
2020-10-05 07:30 | 28.5 | 18.144 | 33.7854 | 0.84356 | 0.56692 | 8.7765 | 7.1163 | 1.0162
2020-10-05 07:45 | 31.9 | 18.036 | 36.6457 | 0.8705 | 0.51458 | 7.551 | 5.1082 | 1.0101
2020-10-05 08:00 | 34 | 15.984 | 37.5698 | 0.90498 | 0.43946 | 4.8087 | 1.6576 | 0.89518
2020-10-05 08:15 | 33.6 | 16.956 | 37.636 | 0.89276 | 0.46735 | 5.9122 | 2.9599 | 0.94962
2020-10-05 08:30 | 29.8 | 16.092 | 33.8673 | 0.87991 | 0.49513 | 6.2972 | 3.8609 | 0.90123
2020-10-05 08:45 | 32.5 | 19.872 | 38.0939 | 0.85315 | 0.54879 | 9.1898 | 7.0644 | 1.1129
2020-10-05 09:00 | 32.5 | 20.736 | 38.5517 | 0.84302 | 0.56791 | 10.0538 | 8.1742 | 1.1613
2020-10-05 09:15 | 33.5 | 21.816 | 39.9773 | 0.83797 | 0.57724 | 10.8051 | 9.0039 | 1.2218
2020-10-05 09:30 | 34.6 | 20.412 | 40.1723 | 0.86129 | 0.53299 | 9.0395 | 6.586 | 1.1432
2020-10-05 09:45 | 33.5 | 20.088 | 39.0612 | 0.85763 | 0.54016 | 9.0771 | 6.7827 | 1.125
2020-10-05 10:00 | 33 | 18.576 | 37.8691 | 0.87142 | 0.5127 | 7.7294 | 5.1847 | 1.0403
2020-10-05 10:15 | 32.7 | 18.036 | 37.3442 | 0.87564 | 0.50404 | 7.288 | 4.689 | 1.0101
2020-10-05 10:30 | 32.8 | 19.008 | 37.9097 | 0.86521 | 0.52522 | 8.2272 | 5.8197 | 1.0645
2020-10-05 10:45 | 33.6 | 20.304 | 39.2583 | 0.85587 | 0.54356 | 9.2602 | 6.9993 | 1.1371
2020-10-05 11:00 | 34.2 | 21.6 | 40.45 | 0.84549 | 0.56332 | 10.359 | 8.3157 | 1.2097
2020-10-05 11:15 | 38 | 25.164 | 45.5766 | 0.83376 | 0.58491 | 12.674 | 10.7658 | 1.4093
2020-10-05 11:30 | 38.5 | 25.812 | 46.352 | 0.8306 | 0.59061 | 13.1577 | 11.3304 | 1.4456
2020-10-05 11:45 | 36.2 | 21.492 | 42.0992 | 0.85987 | 0.53578 | 9.5936 | 7.0602 | 1.2037
2020-10-05 12:00 | 37.3 | 22.14 | 43.3759 | 0.85992 | 0.53567 | 9.8801 | 7.2684 | 1.24
2020-10-05 12:15 | 37.4 | 22.464 | 43.6279 | 0.85725 | 0.54089 | 10.1712 | 7.6193 | 1.2581
2020-10-05 12:30 | 40.8 | 27 | 48.9248 | 0.83393 | 0.5846 | 13.5897 | 11.5348 | 1.5121
2020-10-05 12:45 | 39.7 | 27.432 | 48.2556 | 0.8227 | 0.60465 | 14.3832 | 12.787 | 1.5363
2020-10-05 13:00 | 37.9 | 27.108 | 46.5967 | 0.81336 | 0.62089 | 14.6509 | 13.4782 | 1.5182
2020-10-05 13:15 | 38 | 27.864 | 47.1211 | 0.80643 | 0.6327 | 15.374 | 14.4787 | 1.5605
2020-10-05 13:30 | 37.1 | 26.46 | 45.5691 | 0.81415 | 0.61954 | 14.2658 | 13.0879 | 1.4819
2020-10-05 13:45 | 36.7 | 26.028 | 44.9927 | 0.81569 | 0.61688 | 13.9653 | 12.7425 | 1.4577
2020-10-05 14:00 | 36.7 | 24.948 | 44.3767 | 0.82701 | 0.59703 | 12.8853 | 11.2621 | 1.3972
2020-10-05 14:15 | 38.3 | 24.624 | 45.5328 | 0.84115 | 0.57138 | 12.0354 | 9.8772 | 1.3791
2020-10-05 14:30 | 37 | 26.028 | 45.2378 | 0.8179 | 0.61304 | 13.8667 | 12.5517 | 1.4577
2020-10-05 14:45 | 36.9 | 26.784 | 45.596 | 0.80928 | 0.62787 | 14.6556 | 13.6722 | 1.5
2020-10-05 15:00 | 38 | 28.188 | 47.3135 | 0.80315 | 0.63823 | 15.698 | 14.9412 | 1.5787
2020-10-05 15:15 | 39.2 | 28.08 | 48.2196 | 0.81295 | 0.6216 | 15.1956 | 13.9995 | 1.5726
2020-10-05 15:30 | 35.5 | 20.52 | 41.0039 | 0.86577 | 0.52411 | 8.8517 | 6.2338 | 1.1492
2020-10-05 15:45 | 36.7 | 22.248 | 42.9169 | 0.85514 | 0.54498 | 10.1853 | 7.7342 | 1.246
2020-10-05 16:00 | 35 | 21.6 | 41.1286 | 0.85099 | 0.55293 | 10.0961 | 7.8615 | 1.2097
2020-10-05 16:15 | 36.3 | 24.408 | 43.7429 | 0.82985 | 0.59196 | 12.4768 | 10.7782 | 1.367
2020-10-05 16:30 | 38.1 | 26.676 | 46.5104 | 0.81917 | 0.61083 | 14.1531 | 12.7513 | 1.494
2020-10-05 16:45 | 37.8 | 25.92 | 45.8332 | 0.82473 | 0.60107 | 13.4957 | 11.9036 | 1.4516
2020-10-05 17:00 | 37.4 | 26.136 | 45.6273 | 0.81968 | 0.60994 | 13.8432 | 12.4483 | 1.4637
2020-10-05 17:15 | 36.9 | 26.568 | 45.4694 | 0.81153 | 0.62402 | 14.4396 | 13.3681 | 1.4879
2020-10-05 17:30 | 36.6 | 26.568 | 45.2263 | 0.80926 | 0.6279 | 14.5382 | 13.5635 | 1.4879
2020-10-05 17:45 | 38.8 | 26.892 | 47.2083 | 0.82189 | 0.60608 | 14.1391 | 12.6091 | 1.5061
2020-10-05 18:00 | 39.7 | 24.3 | 46.5465 | 0.85291 | 0.54926 | 11.2512 | 8.662 | 1.3609
2020-10-05 18:15 | 38.6 | 22.572 | 44.7153 | 0.86324 | 0.52914 | 9.8848 | 7.0994 | 1.2641
2020-10-05 18:30 | 39 | 24.624 | 46.1231 | 0.84556 | 0.56318 | 11.8053 | 9.4731 | 1.3791
2020-10-05 18:45 | 38.1 | 24.732 | 45.4234 | 0.83878 | 0.57577 | 12.2091 | 10.1356 | 1.3851
2020-10-05 19:00 | 37.1 | 25.38 | 44.9506 | 0.82535 | 0.59997 | 13.1858 | 11.6017 | 1.4214
2020-10-05 19:15 | 36.9 | 22.032 | 42.977 | 0.8586 | 0.53826 | 9.9036 | 7.3523 | 1.2339
2020-10-05 19:30 | 37.1 | 21.708 | 42.9843 | 0.86311 | 0.52941 | 9.5138 | 6.8398 | 1.2158
2020-10-05 19:45 | 35.6 | 20.952 | 41.3079 | 0.86182 | 0.53195 | 9.2508 | 6.7142 | 1.1734
2020-10-05 20:00 | 37.4 | 24.948 | 44.9573 | 0.8319 | 0.58827 | 12.6552 | 10.8374 | 1.3972
2020-10-05 20:15 | 36.6 | 24.624 | 44.1124 | 0.8297 | 0.59223 | 12.5942 | 10.8864 | 1.3791
2020-10-05 20:30 | 36.5 | 24.408 | 43.909 | 0.83126 | 0.58942 | 12.411 | 10.6573 | 1.367
2020-10-05 20:45 | 36 | 24.624 | 43.6158 | 0.82539 | 0.59991 | 12.7914 | 11.253 | 1.3791
2020-10-05 21:00 | 35.2 | 23.652 | 42.4082 | 0.83003 | 0.59164 | 12.0823 | 10.4296 | 1.3246
2020-10-05 21:15 | 32.1 | 21.6 | 38.6907 | 0.82966 | 0.5923 | 11.0492 | 9.5527 | 1.2097
2020-10-05 21:30 | 30 | 22.788 | 37.6735 | 0.79632 | 0.64962 | 12.9275 | 12.5679 | 1.2762
2020-10-05 21:45 | 29.2 | 23.868 | 37.7137 | 0.77425 | 0.68526 | 14.2704 | 14.7611 | 1.3367
2020-10-05 22:00 | 28.4 | 22.788 | 36.4123 | 0.77996 | 0.6762 | 13.4534 | 13.7054 | 1.2762
2020-10-05 22:15 | 27.6 | 22.464 | 35.5864 | 0.77558 | 0.68317 | 13.3923 | 13.8045 | 1.2581
2020-10-05 22:30 | 26.8 | 21.06 | 34.0847 | 0.78628 | 0.66604 | 12.2513 | 12.2644 | 1.1795
2020-10-05 22:45 | 27.4 | 21.492 | 34.8234 | 0.78683 | 0.66514 | 12.4861 | 12.48 | 1.2037
2020-10-05 23:00 | 26.2 | 17.496 | 31.5048 | 0.83162 | 0.58878 | 8.8845 | 7.6175 | 0.97986
2020-10-05 23:15 | 26.4 | 17.712 | 31.7911 | 0.83042 | 0.59093 | 9.0347 | 7.786 | 0.99196
2020-10-05 23:30 | 27.1 | 18.576 | 32.8554 | 0.82483 | 0.6009 | 9.6687 | 8.5248 | 1.0403
2020-10-05 23:45 | 27.6 | 21.06 | 34.7172 | 0.795 | 0.6518 | 11.9883 | 11.7013 | 1.1795
2020-10-06 | 28.2 | 22.032 | 35.7862 | 0.78801 | 0.66322 | 12.7631 | 12.714 | 1.2339
2020-10-06 00:15 | 28.3 | 22.248 | 35.9981 | 0.78615 | 0.66624 | 12.9462 | 12.9647 | 1.246
2020-10-06 00:30 | 28.8 | 23.22 | 36.9947 | 0.77849 | 0.67854 | 13.7539 | 14.0673 | 1.3004
2020-10-06 00:45 | 27.4 | 21.384 | 34.7568 | 0.78833 | 0.6627 | 12.3781 | 12.3192 | 1.1976
2020-10-06 01:00 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-10-06 01:15 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-10-06 01:30 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-10-06 01:45 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-10-06 02:00 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-10-06 02:15 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-10-06 02:30 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-10-06 02:45 | 25.3 | 0 | 25.3 | 1 | 0 | -8.3157 | -10.7778 | 0
2020-10-06 03:00 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-10-06 03:15 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 0 | -8.6444 | -11.2038 | 0
2020-10-06 03:30 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-10-06 03:45 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-10-06 04:00 | 29.6 | 0 | 29.6 | 1 | 0 | -9.729 | -12.6095 | 0
2020-10-06 04:15 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-10-06 04:30 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-10-06 04:45 | 26.8 | 0 | 26.8 | 1 | 0 | -8.8087 | -11.4168 | 0
2020-10-06 05:00 | 26.9 | 0 | 26.9 | 1 | 0 | -8.8416 | -11.4594 | 0
2020-10-06 05:15 | 27.4 | 0 | 27.4 | 1 | 0 | -9.0059 | -11.6724 | 0
2020-10-06 05:30 | 29.6 | 0 | 29.6 | 1 | 0 | -9.729 | -12.6095 | 0
2020-10-06 05:45 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-10-06 06:00 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-10-06 06:15 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-10-06 06:30 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | -8.5458 | -11.076 | 0
2020-10-06 06:45 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-10-06 07:00 | 28.4 | 16.308 | 32.7492 | 0.8672 | 0.52125 | 6.9734 | 4.8543 | 0.91333
2020-10-06 07:15 | 29.7 | 19.116 | 35.3201 | 0.84088 | 0.57189 | 9.3541 | 7.687 | 1.0706
2020-10-06 07:30 | 33.1 | 23.22 | 40.4324 | 0.81865 | 0.61174 | 12.3406 | 11.1396 | 1.3004
2020-10-06 07:45 | 33.9 | 23.868 | 41.4595 | 0.81767 | 0.61345 | 12.7256 | 11.5288 | 1.3367
2020-10-06 08:00 | 39 | 24.084 | 45.8371 | 0.85084 | 0.55322 | 11.2653 | 8.7796 | 1.3488
2020-10-06 08:15 | 37.7 | 23.976 | 44.6782 | 0.84381 | 0.56645 | 11.5846 | 9.3811 | 1.3428
2020-10-06 08:30 | 34.9 | 23.544 | 42.099 | 0.829 | 0.59348 | 12.0729 | 10.4665 | 1.3186
2020-10-06 08:45 | 35.4 | 24.084 | 42.8159 | 0.8268 | 0.59741 | 12.4486 | 10.8898 | 1.3488
2020-10-06 09:00 | 35.7 | 23.544 | 42.7646 | 0.8348 | 0.58302 | 11.81 | 9.9854 | 1.3186
2020-10-06 09:15 | 34.8 | 21.492 | 40.9017 | 0.85082 | 0.55325 | 10.0538 | 7.8363 | 1.2037
2020-10-06 09:30 | 33.8 | 21.276 | 39.9388 | 0.84629 | 0.56181 | 10.1665 | 8.1263 | 1.1916
2020-10-06 09:45 | 36.3 | 24.192 | 43.6227 | 0.83213 | 0.58785 | 12.2608 | 10.489 | 1.3549
2020-10-06 10:00 | 36.9 | 25.056 | 44.6028 | 0.8273 | 0.59651 | 12.9276 | 11.2857 | 1.4033
2020-10-06 10:15 | 36.4 | 21.6 | 42.3264 | 0.85998 | 0.53556 | 9.6359 | 7.0858 | 1.2097
2020-10-06 10:30 | 34.5 | 18.468 | 39.132 | 0.88163 | 0.49149 | 7.1284 | 4.2774 | 1.0343
2020-10-06 10:45 | 35.4 | 19.764 | 40.5435 | 0.87314 | 0.5092 | 8.1286 | 5.3642 | 1.1069
2020-10-06 11:00 | 36 | 21.492 | 41.9274 | 0.85863 | 0.53821 | 9.6594 | 7.1697 | 1.2037
2020-10-06 11:15 | 37.8 | 25.164 | 45.41 | 0.83242 | 0.58734 | 12.7397 | 10.8855 | 1.4093
2020-10-06 11:30 | 37.7 | 23.976 | 44.6782 | 0.84381 | 0.56645 | 11.5846 | 9.3811 | 1.3428
2020-10-06 11:45 | 42.1 | 28.08 | 50.6053 | 0.83193 | 0.58822 | 14.2424 | 12.1951 | 1.5726
2020-10-06 12:00 | 41.1 | 27.972 | 49.7156 | 0.8267 | 0.59758 | 14.4631 | 12.6569 | 1.5666
2020-10-06 12:15 | 41.9 | 29.052 | 50.9866 | 0.82179 | 0.60626 | 15.2801 | 13.6321 | 1.6271
2020-10-06 12:30 | 42 | 29.052 | 51.0688 | 0.82242 | 0.60514 | 15.2473 | 13.5698 | 1.6271
2020-10-06 12:45 | 35 | 22.68 | 41.7059 | 0.83921 | 0.57497 | 11.1761 | 9.2588 | 1.2702
2020-10-06 13:00 | 36.4 | 23.652 | 43.4094 | 0.83853 | 0.57622 | 11.6879 | 9.7142 | 1.3246
2020-10-06 13:15 | 42.7 | 31.212 | 52.8912 | 0.80732 | 0.6312 | 17.1772 | 16.1298 | 1.748
2020-10-06 13:30 | 41.3 | 30.456 | 51.3153 | 0.80483 | 0.63541 | 16.8813 | 15.9814 | 1.7057
2020-10-06 13:45 | 40.2 | 30.456 | 50.4342 | 0.79708 | 0.64835 | 17.2429 | 16.7247 | 1.7057
2020-10-06 14:00 | 41.9 | 29.916 | 51.4838 | 0.81385 | 0.62005 | 16.1441 | 14.8267 | 1.6754
2020-10-06 14:15 | 37.6 | 22.896 | 44.0226 | 0.85411 | 0.54696 | 10.5375 | 8.0534 | 1.2823
2020-10-06 14:30 | 39.3 | 25.38 | 46.7828 | 0.84005 | 0.57342 | 12.4627 | 10.283 | 1.4214
2020-10-06 14:45 | 42.2 | 30.78 | 52.2326 | 0.80792 | 0.63018 | 16.9095 | 15.8466 | 1.7238
2020-10-06 15:00 | 45.4 | 33.588 | 56.474 | 0.80391 | 0.63696 | 18.6657 | 17.723 | 1.8811
2020-10-06 15:15 | 47 | 35.1 | 58.6601 | 0.80123 | 0.64146 | 19.6518 | 18.8188 | 1.9658
2020-10-06 15:30 | 44.2 | 32.184 | 54.6759 | 0.8084 | 0.62937 | 17.6562 | 16.5201 | 1.8025
2020-10-06 15:45 | 43.8 | 31.752 | 54.0983 | 0.80964 | 0.62726 | 17.3556 | 16.1718 | 1.7783
2020-10-06 16:00 | 44.7 | 33.048 | 55.5901 | 0.8041 | 0.63664 | 18.3558 | 17.4181 | 1.8509
2020-10-06 16:15 | 43.7 | 31.428 | 53.8276 | 0.81185 | 0.62348 | 17.0645 | 15.7811 | 1.7601
2020-10-06 16:30 | 43.2 | 30.456 | 52.8565 | 0.81731 | 0.61407 | 16.2568 | 14.7471 | 1.7057
2020-10-06 16:45 | 40.6 | 30.348 | 50.6889 | 0.80096 | 0.64189 | 17.0034 | 16.2959 | 1.6996
2020-10-06 17:00 | 39.3 | 29.16 | 48.9366 | 0.80308 | 0.63835 | 16.2427 | 15.4633 | 1.6331
2020-10-06 17:15 | 41.2 | 30.888 | 51.4928 | 0.80011 | 0.64331 | 17.3462 | 16.6688 | 1.7299
2020-10-06 17:30 | 39.9 | 29.376 | 49.5475 | 0.80529 | 0.63464 | 16.2615 | 15.3717 | 1.6452
2020-10-06 17:45 | 38.2 | 25.272 | 45.803 | 0.83401 | 0.58447 | 12.7163 | 10.7899 | 1.4154
2020-10-06 18:00 | 36.3 | 19.872 | 41.3834 | 0.87716 | 0.50087 | 7.9408 | 5.0256 | 1.1129
2020-10-06 18:15 | 39.6 | 23.004 | 45.7968 | 0.86469 | 0.52626 | 9.9881 | 7.0944 | 1.2883
2020-10-06 18:30 | 41.7 | 26.352 | 49.3287 | 0.84535 | 0.56358 | 12.6459 | 10.159 | 1.4758
2020-10-06 18:45 | 41.6 | 28.512 | 50.4331 | 0.82486 | 0.60085 | 14.8387 | 13.0817 | 1.5968
2020-10-06 19:00 | 40.8 | 27.54 | 49.2249 | 0.82885 | 0.59375 | 14.1297 | 12.2571 | 1.5424
2020-10-06 19:15 | 41 | 28.08 | 49.6939 | 0.82505 | 0.6005 | 14.604 | 12.8648 | 1.5726
2020-10-06 19:30 | 39.8 | 26.028 | 47.5552 | 0.83692 | 0.57916 | 12.9464 | 10.8412 | 1.4577
2020-10-06 19:45 | 37 | 25.488 | 44.9293 | 0.82352 | 0.60321 | 13.3267 | 11.8104 | 1.4275
2020-10-06 20:00 | 38.4 | 26.892 | 46.8801 | 0.81911 | 0.61094 | 14.2705 | 12.8599 | 1.5061
2020-10-06 20:15 | 39 | 27.648 | 47.806 | 0.8158 | 0.61669 | 14.8293 | 13.5255 | 1.5484
2020-10-06 20:30 | 37.1 | 25.704 | 45.1343 | 0.82199 | 0.6059 | 13.5098 | 12.0433 | 1.4396
2020-10-06 20:45 | 35.6 | 26.352 | 44.2921 | 0.80376 | 0.63722 | 14.6508 | 13.9177 | 1.4758
2020-10-06 21:00 | 33.1 | 25.164 | 41.5793 | 0.79607 | 0.65002 | 14.2846 | 13.8976 | 1.4093
2020-10-06 21:15 | 30.8 | 24.408 | 39.2987 | 0.78374 | 0.67013 | 14.2845 | 14.4018 | 1.367
2020-10-06 21:30 | 29.7 | 23.328 | 37.7662 | 0.78642 | 0.66581 | 13.5661 | 13.5753 | 1.3065
2020-10-06 21:45 | 28.7 | 19.98 | 34.9698 | 0.82071 | 0.60815 | 10.5468 | 9.4478 | 1.119
2020-10-06 22:00 | 28.8 | 20.412 | 35.3 | 0.81586 | 0.61657 | 10.9459 | 9.9811 | 1.1432
2020-10-06 22:15 | 28.4 | 20.736 | 35.1645 | 0.80763 | 0.63067 | 11.4014 | 10.695 | 1.1613
2020-10-06 22:30 | 29.4 | 22.464 | 36.9999 | 0.7946 | 0.65245 | 12.8007 | 12.509 | 1.2581
2020-10-06 22:45 | 29.8 | 24.192 | 38.3835 | 0.77638 | 0.6819 | 14.3972 | 14.8089 | 1.3549
2020-10-06 23:00 | 29.5 | 23.76 | 37.8786 | 0.7788 | 0.67804 | 14.0638 | 14.3721 | 1.3307
2020-10-06 23:15 | 27.4 | 20.628 | 34.2969 | 0.79891 | 0.64532 | 11.6221 | 11.2099 | 1.1553
2020-10-06 23:30 | 29.9 | 24.3 | 38.5292 | 0.77603 | 0.68244 | 14.4723 | 14.8997 | 1.3609
2020-10-06 23:45 | 30.5 | 24.3 | 38.9967 | 0.78212 | 0.67274 | 14.2751 | 14.457 | 1.3609
2020-10-07 | 29.8 | 24.192 | 38.3835 | 0.77638 | 0.6819 | 14.3972 | 14.8089 | 1.3549
2020-10-07 00:15 | 27.8 | 21.816 | 35.3381 | 0.78669 | 0.66537 | 12.6786 | 12.6775 | 1.2218
2020-10-07 00:30 | 28.4 | 22.356 | 36.1435 | 0.78576 | 0.66688 | 13.0214 | 13.0545 | 1.252
2020-10-07 00:45 | 30.8 | 25.272 | 39.8411 | 0.77307 | 0.68713 | 15.1485 | 15.7182 | 1.4154
2020-10-07 01:00 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-07 01:15 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-10-07 01:30 | 27.8 | 0 | 27.8 | 1 | 0 | -9.1374 | -11.8428 | 0
2020-10-07 01:45 | 29.7 | 0 | 29.7 | 1 | 0 | -9.7619 | -12.6521 | 0
2020-10-07 02:00 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-10-07 02:15 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-10-07 02:30 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-10-07 02:45 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-10-07 03:00 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-10-07 03:15 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-10-07 03:30 | 29.7 | 0 | 29.7 | 1 | 0 | -9.7619 | -12.6521 | 0
2020-10-07 03:45 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1 | 0 | -10.1563 | -13.1633 | 0
2020-10-07 04:00 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-10-07 04:15 | 27.1 | 0 | 27.1 | 1 | 0 | -8.9073 | -11.5446 | 0
2020-10-07 04:30 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-07 04:45 | 29.9 | 0 | 29.9 | 1 | 0 | -9.8277 | -12.7373 | 0
2020-10-07 05:00 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-10-07 05:15 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-10-07 05:30 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-10-07 05:45 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-10-07 06:00 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-10-07 06:15 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-10-07 06:30 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-10-07 06:45 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-10-07 07:00 | 28 | 20.628 | 34.7781 | 0.8051 | 0.63494 | 11.4248 | 10.8061 | 1.1553
2020-10-07 07:15 | 28.7 | 21.924 | 36.1158 | 0.79467 | 0.65234 | 12.4908 | 12.2037 | 1.2279
2020-10-07 07:30 | 30.4 | 20.412 | 36.6171 | 0.83021 | 0.59131 | 10.42 | 8.9876 | 1.1432
2020-10-07 07:45 | 31.6 | 20.952 | 37.915 | 0.83344 | 0.58549 | 10.5656 | 8.9874 | 1.1734
2020-10-07 08:00 | 33.8 | 22.572 | 40.644 | 0.83161 | 0.58879 | 11.4625 | 9.8282 | 1.2641
2020-10-07 08:15 | 32 | 21.06 | 38.3083 | 0.83533 | 0.58207 | 10.5421 | 8.8924 | 1.1795
2020-10-07 08:30 | 31 | 19.764 | 36.7643 | 0.84321 | 0.56757 | 9.5748 | 7.7775 | 1.1069
2020-10-07 08:45 | 30.5 | 18.9 | 35.8812 | 0.85003 | 0.55476 | 8.8751 | 6.9493 | 1.0585
2020-10-07 09:00 | 32.1 | 21.276 | 38.5108 | 0.83353 | 0.58532 | 10.7252 | 9.1196 | 1.1916
2020-10-07 09:15 | 30.6 | 20.088 | 36.6045 | 0.83596 | 0.58091 | 10.0303 | 8.4363 | 1.125
2020-10-07 09:30 | 30.2 | 19.224 | 35.7995 | 0.84359 | 0.56687 | 9.2977 | 7.5379 | 1.0766
2020-10-07 09:45 | 33.6 | 22.68 | 40.5382 | 0.82885 | 0.59375 | 11.6362 | 10.0941 | 1.2702
2020-10-07 10:00 | 36 | 24.732 | 43.6769 | 0.82423 | 0.60195 | 12.8994 | 11.3997 | 1.3851
2020-10-07 10:15 | 36.5 | 25.596 | 44.5803 | 0.81875 | 0.61157 | 13.599 | 12.2713 | 1.4335
2020-10-07 10:30 | 36.7 | 25.056 | 44.4375 | 0.82588 | 0.59904 | 12.9933 | 11.4083 | 1.4033
2020-10-07 10:45 | 36.4 | 24.948 | 44.1289 | 0.82486 | 0.60085 | 12.9839 | 11.4464 | 1.3972
2020-10-07 11:00 | 37 | 25.596 | 44.9906 | 0.82239 | 0.60519 | 13.4347 | 11.9579 | 1.4335
2020-10-07 11:15 | 36.1 | 25.164 | 44.005 | 0.82036 | 0.60875 | 13.2985 | 11.9282 | 1.4093
2020-10-07 11:30 | 35.7 | 24.624 | 43.3686 | 0.82318 | 0.60381 | 12.89 | 11.4384 | 1.3791
2020-10-07 11:45 | 35.5 | 24.408 | 43.0813 | 0.82402 | 0.60232 | 12.7397 | 11.268 | 1.367
2020-10-07 12:00 | 36.3 | 25.056 | 44.1077 | 0.82298 | 0.60415 | 13.1248 | 11.6555 | 1.4033
2020-10-07 12:15 | 36.9 | 25.704 | 44.9701 | 0.82055 | 0.60843 | 13.5756 | 12.1683 | 1.4396
2020-10-07 12:30 | 37.5 | 25.704 | 45.4637 | 0.82483 | 0.60089 | 13.3783 | 11.7952 | 1.4396
2020-10-07 12:45 | 36.3 | 22.68 | 42.8027 | 0.84808 | 0.55845 | 10.7488 | 8.509 | 1.2702
2020-10-07 13:00 | 35.7 | 20.52 | 41.1772 | 0.86698 | 0.52168 | 8.786 | 6.1268 | 1.1492
2020-10-07 13:15 | 32.6 | 20.196 | 38.3489 | 0.85009 | 0.55464 | 9.4809 | 7.4209 | 1.1311
2020-10-07 13:30 | 32.6 | 23.436 | 40.1498 | 0.81196 | 0.6233 | 12.7209 | 11.7598 | 1.3125
2020-10-07 13:45 | 29.5 | 20.736 | 36.0587 | 0.81811 | 0.61268 | 11.0398 | 9.9853 | 1.1613
2020-10-07 14:00 | 29.3 | 21.168 | 36.1466 | 0.81059 | 0.62564 | 11.5376 | 10.716 | 1.1855
2020-10-07 14:15 | 31.8 | 23.868 | 39.7608 | 0.79978 | 0.64386 | 13.4158 | 12.9051 | 1.3367
2020-10-07 14:30 | 29.2 | 21.708 | 36.3851 | 0.80253 | 0.63928 | 12.1104 | 11.5496 | 1.2158
2020-10-07 14:45 | 29.9 | 22.68 | 37.5286 | 0.79673 | 0.64894 | 12.8523 | 12.4794 | 1.2702
2020-10-07 15:00 | 31 | 23.112 | 38.6674 | 0.80171 | 0.64065 | 12.9228 | 12.3562 | 1.2944
2020-10-07 15:15 | 30.8 | 23.328 | 38.6372 | 0.79716 | 0.64822 | 13.2045 | 12.8045 | 1.3065
2020-10-07 15:30 | 30.7 | 23.868 | 38.8866 | 0.78947 | 0.66084 | 13.7774 | 13.6671 | 1.3367
2020-10-07 15:45 | 30.7 | 23.436 | 38.623 | 0.79486 | 0.65201 | 13.3454 | 13.031 | 1.3125
2020-10-07 16:00 | 30.3 | 23.652 | 38.4384 | 0.78828 | 0.6628 | 13.6929 | 13.6301 | 1.3246
2020-10-07 16:15 | 30.6 | 23.328 | 38.478 | 0.79526 | 0.65136 | 13.2703 | 12.9423 | 1.3065
2020-10-07 16:30 | 31.2 | 23.868 | 39.2826 | 0.79425 | 0.65303 | 13.6131 | 13.3169 | 1.3367
2020-10-07 16:45 | 32.4 | 23.976 | 40.3064 | 0.80384 | 0.63707 | 13.3266 | 12.6563 | 1.3428
2020-10-07 17:00 | 30.1 | 20.736 | 36.5512 | 0.8235 | 0.60324 | 10.8426 | 9.6095 | 1.1613
2020-10-07 17:15 | 28.8 | 20.628 | 35.4253 | 0.81298 | 0.62155 | 11.1619 | 10.2823 | 1.1553
2020-10-07 17:30 | 26.7 | 18.36 | 32.4034 | 0.82399 | 0.60238 | 9.5841 | 8.4781 | 1.0283
2020-10-07 17:45 | 27.4 | 19.98 | 33.9111 | 0.808 | 0.63005 | 10.9741 | 10.2818 | 1.119
2020-10-07 18:00 | 29.7 | 22.464 | 37.2387 | 0.79756 | 0.64756 | 12.7021 | 12.3024 | 1.2581
2020-10-07 18:15 | 27.4 | 19.224 | 33.4712 | 0.81861 | 0.6118 | 10.2181 | 9.2249 | 1.0766
2020-10-07 18:30 | 29.6 | 21.816 | 36.7709 | 0.80498 | 0.63515 | 12.087 | 11.4368 | 1.2218
2020-10-07 18:45 | 31.4 | 24.3 | 39.7045 | 0.79084 | 0.65861 | 13.9793 | 13.8127 | 1.3609
2020-10-07 19:00 | 31.8 | 25.056 | 40.4851 | 0.78547 | 0.66733 | 14.6038 | 14.6526 | 1.4033
2020-10-07 19:15 | 29.6 | 22.896 | 37.4217 | 0.79098 | 0.65838 | 13.167 | 13.0046 | 1.2823
2020-10-07 19:30 | 30.3 | 23.544 | 38.372 | 0.78964 | 0.66058 | 13.5849 | 13.4698 | 1.3186
2020-10-07 19:45 | 29.6 | 22.356 | 37.0938 | 0.79798 | 0.64687 | 12.627 | 12.214 | 1.252
2020-10-07 20:00 | 31.6 | 24.732 | 40.1277 | 0.78749 | 0.66408 | 14.3456 | 14.3119 | 1.3851
2020-10-07 20:15 | 30.5 | 23.328 | 38.3985 | 0.7943 | 0.65294 | 13.3031 | 13.0115 | 1.3065
2020-10-07 20:30 | 31.1 | 25.272 | 40.0735 | 0.77607 | 0.68238 | 15.0499 | 15.4927 | 1.4154
2020-10-07 20:45 | 28.8 | 20.736 | 35.4883 | 0.81153 | 0.62402 | 11.2699 | 10.4336 | 1.1613
2020-10-07 21:00 | 27.1 | 19.98 | 33.6691 | 0.80489 | 0.6353 | 11.0727 | 10.4802 | 1.119
2020-10-07 21:15 | 27.3 | 20.196 | 33.9583 | 0.80393 | 0.63693 | 11.2229 | 10.6555 | 1.1311
2020-10-07 21:30 | 26.7 | 19.44 | 33.0273 | 0.80842 | 0.62933 | 10.6641 | 9.9773 | 1.0887
2020-10-07 21:45 | 27.4 | 19.872 | 33.8475 | 0.80951 | 0.62748 | 10.8661 | 10.1291 | 1.1129
2020-10-07 22:00 | 29.8 | 22.356 | 37.2536 | 0.79992 | 0.64363 | 12.5612 | 12.0777 | 1.252
2020-10-07 22:15 | 30.5 | 24.3 | 38.9967 | 0.78212 | 0.67274 | 14.2751 | 14.457 | 1.3609
2020-10-07 22:30 | 30.9 | 24.84 | 39.6464 | 0.77939 | 0.6771 | 14.6837 | 14.9818 | 1.3912
2020-10-07 22:45 | 29.2 | 22.464 | 36.8412 | 0.79259 | 0.65575 | 12.8664 | 12.6482 | 1.2581
2020-10-07 23:00 | 29.9 | 23.328 | 37.9237 | 0.78843 | 0.66255 | 13.5003 | 13.4327 | 1.3065
2020-10-07 23:15 | 30.8 | 24.624 | 39.4333 | 0.78107 | 0.67442 | 14.5005 | 14.7276 | 1.3791
2020-10-07 23:30 | 28.7 | 22.356 | 36.3797 | 0.7889 | 0.66178 | 12.9228 | 12.8404 | 1.252
2020-10-07 23:45 | 28.8 | 22.788 | 36.7251 | 0.7842 | 0.66938 | 13.3219 | 13.4139 | 1.2762
2020-10-08 | 28.8 | 20.952 | 35.615 | 0.80865 | 0.62894 | 11.4859 | 10.738 | 1.1734
2020-10-08 00:15 | 27.5 | 18.468 | 33.1258 | 0.83017 | 0.59139 | 9.4292 | 8.1345 | 1.0343
2020-10-08 00:30 | 27.8 | 19.008 | 33.6771 | 0.82549 | 0.59973 | 9.8706 | 8.68 | 1.0645
2020-10-08 00:45 | 28.8 | 22.356 | 36.4586 | 0.78994 | 0.66009 | 12.8899 | 12.7697 | 1.252
2020-10-08 01:00 | 30.1 | 0 | 30.1 | 1 | 0 | -9.8934 | -12.8225 | 0
2020-10-08 01:15 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-10-08 01:30 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-10-08 01:45 | 29.7 | 0 | 29.7 | 1 | 0 | -9.7619 | -12.6521 | 0
2020-10-08 02:00 | 31.2 | 0 | 31.2 | 1 | 0 | -10.2549 | -13.2911 | 0
2020-10-08 02:15 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-10-08 02:30 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-10-08 02:45 | 29.7 | 0 | 29.7 | 1 | 0 | -9.7619 | -12.6521 | 0
2020-10-08 03:00 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-10-08 03:15 | 27.2 | 0 | 27.2 | 1 | 0 | -8.9402 | -11.5872 | 0
2020-10-08 03:30 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-10-08 03:45 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-10-08 04:00 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-10-08 04:15 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-10-08 04:30 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-10-08 04:45 | 31.1 | 0 | 31.1 | 1 | 0 | -10.2221 | -13.2485 | 0
2020-10-08 05:00 | 30.1 | 0 | 30.1 | 1 | 0 | -9.8934 | -12.8225 | 0
2020-10-08 05:15 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-10-08 05:30 | 31.5 | 0 | 31.5 | 1 | 0 | -10.3535 | -13.4189 | 0
2020-10-08 05:45 | 31.5 | 0 | 31.5 | 1 | 0 | -10.3535 | -13.4189 | 0
2020-10-08 06:00 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-10-08 06:15 | 27.9 | 0 | 27.9 | 1 | 0 | -9.1703 | -11.8854 | 0
2020-10-08 06:30 | 29.5 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | -9.6962 | -12.5669 | 0
2020-10-08 06:45 | 29.7 | 0 | 29.7 | 1 | 0 | -9.7619 | -12.6521 | 0
2020-10-08 07:00 | 29 | 22.896 | 36.949 | 0.78487 | 0.66832 | 13.3642 | 13.4317 | 1.2823
2020-10-08 07:15 | 29.1 | 22.896 | 37.0275 | 0.7859 | 0.66664 | 13.3313 | 13.3597 | 1.2823
2020-10-08 07:30 | 29.6 | 17.496 | 34.3842 | 0.86086 | 0.53384 | 7.767 | 5.6762 | 0.97986
2020-10-08 07:45 | 31.6 | 18.9 | 36.8208 | 0.85821 | 0.53902 | 8.5136 | 6.337 | 1.0585
2020-10-08 08:00 | 33.6 | 21.384 | 39.8276 | 0.84364 | 0.56678 | 10.3402 | 8.3809 | 1.1976
2020-10-08 08:15 | 36.1 | 25.38 | 44.1288 | 0.81806 | 0.61277 | 13.5145 | 12.2258 | 1.4214
2020-10-08 08:30 | 42.3 | 27.972 | 50.7122 | 0.83412 | 0.58426 | 14.0687 | 11.9315 | 1.5666
2020-10-08 08:45 | 41.8 | 28.296 | 50.4768 | 0.8281 | 0.59508 | 14.557 | 12.6666 | 1.5847
2020-10-08 09:00 | 38.2 | 26.46 | 46.469 | 0.82205 | 0.60579 | 13.9043 | 12.392 | 1.4819
2020-10-08 09:15 | 37.1 | 25.92 | 45.2577 | 0.81975 | 0.60982 | 13.7258 | 12.3397 | 1.4516
2020-10-08 09:30 | 40.2 | 29.16 | 49.6623 | 0.80947 | 0.62755 | 15.9469 | 14.8677 | 1.6331
2020-10-08 09:45 | 42 | 29.7 | 51.4402 | 0.81648 | 0.6155 | 15.8953 | 14.4621 | 1.6633
2020-10-08 10:00 | 42.6 | 29.916 | 52.055 | 0.81836 | 0.61224 | 15.9141 | 14.3805 | 1.6754
2020-10-08 10:15 | 42.6 | 29.7 | 51.9312 | 0.82032 | 0.60883 | 15.6981 | 14.083 | 1.6633
2020-10-08 10:30 | 43.7 | 31.86 | 54.081 | 0.80805 | 0.62997 | 17.4965 | 16.39 | 1.7843
2020-10-08 10:45 | 45.6 | 31.536 | 55.4426 | 0.82247 | 0.60505 | 16.548 | 14.7245 | 1.7662
2020-10-08 11:00 | 46.4 | 32.076 | 56.4077 | 0.82258 | 0.60486 | 16.8251 | 14.9647 | 1.7964
2020-10-08 11:15 | 45.6 | 29.052 | 54.0683 | 0.84338 | 0.56726 | 14.064 | 11.4142 | 1.6271
2020-10-08 11:30 | 44.5 | 27.432 | 52.2759 | 0.85125 | 0.55243 | 12.8056 | 9.956 | 1.5363
2020-10-08 11:45 | 44.5 | 27.216 | 52.1628 | 0.8531 | 0.5489 | 12.5896 | 9.6813 | 1.5242
2020-10-08 12:00 | 45.3 | 29.376 | 53.9911 | 0.83903 | 0.5753 | 14.4866 | 12.0119 | 1.6452
2020-10-08 12:15 | 46.2 | 31.104 | 55.6947 | 0.82952 | 0.59254 | 15.9188 | 13.7704 | 1.742
2020-10-08 12:30 | 44.7 | 29.808 | 53.7272 | 0.83198 | 0.58813 | 15.1158 | 12.94 | 1.6694
2020-10-08 12:45 | 41.2 | 25.92 | 48.6753 | 0.84642 | 0.56156 | 12.3782 | 9.8873 | 1.4516
2020-10-08 13:00 | 39.1 | 25.164 | 46.4977 | 0.8409 | 0.57185 | 12.3125 | 10.1171 | 1.4093
2020-10-08 13:15 | 39.5 | 25.92 | 47.2451 | 0.83607 | 0.58072 | 12.937 | 10.876 | 1.4516
2020-10-08 13:30 | 39.1 | 24.948 | 46.3812 | 0.84301 | 0.56793 | 12.0965 | 9.8355 | 1.3972
2020-10-08 13:45 | 40.4 | 25.92 | 48.0001 | 0.84167 | 0.57044 | 12.6412 | 10.3481 | 1.4516
2020-10-08 14:00 | 39.8 | 25.812 | 47.4373 | 0.839 | 0.57535 | 12.7304 | 10.5569 | 1.4456
2020-10-08 14:15 | 40 | 25.596 | 47.4885 | 0.84231 | 0.56924 | 12.4486 | 10.1579 | 1.4335
2020-10-08 14:30 | 40.5 | 24.84 | 47.5108 | 0.85244 | 0.55017 | 11.5283 | 8.9004 | 1.3912
2020-10-08 14:45 | 41.9 | 25.596 | 49.0995 | 0.85337 | 0.54838 | 11.8241 | 9.0778 | 1.4335
2020-10-08 15:00 | 41.5 | 26.028 | 48.9868 | 0.84717 | 0.56017 | 12.3876 | 9.8553 | 1.4577
2020-10-08 15:15 | 40 | 25.164 | 47.257 | 0.84643 | 0.56154 | 12.0166 | 9.598 | 1.4093
2020-10-08 15:30 | 40.3 | 22.14 | 45.9812 | 0.87645 | 0.50237 | 8.894 | 5.6732 | 1.24
2020-10-08 15:45 | 39.4 | 22.356 | 45.3007 | 0.86974 | 0.51611 | 9.4058 | 6.4061 | 1.252
2020-10-08 16:00 | 39.1 | 23.112 | 45.42 | 0.86085 | 0.53385 | 10.2605 | 7.4989 | 1.2944
2020-10-08 16:15 | 39.4 | 23.328 | 45.7882 | 0.86048 | 0.53458 | 10.3778 | 7.6046 | 1.3065
2020-10-08 16:30 | 39 | 23.436 | 45.5 | 0.85714 | 0.5411 | 10.6173 | 7.9591 | 1.3125
2020-10-08 16:45 | 38.5 | 23.22 | 44.9602 | 0.85631 | 0.54271 | 10.5657 | 7.9633 | 1.3004
2020-10-08 17:00 | 37.7 | 22.356 | 43.8301 | 0.86014 | 0.53525 | 9.9646 | 7.3196 | 1.252
2020-10-08 17:15 | 42.3 | 25.92 | 49.6098 | 0.85265 | 0.54975 | 12.0167 | 9.2655 | 1.4516
2020-10-08 17:30 | 41.7 | 25.92 | 49.0993 | 0.8493 | 0.55614 | 12.2139 | 9.6031 | 1.4516
2020-10-08 17:45 | 41.7 | 25.812 | 49.0423 | 0.85029 | 0.55427 | 12.1059 | 9.4649 | 1.4456
2020-10-08 18:00 | 41.1 | 26.136 | 48.7063 | 0.84383 | 0.56641 | 12.6271 | 10.2241 | 1.4637
2020-10-08 18:15 | 40.8 | 26.46 | 48.6289 | 0.83901 | 0.57534 | 13.0497 | 10.8215 | 1.4819
2020-10-08 18:30 | 41.4 | 25.812 | 48.7875 | 0.84858 | 0.5575 | 12.2045 | 9.6346 | 1.4456
2020-10-08 18:45 | 41.6 | 25.272 | 48.6748 | 0.85465 | 0.54592 | 11.5987 | 8.8346 | 1.4154
2020-10-08 19:00 | 41.3 | 24.948 | 48.2503 | 0.85595 | 0.54341 | 11.3733 | 8.5919 | 1.3972
2020-10-08 19:15 | 40.2 | 22.572 | 46.1035 | 0.87195 | 0.51162 | 9.3589 | 6.2468 | 1.2641
2020-10-08 19:30 | 37.3 | 21.168 | 42.8879 | 0.86971 | 0.51618 | 8.9081 | 6.069 | 1.1855
2020-10-08 19:45 | 37.2 | 22.032 | 43.2348 | 0.86042 | 0.53471 | 9.805 | 7.1882 | 1.2339
2020-10-08 20:00 | 38 | 21.708 | 43.7634 | 0.86831 | 0.51902 | 9.218 | 6.3573 | 1.2158
2020-10-08 20:15 | 38.5 | 22.464 | 44.5744 | 0.86372 | 0.52818 | 9.8097 | 7.0197 | 1.2581
2020-10-08 20:30 | 40.3 | 24.516 | 47.1712 | 0.85433 | 0.54653 | 11.27 | 8.6012 | 1.373
2020-10-08 20:45 | 40.3 | 26.46 | 48.2102 | 0.83592 | 0.58098 | 13.214 | 11.1162 | 1.4819
2020-10-08 21:00 | 38.6 | 25.38 | 46.1964 | 0.83556 | 0.58164 | 12.6928 | 10.6951 | 1.4214
2020-10-08 21:15 | 33.9 | 23.76 | 41.3974 | 0.81889 | 0.61132 | 12.6176 | 11.3796 | 1.3307
2020-10-08 21:30 | 31.4 | 23.976 | 39.5071 | 0.79479 | 0.65213 | 13.6553 | 13.3363 | 1.3428
2020-10-08 21:45 | 32.7 | 25.056 | 41.1958 | 0.79377 | 0.65381 | 14.308 | 14.0165 | 1.4033
2020-10-08 22:00 | 32.7 | 25.272 | 41.3275 | 0.79124 | 0.65796 | 14.524 | 14.3343 | 1.4154
2020-10-08 22:15 | 33.2 | 25.38 | 41.7898 | 0.79445 | 0.65269 | 14.4677 | 14.1441 | 1.4214
2020-10-08 22:30 | 32.7 | 24.948 | 41.1302 | 0.79504 | 0.65173 | 14.2 | 13.8583 | 1.3972
2020-10-08 22:45 | 32.5 | 25.38 | 41.2358 | 0.78815 | 0.663 | 14.6978 | 14.6356 | 1.4214
2020-10-08 23:00 | 32 | 24.192 | 40.1155 | 0.7977 | 0.64733 | 13.6741 | 13.2382 | 1.3549
2020-10-08 23:15 | 27.7 | 19.44 | 33.8409 | 0.81854 | 0.61194 | 10.3355 | 9.3335 | 1.0887
2020-10-08 23:30 | 26.6 | 18.252 | 32.2598 | 0.82456 | 0.60138 | 9.509 | 8.3929 | 1.0222
2020-10-08 23:45 | 29.1 | 20.952 | 35.858 | 0.81153 | 0.62402 | 11.3873 | 10.5423 | 1.1734
2020-10-09 | 30.3 | 21.6 | 37.2109 | 0.81428 | 0.61931 | 11.6409 | 10.6748 | 1.2097
2020-10-09 00:15 | 30.8 | 22.788 | 38.3136 | 0.80389 | 0.63699 | 12.6645 | 12.0256 | 1.2762
2020-10-09 00:30 | 31.8 | 23.976 | 39.8257 | 0.79848 | 0.64603 | 13.5238 | 13.0614 | 1.3428
2020-10-09 00:45 | 31.3 | 24.084 | 39.4934 | 0.79254 | 0.65584 | 13.7962 | 13.5644 | 1.3488
2020-10-09 01:00 | 31.8 | 0 | 31.8 | 1 | 0 | -10.4522 | -13.5467 | 0
2020-10-09 01:15 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | -10.1892 | -13.2059 | 0
2020-10-09 01:30 | 31.7 | 0 | 31.7 | 1 | 0 | -10.4193 | -13.5041 | 0
2020-10-09 01:45 | 30.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | -10.1235 | -13.1207 | 0
2020-10-09 02:00 | 31.3 | 0 | 31.3 | 1 | 0 | -10.2878 | -13.3337 | 0
2020-10-09 02:15 | 30.7 | 0 | 30.7 | 1 | 0 | -10.0906 | -13.0781 | 0
2020-10-09 02:30 | 26.3 | 0 | 26.3 | 1 | 0 | -8.6444 | -11.2038 | 0
2020-10-09 02:45 | 25.8 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | -8.48 | -10.9908 | 0
2020-10-09 03:00 | 24.1 | 0 | 24.1 | 1 | 0 | -7.9213 | -10.2666 | 0
2020-10-09 03:15 | 23.1 | 0 | 23.1 | 1 | 0 | -7.5926 | -9.8406 | 0
2020-10-09 03:30 | 22.3 | 0 | 22.3 | 1 | 0 | -7.3297 | -9.4998 | 0
2020-10-09 03:45 | 22.3 | 0 | 22.3 | 1 | 0 | -7.3297 | -9.4998 | 0
2020-10-09 04:00 | 25.4 | 0 | 25.4 | 1 | 0 | -8.3486 | -10.8204 | 0
2020-10-09 04:15 | 26.6 | 0 | 26.6 | 1 | 0 | -8.743 | -11.3316 | 0
2020-10-09 04:30 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | -8.5458 | -11.076 | 0
2020-10-09 04:45 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-10-09 05:00 | 26.2 | 0 | 26.2 | 1 | 0 | -8.6115 | -11.1612 | 0
2020-10-09 05:15 | 26.2 | 0 | 26.2 | 1 | 0 | -8.6115 | -11.1612 | 0
2020-10-09 05:30 | 27.6 | 0 | 27.6 | 1 | 0 | -9.0717 | -11.7576 | 0
2020-10-09 05:45 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | -8.8745 | -11.502 | 0
2020-10-09 06:00 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | -8.5458 | -11.076 | 0
2020-10-09 06:15 | 24.8 | 0 | 24.8 | 1 | 0 | -8.1514 | -10.5648 | 0
2020-10-09 06:30 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | -7.8884 | -10.224 | 0
2020-10-09 06:45 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | -7.8884 | -10.224 | 0
2020-10-09 07:00 | 25.5 | 18.144 | 31.2962 | 0.81479 | 0.61842 | 9.7626 | 8.9361 | 1.0162
2020-10-09 07:15 | 25.7 | 17.928 | 31.3353 | 0.82016 | 0.60911 | 9.4808 | 8.5103 | 1.0041
2020-10-09 07:30 | 29.3 | 18.684 | 34.7503 | 0.84316 | 0.56767 | 9.0536 | 7.356 | 1.0464
2020-10-09 07:45 | 33.7 | 20.304 | 39.3439 | 0.85655 | 0.54225 | 9.2273 | 6.944 | 1.1371
2020-10-09 08:00 | 41.2 | 25.488 | 48.4467 | 0.85042 | 0.55401 | 11.9462 | 9.3329 | 1.4275
2020-10-09 08:15 | 40 | 25.488 | 47.4304 | 0.84334 | 0.56732 | 12.3406 | 10.0174 | 1.4275
2020-10-09 08:30 | 39.9 | 26.676 | 47.996 | 0.83132 | 0.58932 | 13.5615 | 11.6426 | 1.494
2020-10-09 08:45 | 40.8 | 26.784 | 48.806 | 0.83596 | 0.58091 | 13.3737 | 11.2484 | 1.5
2020-10-09 09:00 | 39.8 | 25.488 | 47.2618 | 0.84212 | 0.5696 | 12.4064 | 10.1331 | 1.4275
2020-10-09 09:15 | 40 | 25.056 | 47.1996 | 0.84746 | 0.55961 | 11.9086 | 9.4589 | 1.4033
2020-10-09 09:30 | 40.7 | 26.136 | 48.3692 | 0.84144 | 0.57085 | 12.7586 | 10.4557 | 1.4637
2020-10-09 09:45 | 42.5 | 27.972 | 50.8791 | 0.83531 | 0.58209 | 14.0029 | 11.8124 | 1.5666
2020-10-09 10:00 | 42.3 | 26.568 | 49.9515 | 0.84682 | 0.56081 | 12.6647 | 10.0945 | 1.4879
2020-10-09 10:15 | 43.4 | 26.568 | 50.8863 | 0.85288 | 0.54932 | 12.3031 | 9.4734 | 1.4879
2020-10-09 10:30 | 43.8 | 27.432 | 51.6813 | 0.8475 | 0.55953 | 13.0356 | 10.3519 | 1.5363
2020-10-09 10:45 | 44.5 | 29.052 | 53.1438 | 0.83735 | 0.57838 | 14.4256 | 12.056 | 1.6271
2020-10-09 11:00 | 43.9 | 29.808 | 53.0634 | 0.82731 | 0.59649 | 15.3788 | 13.425 | 1.6694
2020-10-09 11:15 | 43.9 | 29.808 | 53.0634 | 0.82731 | 0.59649 | 15.3788 | 13.425 | 1.6694
2020-10-09 11:30 | 41.7 | 28.62 | 50.5766 | 0.82449 | 0.60149 | 14.9139 | 13.1667 | 1.6029
2020-10-09 11:45 | 40.7 | 27.108 | 48.9013 | 0.83229 | 0.58757 | 13.7306 | 11.7386 | 1.5182
2020-10-09 12:00 | 43 | 29.592 | 52.1985 | 0.82378 | 0.60275 | 15.4586 | 13.6858 | 1.6573
2020-10-09 12:15 | 43.8 | 29.7 | 52.92 | 0.82766 | 0.59586 | 15.3036 | 13.3403 | 1.6633
2020-10-09 12:30 | 44.8 | 30.78 | 54.3548 | 0.82421 | 0.60198 | 16.055 | 14.1896 | 1.7238
2020-10-09 12:45 | 42.8 | 28.944 | 51.6681 | 0.82836 | 0.59462 | 14.8763 | 12.9306 | 1.621
2020-10-09 13:00 | 42.7 | 28.728 | 51.4644 | 0.8297 | 0.59223 | 14.6932 | 12.7008 | 1.6089
2020-10-09 13:15 | 41.7 | 28.944 | 50.7607 | 0.8215 | 0.60676 | 15.2379 | 13.6091 | 1.621
2020-10-09 13:30 | 40.8 | 28.512 | 49.7752 | 0.81968 | 0.60994 | 15.1017 | 13.5799 | 1.5968
2020-10-09 13:45 | 40.5 | 27.972 | 49.2208 | 0.82282 | 0.60443 | 14.6603 | 13.0272 | 1.5666
2020-10-09 14:00 | 41.3 | 26.352 | 48.991 | 0.84301 | 0.56794 | 12.7773 | 10.3893 | 1.4758
2020-10-09 14:15 | 40.7 | 26.568 | 48.604 | 0.83738 | 0.57832 | 13.1906 | 11.0223 | 1.4879
2020-10-09 14:30 | 41.1 | 26.568 | 48.9394 | 0.83981 | 0.57386 | 13.0591 | 10.7875 | 1.4879
2020-10-09 14:45 | 41.2 | 26.568 | 49.0234 | 0.84041 | 0.57275 | 13.0262 | 10.7291 | 1.4879
2020-10-09 15:00 | 40.3 | 26.028 | 47.9744 | 0.84003 | 0.57346 | 12.782 | 10.5476 | 1.4577
2020-10-09 15:15 | 40.8 | 26.784 | 48.806 | 0.83596 | 0.58091 | 13.3737 | 11.2484 | 1.5
2020-10-09 15:30 | 40.4 | 27.432 | 48.8331 | 0.82731 | 0.5965 | 14.1532 | 12.3554 | 1.5363
2020-10-09 15:45 | 44.5 | 30.456 | 53.9242 | 0.82523 | 0.60018 | 15.8296 | 13.9343 | 1.7057
2020-10-09 16:00 | 44.6 | 29.916 | 53.7041 | 0.83048 | 0.59083 | 15.2567 | 13.1448 | 1.6754
2020-10-09 16:15 | 45 | 29.916 | 54.0367 | 0.83277 | 0.58671 | 15.1252 | 12.9041 | 1.6754
2020-10-09 16:30 | 45.6 | 30.348 | 54.7756 | 0.83249 | 0.58721 | 15.36 | 13.1203 | 1.6996
2020-10-09 16:45 | 45 | 30.132 | 54.1566 | 0.83092 | 0.59003 | 15.3412 | 13.1926 | 1.6875
2020-10-09 17:00 | 44.9 | 30.348 | 54.1942 | 0.8285 | 0.59437 | 15.5901 | 13.5433 | 1.6996
2020-10-09 17:15 | 43.7 | 29.268 | 52.5957 | 0.83087 | 0.59013 | 14.9045 | 12.8202 | 1.6392
2020-10-09 17:30 | 44 | 29.376 | 52.9051 | 0.83168 | 0.58867 | 14.9139 | 12.7839 | 1.6452
2020-10-09 17:45 | 43.7 | 27.54 | 51.6541 | 0.84601 | 0.56233 | 13.1765 | 10.5482 | 1.5424
2020-10-09 18:00 | 41.9 | 26.892 | 49.7874 | 0.84158 | 0.5706 | 13.1201 | 10.7449 | 1.5061
2020-10-09 18:15 | 40.4 | 25.92 | 48.0001 | 0.84167 | 0.57044 | 12.6412 | 10.3481 | 1.4516
2020-10-09 18:30 | 41.9 | 25.92 | 49.2692 | 0.85043 | 0.554 | 12.1481 | 9.4901 | 1.4516
2020-10-09 18:45 | 41.8 | 26.244 | 49.3557 | 0.84691 | 0.56064 | 12.505 | 9.9624 | 1.4698
2020-10-09 19:00 | 42.2 | 27.216 | 50.215 | 0.84039 | 0.5728 | 13.3455 | 10.9936 | 1.5242
2020-10-09 19:15 | 43.7 | 29.268 | 52.5957 | 0.83087 | 0.59013 | 14.9045 | 12.8202 | 1.6392
2020-10-09 19:30 | 42.2 | 28.512 | 50.9291 | 0.8286 | 0.59419 | 14.6415 | 12.714 | 1.5968
2020-10-09 19:45 | 38.8 | 24.948 | 46.1285 | 0.84113 | 0.57143 | 12.1951 | 10.0095 | 1.3972
2020-10-09 20:00 | 42.6 | 28.836 | 51.442 | 0.82812 | 0.59505 | 14.8341 | 12.907 | 1.615
2020-10-09 20:15 | 42.6 | 29.808 | 51.993 | 0.81934 | 0.61054 | 15.8061 | 14.2315 | 1.6694
2020-10-09 20:30 | 41.3 | 29.7 | 50.8702 | 0.81187 | 0.62345 | 16.1253 | 14.9116 | 1.6633
2020-10-09 20:45 | 39.2 | 29.16 | 48.8564 | 0.80235 | 0.63957 | 16.2756 | 15.5304 | 1.6331
2020-10-09 21:00 | 36.8 | 25.812 | 44.95 | 0.81869 | 0.61167 | 13.7164 | 12.3799 | 1.4456
2020-10-09 21:15 | 34.7 | 26.244 | 43.5068 | 0.79758 | 0.64753 | 14.8387 | 14.3708 | 1.4698
2020-10-09 21:30 | 31.9 | 24.624 | 40.2983 | 0.7916 | 0.65738 | 14.139 | 13.9397 | 1.3791
2020-10-09 21:45 | 31.2 | 24.084 | 39.4142 | 0.79159 | 0.65738 | 13.8291 | 13.6344 | 1.3488
2020-10-09 22:00 | 31.4 | 23.976 | 39.5071 | 0.79479 | 0.65213 | 13.6553 | 13.3363 | 1.3428
2020-10-09 22:15 | 32.1 | 25.056 | 40.7212 | 0.78829 | 0.66277 | 14.5052 | 14.4382 | 1.4033
2020-10-09 22:30 | 31.9 | 26.352 | 41.3768 | 0.77096 | 0.69044 | 15.867 | 16.5542 | 1.4758
2020-10-09 22:45 | 31.7 | 24.84 | 40.273 | 0.78713 | 0.66466 | 14.4207 | 14.4015 | 1.3912
2020-10-09 23:00 | 31.9 | 25.488 | 40.832 | 0.78125 | 0.67413 | 15.003 | 15.2303 | 1.4275
2020-10-09 23:15 | 30.6 | 24.516 | 39.2096 | 0.78042 | 0.67546 | 14.4583 | 14.7106 | 1.373
2020-10-09 23:30 | 30.4 | 23.544 | 38.451 | 0.79062 | 0.65898 | 13.552 | 13.3992 | 1.3186
2020-10-09 23:45 | 29.4 | 22.464 | 36.9999 | 0.7946 | 0.65245 | 12.8007 | 12.509 | 1.2581
2020-10-10 | 31.9 | 25.596 | 40.8995 | 0.77996 | 0.67619 | 15.111 | 15.3939 | 1.4335
2020-10-10 00:15 | 30.2 | 23.22 | 38.0947 | 0.79276 | 0.65547 | 13.2937 | 13.0618 | 1.3004
2020-10-10 00:30 | 32.6 | 26.892 | 42.2604 | 0.77141 | 0.68975 | 16.1769 | 16.8581 | 1.5061
2020-10-10 00:45 | 33.6 | 27.54 | 43.4444 | 0.7734 | 0.6866 | 16.4962 | 17.1016 | 1.5424
2020-10-10 01:00 | 29.9 | 0 | 29.9 | 1 | 0 | -9.8277 | -12.7373 | 0
2020-10-10 01:15 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-10-10 01:30 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1 | 0 | -9.7948 | -12.6947 | 0
2020-10-10 01:45 | 31.4 | 0 | 31.4 | 1 | 0 | -10.3207 | -13.3763 | 0
2020-10-10 02:00 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-10-10 02:15 | 31.2 | 0 | 31.2 | 1 | 0 | -10.2549 | -13.2911 | 0
2020-10-10 02:30 | 30.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | -10.1235 | -13.1207 | 0
2020-10-10 02:45 | 31.2 | 0 | 31.2 | 1 | 0 | -10.2549 | -13.2911 | 0
2020-10-10 03:00 | 32.4 | 0 | 32.4 | 1 | 0 | -10.6494 | -13.8023 | 0
2020-10-10 03:15 | 31.5 | 0 | 31.5 | 1 | 0 | -10.3535 | -13.4189 | 0
2020-10-10 03:30 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-10-10 03:45 | 30.5 | 0 | 30.5 | 1 | 0 | -10.0249 | -12.9929 | 0
2020-10-10 04:00 | 31.4 | 0 | 31.4 | 1 | 0 | -10.3207 | -13.3763 | 0
2020-10-10 04:15 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-10-10 04:30 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-10-10 04:45 | 29.6 | 0 | 29.6 | 1 | 0 | -9.729 | -12.6095 | 0
2020-10-10 05:00 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-10-10 05:15 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-10-10 05:30 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | -10.8466 | -14.0579 | 0
2020-10-10 05:45 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-10-10 06:00 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-10-10 06:15 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1 | 0 | -10.1563 | -13.1633 | 0
2020-10-10 06:30 | 31.7 | 0 | 31.7 | 1 | 0 | -10.4193 | -13.5041 | 0
2020-10-10 06:45 | 32.1 | 0 | 32.1 | 1 | 0 | -10.5508 | -13.6745 | 0
2020-10-10 07:00 | 30.9 | 23.976 | 39.1108 | 0.79006 | 0.65989 | 13.8197 | 13.6858 | 1.3428
2020-10-10 07:15 | 30.3 | 24.084 | 38.7057 | 0.78283 | 0.67159 | 14.1249 | 14.2767 | 1.3488
2020-10-10 07:30 | 32.4 | 22.248 | 39.3031 | 0.82436 | 0.60172 | 11.5986 | 10.2451 | 1.246
2020-10-10 07:45 | 32.7 | 19.872 | 38.2647 | 0.85457 | 0.54607 | 9.124 | 6.953 | 1.1129
2020-10-10 08:00 | 40.7 | 26.46 | 48.545 | 0.8384 | 0.57646 | 13.0826 | 10.8801 | 1.4819
2020-10-10 08:15 | 42.2 | 28.944 | 51.1722 | 0.82467 | 0.60118 | 15.0735 | 13.2986 | 1.621
2020-10-10 08:30 | 38.2 | 26.028 | 46.2244 | 0.8264 | 0.59811 | 13.4723 | 11.804 | 1.4577
2020-10-10 08:45 | 39.1 | 26.892 | 47.4551 | 0.82394 | 0.60247 | 14.0405 | 12.4226 | 1.5061
2020-10-10 09:00 | 38.5 | 26.892 | 46.962 | 0.81981 | 0.60971 | 14.2377 | 12.7969 | 1.5061
2020-10-10 09:15 | 39.6 | 29.376 | 49.3063 | 0.80314 | 0.63824 | 16.3601 | 15.5719 | 1.6452
2020-10-10 09:30 | 39 | 28.944 | 48.567 | 0.80301 | 0.63846 | 16.1253 | 15.3547 | 1.621
2020-10-10 09:45 | 39.1 | 28.62 | 48.4553 | 0.80693 | 0.63186 | 15.7685 | 14.8259 | 1.6029
2020-10-10 10:00 | 37.8 | 27.54 | 46.7685 | 0.80824 | 0.62965 | 15.1157 | 14.1509 | 1.5424
2020-10-10 10:15 | 37.4 | 27.864 | 46.6386 | 0.80191 | 0.64031 | 15.5712 | 14.8791 | 1.5605
2020-10-10 10:30 | 36.5 | 26.784 | 45.2729 | 0.80622 | 0.63306 | 14.787 | 13.9354 | 1.5
2020-10-10 10:45 | 36.5 | 26.244 | 44.9555 | 0.81191 | 0.62337 | 14.247 | 13.1727 | 1.4698
2020-10-10 11:00 | 36.4 | 25.92 | 44.6856 | 0.81458 | 0.61879 | 13.9559 | 12.7841 | 1.4516
2020-10-10 11:15 | 37.3 | 25.38 | 45.1158 | 0.82676 | 0.59747 | 13.1201 | 11.4788 | 1.4214
2020-10-10 11:30 | 35.8 | 23.976 | 43.087 | 0.83088 | 0.59011 | 12.2091 | 10.5013 | 1.3428
2020-10-10 11:45 | 37.4 | 25.164 | 45.0776 | 0.82968 | 0.59226 | 12.8712 | 11.1268 | 1.4093
2020-10-10 12:00 | 39.7 | 26.568 | 47.7697 | 0.83107 | 0.58977 | 13.5192 | 11.6186 | 1.4879
2020-10-10 12:15 | 39 | 25.38 | 46.5311 | 0.83815 | 0.57692 | 12.5613 | 10.4588 | 1.4214
2020-10-10 12:30 | 38.4 | 24.624 | 45.6169 | 0.84179 | 0.5702 | 12.0025 | 9.8191 | 1.3791
2020-10-10 12:45 | 39.7 | 25.812 | 47.3535 | 0.83838 | 0.5765 | 12.7632 | 10.6156 | 1.4456
2020-10-10 13:00 | 41.8 | 28.728 | 50.7202 | 0.82413 | 0.60213 | 14.989 | 13.2519 | 1.6089
2020-10-10 13:15 | 41.9 | 29.592 | 51.2962 | 0.81683 | 0.61491 | 15.8201 | 14.376 | 1.6573
2020-10-10 13:30 | 39.5 | 27.108 | 47.9071 | 0.82451 | 0.60146 | 14.125 | 12.4693 | 1.5182
2020-10-10 13:45 | 38 | 24.624 | 45.2807 | 0.83921 | 0.57497 | 12.134 | 10.0524 | 1.3791
2020-10-10 14:00 | 39.1 | 26.136 | 47.0308 | 0.83137 | 0.58923 | 13.2845 | 11.4022 | 1.4637
2020-10-10 14:15 | 40.6 | 28.296 | 49.4876 | 0.82041 | 0.60867 | 14.9514 | 13.4085 | 1.5847
2020-10-10 14:30 | 40.6 | 28.08 | 49.3644 | 0.82245 | 0.60508 | 14.7354 | 13.1125 | 1.5726
2020-10-10 14:45 | 41.6 | 27.864 | 50.0696 | 0.83084 | 0.59017 | 14.1907 | 12.2074 | 1.5605
2020-10-10 15:00 | 43.4 | 29.376 | 52.4072 | 0.82813 | 0.59503 | 15.1111 | 13.1473 | 1.6452
2020-10-10 15:15 | 45.1 | 30.132 | 54.2397 | 0.83149 | 0.589 | 15.3083 | 13.1324 | 1.6875
2020-10-10 15:30 | 44.8 | 29.268 | 53.5131 | 0.83718 | 0.57869 | 14.543 | 12.1638 | 1.6392
2020-10-10 15:45 | 44.2 | 27.648 | 52.1349 | 0.8478 | 0.55897 | 13.1202 | 10.4021 | 1.5484
2020-10-10 16:00 | 43.6 | 25.38 | 50.449 | 0.86424 | 0.52716 | 11.0494 | 7.8757 | 1.4214
2020-10-10 16:15 | 42.1 | 25.704 | 49.3265 | 0.8535 | 0.54814 | 11.8664 | 9.1031 | 1.4396
2020-10-10 16:30 | 41.7 | 25.812 | 49.0423 | 0.85029 | 0.55427 | 12.1059 | 9.4649 | 1.4456
2020-10-10 16:45 | 44.9 | 29.052 | 53.4792 | 0.83958 | 0.57429 | 14.2941 | 11.821 | 1.6271
2020-10-10 17:00 | 44.6 | 29.916 | 53.7041 | 0.83048 | 0.59083 | 15.2567 | 13.1448 | 1.6754
2020-10-10 17:15 | 43.6 | 30.132 | 52.999 | 0.82266 | 0.60473 | 15.8014 | 14.0502 | 1.6875
2020-10-10 17:30 | 43.9 | 30.132 | 53.2461 | 0.82447 | 0.60153 | 15.7028 | 13.8642 | 1.6875
2020-10-10 17:45 | 44.2 | 30.24 | 53.5546 | 0.82533 | 0.60002 | 15.7122 | 13.8259 | 1.6936
2020-10-10 18:00 | 42.4 | 29.376 | 51.5821 | 0.82199 | 0.6059 | 15.4398 | 13.7637 | 1.6452
2020-10-10 18:15 | 41.2 | 28.62 | 50.1652 | 0.82129 | 0.60713 | 15.0782 | 13.4775 | 1.6029
2020-10-10 18:30 | 41.9 | 29.052 | 50.9866 | 0.82179 | 0.60626 | 15.2801 | 13.6321 | 1.6271
2020-10-10 18:45 | 42.2 | 29.376 | 51.4178 | 0.82073 | 0.60811 | 15.5055 | 13.8887 | 1.6452
2020-10-10 19:00 | 41.9 | 29.052 | 50.9866 | 0.82179 | 0.60626 | 15.2801 | 13.6321 | 1.6271
2020-10-10 19:15 | 41.5 | 29.808 | 51.0957 | 0.8122 | 0.62288 | 16.1676 | 14.9336 | 1.6694
2020-10-10 19:30 | 40.8 | 27.756 | 49.3461 | 0.82681 | 0.59738 | 14.3457 | 12.5485 | 1.5545
2020-10-10 19:45 | 38.5 | 24.624 | 45.7011 | 0.84243 | 0.56902 | 11.9697 | 9.7611 | 1.3791
2020-10-10 20:00 | 37.9 | 23.22 | 44.4475 | 0.85269 | 0.54968 | 10.7629 | 8.2969 | 1.3004
2020-10-10 20:15 | 37.1 | 23.328 | 43.8247 | 0.84655 | 0.56132 | 11.1338 | 8.8872 | 1.3065
2020-10-10 20:30 | 38.3 | 25.272 | 45.8864 | 0.83467 | 0.58326 | 12.6834 | 10.7303 | 1.4154
2020-10-10 20:45 | 35.7 | 23.76 | 42.8839 | 0.83248 | 0.58723 | 12.026 | 10.2727 | 1.3307
2020-10-10 21:00 | 34.4 | 23.976 | 41.931 | 0.8204 | 0.60869 | 12.6693 | 11.3624 | 1.3428
2020-10-10 21:15 | 29.8 | 21.816 | 36.9321 | 0.80689 | 0.63193 | 12.0212 | 11.3043 | 1.2218
2020-10-10 21:30 | 28.9 | 21.6 | 36.08 | 0.801 | 0.64184 | 12.101 | 11.5964 | 1.2097
2020-10-10 21:45 | 28.1 | 20.844 | 34.9869 | 0.80316 | 0.63822 | 11.608 | 11.0482 | 1.1674
2020-10-10 22:00 | 28.1 | 20.844 | 34.9869 | 0.80316 | 0.63822 | 11.608 | 11.0482 | 1.1674
2020-10-10 22:15 | 30.4 | 23.652 | 38.5172 | 0.78926 | 0.6612 | 13.66 | 13.5591 | 1.3246
2020-10-10 22:30 | 28.1 | 21.06 | 35.116 | 0.8002 | 0.64316 | 11.824 | 11.3589 | 1.1795
2020-10-10 22:45 | 26.6 | 19.332 | 32.8829 | 0.80893 | 0.62847 | 10.589 | 9.8902 | 1.0827
2020-10-10 23:00 | 28.1 | 21.384 | 35.3113 | 0.79578 | 0.6505 | 12.148 | 11.8292 | 1.1976
2020-10-10 23:15 | 28.4 | 20.844 | 35.2283 | 0.80617 | 0.63315 | 11.5094 | 10.8484 | 1.1674
2020-10-10 23:30 | 28 | 18.36 | 33.4827 | 0.83625 | 0.58038 | 9.1568 | 7.6915 | 1.0283
2020-10-10 23:45 | 26.4 | 16.956 | 31.3762 | 0.8414 | 0.57092 | 8.2787 | 6.7859 | 0.94962
2020-10-11 | 27.2 | 18.36 | 32.8166 | 0.82885 | 0.59375 | 9.4198 | 8.1714 | 1.0283
2020-10-11 00:15 | 29.5 | 22.14 | 36.884 | 0.7998 | 0.64383 | 12.4438 | 11.9692 | 1.24
2020-10-11 00:30 | 29.3 | 22.68 | 37.0523 | 0.79077 | 0.65872 | 13.0496 | 12.8965 | 1.2702
2020-10-11 00:45 | 28.7 | 22.032 | 36.1815 | 0.79322 | 0.65471 | 12.5988 | 12.362 | 1.2339
2020-10-11 01:00 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-11 01:15 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-10-11 01:30 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-10-11 01:45 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-11 02:00 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-10-11 02:15 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-10-11 02:30 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-11 02:45 | 28.9 | 0 | 28.9 | 1 | 0 | -9.499 | -12.3113 | 0
2020-10-11 03:00 | 28.5 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | -9.3675 | -12.1409 | 0
2020-10-11 03:15 | 26.1 | 0 | 26.1 | 1 | 0 | -8.5787 | -11.1186 | 0
2020-10-11 03:30 | 27.4 | 0 | 27.4 | 1 | 0 | -9.0059 | -11.6724 | 0
2020-10-11 03:45 | 26.4 | 0 | 26.4 | 1 | 0 | -8.6773 | -11.2464 | 0
2020-10-11 04:00 | 30.2 | 0 | 30.2 | 1 | 0 | -9.9263 | -12.8651 | 0
2020-10-11 04:15 | 29.5 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | -9.6962 | -12.5669 | 0
2020-10-11 04:30 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-11 04:45 | 29.6 | 0 | 29.6 | 1 | 0 | -9.729 | -12.6095 | 0
2020-10-11 05:00 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-10-11 05:15 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-10-11 05:30 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-10-11 05:45 | 28.7 | 0 | 28.7 | 1 | 0 | -9.4332 | -12.2261 | 0
2020-10-11 06:00 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-10-11 06:15 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-10-11 06:30 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-10-11 06:45 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-10-11 07:00 | 26.8 | 17.928 | 32.2437 | 0.83117 | 0.58959 | 9.1193 | 7.8338 | 1.0041
2020-10-11 07:15 | 27.4 | 17.388 | 32.4515 | 0.84434 | 0.56547 | 8.3821 | 6.7694 | 0.97381
2020-10-11 07:30 | 32.3 | 19.656 | 37.8107 | 0.85426 | 0.54668 | 9.0395 | 6.9022 | 1.1008
2020-10-11 07:45 | 35.8 | 24.084 | 43.1472 | 0.82972 | 0.59219 | 12.3171 | 10.6461 | 1.3488
2020-10-11 08:00 | 39.3 | 25.92 | 47.078 | 0.83479 | 0.58305 | 13.0027 | 10.9948 | 1.4516
2020-10-11 08:15 | 39.3 | 27.432 | 47.9271 | 0.82 | 0.60939 | 14.5147 | 13.037 | 1.5363
2020-10-11 08:30 | 39.2 | 28.62 | 48.536 | 0.80765 | 0.63064 | 15.7356 | 14.76 | 1.6029
2020-10-11 08:45 | 38.6 | 27.972 | 47.6696 | 0.80974 | 0.62709 | 15.2848 | 14.2372 | 1.5666
2020-10-11 09:00 | 39.1 | 29.376 | 48.9056 | 0.7995 | 0.64434 | 16.5245 | 15.9093 | 1.6452
2020-10-11 09:15 | 38.6 | 29.052 | 48.3113 | 0.79899 | 0.64519 | 16.3648 | 15.7806 | 1.6271
2020-10-11 09:30 | 39.7 | 29.268 | 49.3225 | 0.80491 | 0.63528 | 16.2192 | 15.3507 | 1.6392
2020-10-11 09:45 | 38.5 | 27.648 | 47.399 | 0.81225 | 0.62279 | 14.9937 | 13.8467 | 1.5484
2020-10-11 10:00 | 38.8 | 27.54 | 47.5804 | 0.81546 | 0.61727 | 14.7871 | 13.5031 | 1.5424
2020-10-11 10:15 | 39.5 | 26.892 | 47.7852 | 0.82661 | 0.59773 | 13.909 | 12.1762 | 1.5061
2020-10-11 10:30 | 39.9 | 27.648 | 48.543 | 0.82195 | 0.60597 | 14.5335 | 12.9578 | 1.5484
2020-10-11 10:45 | 38.7 | 25.704 | 46.4584 | 0.833 | 0.58628 | 12.9839 | 11.0658 | 1.4396
2020-10-11 11:00 | 38.4 | 24.732 | 45.6753 | 0.84072 | 0.57219 | 12.1105 | 9.9601 | 1.3851
2020-10-11 11:15 | 39.1 | 23.976 | 45.8657 | 0.85249 | 0.55007 | 11.1245 | 8.586 | 1.3428
2020-10-11 11:30 | 41.1 | 27.216 | 49.2942 | 0.83377 | 0.5849 | 13.7071 | 11.6429 | 1.5242
2020-10-11 11:45 | 42.2 | 28.512 | 50.9291 | 0.8286 | 0.59419 | 14.6415 | 12.714 | 1.5968
2020-10-11 12:00 | 40.2 | 27.972 | 48.9742 | 0.82084 | 0.60792 | 14.7589 | 13.2144 | 1.5666
2020-10-11 12:15 | 40.4 | 28.08 | 49.2001 | 0.82114 | 0.6074 | 14.8012 | 13.2373 | 1.5726
2020-10-11 12:30 | 43.2 | 29.268 | 52.181 | 0.82789 | 0.59547 | 15.0688 | 13.1236 | 1.6392
2020-10-11 12:45 | 42.8 | 28.62 | 51.4873 | 0.83127 | 0.5894 | 14.5523 | 12.4956 | 1.6029
2020-10-11 13:00 | 42.7 | 28.836 | 51.5248 | 0.82873 | 0.59397 | 14.8012 | 12.8461 | 1.615
2020-10-11 13:15 | 42.8 | 28.512 | 51.4274 | 0.83224 | 0.58766 | 14.4443 | 12.3513 | 1.5968
2020-10-11 13:30 | 42.8 | 28.836 | 51.6077 | 0.82933 | 0.59288 | 14.7683 | 12.7853 | 1.615
2020-10-11 13:45 | 43 | 28.728 | 51.7136 | 0.8315 | 0.58899 | 14.5946 | 12.5196 | 1.6089
2020-10-11 14:00 | 42.3 | 28.08 | 50.7718 | 0.83314 | 0.58604 | 14.1767 | 12.0751 | 1.5726
2020-10-11 14:15 | 42.7 | 28.296 | 51.2245 | 0.83358 | 0.58523 | 14.2612 | 12.1234 | 1.5847
2020-10-11 14:30 | 43.9 | 30.24 | 53.3073 | 0.82353 | 0.6032 | 15.8108 | 14.0113 | 1.6936
2020-10-11 14:45 | 45 | 30.132 | 54.1566 | 0.83092 | 0.59003 | 15.3412 | 13.1926 | 1.6875
2020-10-11 15:00 | 44.3 | 30.888 | 54.0052 | 0.82029 | 0.60888 | 16.3273 | 14.6488 | 1.7299
2020-10-11 15:15 | 46.7 | 34.668 | 58.1615 | 0.80294 | 0.63859 | 19.3185 | 18.3998 | 1.9416
2020-10-11 15:30 | 47.3 | 36.18 | 59.5507 | 0.79428 | 0.65297 | 20.6332 | 20.1821 | 2.0263
2020-10-11 15:45 | 47 | 36.288 | 59.3786 | 0.79153 | 0.65749 | 20.8398 | 20.5502 | 2.0323
2020-10-11 16:00 | 43.2 | 30.996 | 53.1695 | 0.8125 | 0.62237 | 16.7968 | 15.499 | 1.7359
2020-10-11 16:15 | 42.9 | 30.564 | 52.6742 | 0.81444 | 0.61903 | 16.4635 | 15.0885 | 1.7117
2020-10-11 16:30 | 45.5 | 33.588 | 56.5544 | 0.80453 | 0.6359 | 18.6329 | 17.6563 | 1.8811
2020-10-11 16:45 | 45.6 | 34.452 | 57.1516 | 0.79788 | 0.64703 | 19.464 | 18.833 | 1.9295
2020-10-11 17:00 | 44.8 | 34.56 | 56.5812 | 0.79178 | 0.65707 | 19.835 | 19.5449 | 1.9355
2020-10-11 17:15 | 44.8 | 34.668 | 56.6472 | 0.79086 | 0.65858 | 19.943 | 19.7042 | 1.9416
2020-10-11 17:30 | 44.5 | 34.992 | 56.61 | 0.78608 | 0.66635 | 20.3656 | 20.3988 | 1.9597
2020-10-11 17:45 | 43.1 | 35.1 | 55.5844 | 0.7754 | 0.68345 | 20.9337 | 21.5882 | 1.9658
2020-10-11 18:00 | 44.4 | 35.1 | 56.5983 | 0.78448 | 0.66895 | 20.5064 | 20.6325 | 1.9658
2020-10-11 18:15 | 42.1 | 30.564 | 52.0247 | 0.80923 | 0.62795 | 16.7264 | 15.6068 | 1.7117
2020-10-11 18:30 | 39.6 | 26.676 | 47.7469 | 0.82937 | 0.59281 | 13.6601 | 11.824 | 1.494
2020-10-11 18:45 | 38 | 23.868 | 44.8741 | 0.84681 | 0.56083 | 11.378 | 9.0694 | 1.3367
2020-10-11 19:00 | 40.1 | 27.756 | 48.7689 | 0.82225 | 0.60545 | 14.5758 | 12.9809 | 1.5545
2020-10-11 19:15 | 40.2 | 28.08 | 49.036 | 0.81981 | 0.60972 | 14.8669 | 13.3628 | 1.5726
2020-10-11 19:30 | 38.1 | 26.784 | 46.5724 | 0.81808 | 0.61273 | 14.2611 | 12.9003 | 1.5
2020-10-11 19:45 | 38.2 | 26.352 | 46.4076 | 0.82314 | 0.60388 | 13.7963 | 12.2444 | 1.4758
2020-10-11 20:00 | 37.1 | 25.812 | 45.1959 | 0.82087 | 0.60786 | 13.6178 | 12.1913 | 1.4456
2020-10-11 20:15 | 35.7 | 24.624 | 43.3686 | 0.82318 | 0.60381 | 12.89 | 11.4384 | 1.3791
2020-10-11 20:30 | 37.7 | 26.892 | 46.3084 | 0.81411 | 0.61961 | 14.5006 | 13.3052 | 1.5061
2020-10-11 20:45 | 36.6 | 27.54 | 45.8041 | 0.79906 | 0.64507 | 15.5102 | 14.9532 | 1.5424
2020-10-11 21:00 | 35.6 | 25.164 | 43.5957 | 0.81659 | 0.61531 | 13.4628 | 12.2441 | 1.4093
2020-10-11 21:15 | 31.1 | 22.248 | 38.2385 | 0.81332 | 0.62097 | 12.0259 | 11.0651 | 1.246
2020-10-11 21:30 | 30.7 | 23.652 | 38.7544 | 0.79217 | 0.65644 | 13.5614 | 13.348 | 1.3246
2020-10-11 21:45 | 31.1 | 24.516 | 39.6011 | 0.78533 | 0.66756 | 14.2939 | 14.3474 | 1.373
2020-10-11 22:00 | 29.5 | 20.844 | 36.1209 | 0.8167 | 0.61513 | 11.1478 | 10.1347 | 1.1674
2020-10-11 22:15 | 28.2 | 19.008 | 34.008 | 0.82922 | 0.59309 | 9.7391 | 8.4355 | 1.0645
2020-10-11 22:30 | 29 | 19.98 | 35.2165 | 0.82348 | 0.60328 | 10.4482 | 9.2608 | 1.119
2020-10-11 22:45 | 29.4 | 21.924 | 36.6745 | 0.80165 | 0.64075 | 12.2607 | 11.7254 | 1.2279
2020-10-11 23:00 | 30 | 22.788 | 37.6735 | 0.79632 | 0.64962 | 12.9275 | 12.5679 | 1.2762
2020-10-11 23:15 | 31.9 | 25.488 | 40.832 | 0.78125 | 0.67413 | 15.003 | 15.2303 | 1.4275
2020-10-11 23:30 | 29.2 | 23.112 | 37.2398 | 0.78411 | 0.66954 | 13.5144 | 13.6115 | 1.2944
2020-10-11 23:45 | 29.8 | 23.436 | 37.9116 | 0.78604 | 0.66642 | 13.6412 | 13.665 | 1.3125
2020-10-12 | 29.9 | 23.976 | 38.3257 | 0.78016 | 0.67588 | 14.1483 | 14.4057 | 1.3428
2020-10-12 00:15 | 28.4 | 22.464 | 36.2104 | 0.78431 | 0.66922 | 13.1294 | 13.2163 | 1.2581
2020-10-12 00:30 | 30.1 | 24.624 | 38.889 | 0.774 | 0.68566 | 14.7306 | 15.2474 | 1.3791
2020-10-12 00:45 | 30.8 | 25.488 | 39.9785 | 0.77041 | 0.69131 | 15.3645 | 16.0527 | 1.4275
2020-10-12 01:00 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1 | 0 | -9.7948 | -12.6947 | 0
2020-10-12 01:15 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-10-12 01:30 | 28.8 | 0 | 28.8 | 1 | 0 | -9.4661 | -12.2687 | 0
2020-10-12 01:45 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-10-12 02:00 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-10-12 02:15 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-10-12 02:30 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-10-12 02:45 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-10-12 03:00 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-10-12 03:15 | 30.1 | 0 | 30.1 | 1 | 0 | -9.8934 | -12.8225 | 0
2020-10-12 03:30 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | -10.1892 | -13.2059 | 0
2020-10-12 03:45 | 30.8 | 0 | 30.8 | 1 | 0 | -10.1235 | -13.1207 | 0
2020-10-12 04:00 | 30.1 | 0 | 30.1 | 1 | 0 | -9.8934 | -12.8225 | 0
2020-10-12 04:15 | 28.6 | 0 | 28.6 | 1 | 0 | -9.4004 | -12.1835 | 0
2020-10-12 04:30 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-10-12 04:45 | 30.2 | 0 | 30.2 | 1 | 0 | -9.9263 | -12.8651 | 0
2020-10-12 05:00 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-10-12 05:15 | 31.1 | 0 | 31.1 | 1 | 0 | -10.2221 | -13.2485 | 0
2020-10-12 05:30 | 30.2 | 0 | 30.2 | 1 | 0 | -9.9263 | -12.8651 | 0
2020-10-12 05:45 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-10-12 06:00 | 26.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | -8.7101 | -11.289 | 0
2020-10-12 06:15 | 27.5 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | -9.0388 | -11.715 | 0
2020-10-12 06:30 | 31.2 | 0 | 31.2 | 1 | 0 | -10.2549 | -13.2911 | 0
2020-10-12 06:45 | 29.5 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | -9.6962 | -12.5669 | 0
2020-10-12 07:00 | 29.1 | 23.004 | 37.0944 | 0.78449 | 0.66893 | 13.4393 | 13.5215 | 1.2883
2020-10-12 07:15 | 29.8 | 23.004 | 37.646 | 0.79158 | 0.6574 | 13.2092 | 13.0236 | 1.2883
2020-10-12 07:30 | 33.6 | 23.328 | 40.9042 | 0.82143 | 0.60688 | 12.2842 | 10.9741 | 1.3065
2020-10-12 07:45 | 40.8 | 27.324 | 49.1044 | 0.83088 | 0.5901 | 13.9137 | 11.9671 | 1.5303
2020-10-12 08:00 | 40.6 | 26.784 | 48.6389 | 0.83472 | 0.58317 | 13.4394 | 11.3672 | 1.5
2020-10-12 08:15 | 36.9 | 25.596 | 44.9084 | 0.82167 | 0.60646 | 13.4676 | 12.0202 | 1.4335
2020-10-12 08:30 | 38.1 | 25.92 | 46.081 | 0.82681 | 0.59739 | 13.3971 | 11.7192 | 1.4516
2020-10-12 08:45 | 40.6 | 29.592 | 50.2399 | 0.80812 | 0.62984 | 16.2474 | 15.2161 | 1.6573
2020-10-12 09:00 | 35.9 | 26.244 | 44.4697 | 0.80729 | 0.63125 | 14.4442 | 13.5647 | 1.4698
2020-10-12 09:15 | 34.8 | 22.68 | 41.5382 | 0.83778 | 0.57759 | 11.2418 | 9.3762 | 1.2702
2020-10-12 09:30 | 34.5 | 20.628 | 40.1966 | 0.85828 | 0.53888 | 9.2884 | 6.9104 | 1.1553
2020-10-12 09:45 | 34.7 | 22.032 | 41.1035 | 0.84421 | 0.56571 | 10.6267 | 8.5877 | 1.2339
2020-10-12 10:00 | 37.1 | 24.948 | 44.7081 | 0.82983 | 0.592 | 12.7538 | 11.0185 | 1.3972
2020-10-12 10:15 | 37.7 | 25.92 | 45.7508 | 0.82403 | 0.60231 | 13.5286 | 11.9654 | 1.4516
2020-10-12 10:30 | 36.4 | 25.38 | 44.3746 | 0.82029 | 0.60888 | 13.4159 | 12.0368 | 1.4214
2020-10-12 10:45 | 38.3 | 26.892 | 46.7982 | 0.81841 | 0.61216 | 14.3034 | 12.923 | 1.5061
2020-10-12 11:00 | 40.9 | 28.296 | 49.734 | 0.82237 | 0.60522 | 14.8528 | 13.2211 | 1.5847
2020-10-12 11:15 | 40.8 | 29.484 | 50.3383 | 0.81052 | 0.62576 | 16.0737 | 14.9328 | 1.6513
2020-10-12 11:30 | 40.5 | 29.7 | 50.2229 | 0.8064 | 0.63275 | 16.3883 | 15.4353 | 1.6633
2020-10-12 11:45 | 37.3 | 26.028 | 45.4835 | 0.82008 | 0.60925 | 13.7681 | 12.3626 | 1.4577
2020-10-12 12:00 | 37.3 | 26.568 | 45.7946 | 0.81451 | 0.61892 | 14.3081 | 13.1101 | 1.4879
2020-10-12 12:15 | 37.9 | 27.432 | 46.7859 | 0.81007 | 0.62652 | 14.9749 | 13.9329 | 1.5363
2020-10-12 12:30 | 35.9 | 24.948 | 43.7174 | 0.82118 | 0.60732 | 13.1482 | 11.757 | 1.3972
2020-10-12 12:45 | 37.8 | 26.244 | 46.0173 | 0.82143 | 0.60688 | 13.8197 | 12.3459 | 1.4698
2020-10-12 13:00 | 37.6 | 24.084 | 44.652 | 0.84207 | 0.56969 | 11.7255 | 9.5794 | 1.3488
2020-10-12 13:15 | 37.2 | 22.572 | 43.5125 | 0.85493 | 0.54539 | 10.345 | 7.866 | 1.2641
2020-10-12 13:30 | 34.5 | 19.872 | 39.8139 | 0.86653 | 0.52259 | 8.5324 | 5.9722 | 1.1129
2020-10-12 13:45 | 35.6 | 22.14 | 41.923 | 0.84918 | 0.55637 | 10.4388 | 8.2132 | 1.24
2020-10-12 14:00 | 37.8 | 25.596 | 45.6508 | 0.82802 | 0.59522 | 13.1717 | 11.465 | 1.4335
2020-10-12 14:15 | 37.4 | 24.516 | 44.7191 | 0.83633 | 0.58024 | 12.2232 | 10.2635 | 1.373
2020-10-12 14:30 | 36.5 | 24.948 | 44.2115 | 0.82558 | 0.59957 | 12.951 | 11.3848 | 1.3972
2020-10-12 14:45 | 36.7 | 24.192 | 43.9561 | 0.83492 | 0.5828 | 12.1293 | 10.2499 | 1.3549
2020-10-12 15:00 | 36.2 | 24.084 | 43.4796 | 0.83257 | 0.58706 | 12.1856 | 10.4049 | 1.3488
2020-10-12 15:15 | 36.4 | 24.084 | 43.6463 | 0.83398 | 0.58452 | 12.1199 | 10.2853 | 1.3488
2020-10-12 15:30 | 35.8 | 24.084 | 43.1472 | 0.82972 | 0.59219 | 12.3171 | 10.6461 | 1.3488
2020-10-12 15:45 | 39 | 27.108 | 47.4957 | 0.82113 | 0.60741 | 14.2893 | 12.7801 | 1.5182
2020-10-12 16:00 | 40.6 | 29.268 | 50.0497 | 0.81119 | 0.62461 | 15.9234 | 14.7591 | 1.6392
2020-10-12 16:15 | 38.4 | 27.108 | 47.0043 | 0.81695 | 0.6147 | 14.4865 | 13.1583 | 1.5182
2020-10-12 16:30 | 37.4 | 26.028 | 45.5655 | 0.8208 | 0.60799 | 13.7352 | 12.2998 | 1.4577
2020-10-12 16:45 | 37.1 | 26.244 | 45.444 | 0.81639 | 0.61567 | 14.0498 | 12.7874 | 1.4698
2020-10-12 17:00 | 36.1 | 24.624 | 43.6984 | 0.82612 | 0.59861 | 12.7585 | 11.1915 | 1.3791
2020-10-12 17:15 | 35.7 | 22.356 | 42.1222 | 0.84753 | 0.55948 | 10.622 | 8.4337 | 1.252
2020-10-12 17:30 | 35.7 | 23.868 | 42.9438 | 0.83132 | 0.58932 | 12.134 | 10.417 | 1.3367
2020-10-12 17:45 | 37.2 | 26.784 | 45.8391 | 0.81153 | 0.62402 | 14.557 | 13.4768 | 1.5
2020-10-12 18:00 | 36.2 | 24.192 | 43.5396 | 0.83143 | 0.58912 | 12.2936 | 10.5492 | 1.3549
2020-10-12 18:15 | 38 | 24.732 | 45.3395 | 0.83812 | 0.57697 | 12.242 | 10.1943 | 1.3851
2020-10-12 18:30 | 36.4 | 23.22 | 43.1756 | 0.84307 | 0.56783 | 11.2559 | 9.1495 | 1.3004
2020-10-12 18:45 | 37.5 | 25.596 | 45.4027 | 0.82594 | 0.59893 | 13.2703 | 11.6486 | 1.4335
2020-10-12 19:00 | 35.9 | 24.192 | 43.2904 | 0.82928 | 0.59297 | 12.3922 | 10.7306 | 1.3549
2020-10-12 19:15 | 37 | 26.244 | 45.3624 | 0.81565 | 0.61694 | 14.0827 | 12.8511 | 1.4698
2020-10-12 19:30 | 35.4 | 23.868 | 42.6947 | 0.82914 | 0.59323 | 12.2326 | 10.5985 | 1.3367
2020-10-12 19:45 | 34.1 | 22.788 | 41.0134 | 0.83143 | 0.58911 | 11.5799 | 9.9364 | 1.2762
2020-10-12 20:00 | 36.7 | 26.028 | 44.9927 | 0.81569 | 0.61688 | 13.9653 | 12.7425 | 1.4577
2020-10-12 20:15 | 35.9 | 24.084 | 43.2302 | 0.83044 | 0.5909 | 12.2842 | 10.5856 | 1.3488
2020-10-12 20:30 | 35.4 | 23.328 | 42.3952 | 0.835 | 0.58266 | 11.6926 | 9.8774 | 1.3065
2020-10-12 20:45 | 34 | 23.328 | 41.2334 | 0.82457 | 0.60135 | 12.1527 | 10.7256 | 1.3065
2020-10-12 21:00 | 34.7 | 25.488 | 43.0549 | 0.80595 | 0.63352 | 14.0827 | 13.2836 | 1.4275
2020-10-12 21:15 | 31.1 | 23.436 | 38.9417 | 0.79863 | 0.64578 | 13.2139 | 12.7562 | 1.3125
2020-10-12 21:30 | 29.7 | 23.544 | 37.9 | 0.78364 | 0.67029 | 13.7821 | 13.899 | 1.3186
2020-10-12 21:45 | 28.8 | 23.004 | 36.8595 | 0.78135 | 0.67398 | 13.5379 | 13.7395 | 1.2883
2020-10-12 22:00 | 29.7 | 24.084 | 38.2378 | 0.77672 | 0.68136 | 14.3221 | 14.7181 | 1.3488
2020-10-12 22:15 | 29.1 | 23.544 | 37.4317 | 0.77742 | 0.68025 | 13.9793 | 14.3391 | 1.3186
2020-10-12 22:30 | 29.5 | 23.652 | 37.8109 | 0.7802 | 0.67581 | 13.9558 | 14.208 | 1.3246
2020-10-12 22:45 | 29 | 23.112 | 37.0832 | 0.78203 | 0.67289 | 13.5802 | 13.7567 | 1.2944
2020-10-12 23:00 | 29.9 | 24.192 | 38.4612 | 0.77741 | 0.68026 | 14.3643 | 14.7344 | 1.3549
2020-10-12 23:15 | 29 | 23.544 | 37.354 | 0.77636 | 0.68193 | 14.0122 | 14.4136 | 1.3186
2020-10-12 23:30 | 28.8 | 19.224 | 34.6266 | 0.83173 | 0.58858 | 9.7579 | 8.3624 | 1.0766
2020-10-12 23:45 | 28.6 | 18.792 | 34.2213 | 0.83574 | 0.58132 | 9.3916 | 7.9073 | 1.0524
2020-10-13 | 29 | 19.008 | 34.6743 | 0.83636 | 0.5802 | 9.4762 | 7.956 | 1.0645
2020-10-13 00:15 | 29.6 | 22.14 | 36.964 | 0.80078 | 0.6422 | 12.411 | 11.9015 | 1.24
2020-10-13 00:30 | 29.1 | 22.032 | 36.4996 | 0.79727 | 0.64804 | 12.4673 | 12.0856 | 1.2339
2020-10-13 00:45 | 27.2 | 20.52 | 34.0721 | 0.79831 | 0.64632 | 11.5798 | 11.1898 | 1.1492
2020-10-13 01:00 | 30.5 | 0 | 30.5 | 1 | 0 | -10.0249 | -12.9929 | 0
2020-10-13 01:15 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1 | 0 | -9.7948 | -12.6947 | 0
2020-10-13 01:30 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-10-13 01:45 | 29.7 | 0 | 29.7 | 1 | 0 | -9.7619 | -12.6521 | 0
2020-10-13 02:00 | 29.8 | 0 | 29.8 | 1 | 0 | -9.7948 | -12.6947 | 0
2020-10-13 02:15 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-10-13 02:30 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | -9.8605 | -12.7799 | 0
2020-10-13 02:45 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-10-13 03:00 | 30.1 | 0 | 30.1 | 1 | 0 | -9.8934 | -12.8225 | 0
2020-10-13 03:15 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-10-13 03:30 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-10-13 03:45 | 28.4 | 0 | 28.4 | 1 | 0 | -9.3346 | -12.0983 | 0
2020-10-13 04:00 | 31.3 | 0 | 31.3 | 1 | 0 | -10.2878 | -13.3337 | 0
2020-10-13 04:15 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-10-13 04:30 | 30.1 | 0 | 30.1 | 1 | 0 | -9.8934 | -12.8225 | 0
2020-10-13 04:45 | 30.6 | 0 | 30.6 | 1 | 0 | -10.0577 | -13.0355 | 0
2020-10-13 05:00 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-10-13 05:15 | 28.3 | 0 | 28.3 | 1 | 0 | -9.3018 | -12.0557 | 0
2020-10-13 05:30 | 31.3 | 0 | 31.3 | 1 | 0 | -10.2878 | -13.3337 | 0
2020-10-13 05:45 | 30.7 | 0 | 30.7 | 1 | 0 | -10.0906 | -13.0781 | 0
2020-10-13 06:00 | 31.7 | 0 | 31.7 | 1 | 0 | -10.4193 | -13.5041 | 0
2020-10-13 06:15 | 31.5 | 0 | 31.5 | 1 | 0 | -10.3535 | -13.4189 | 0
2020-10-13 06:30 | 33.3 | 0 | 33.3 | 1 | 0 | -10.9452 | -14.1857 | 0
2020-10-13 06:45 | 34.4 | 0 | 34.4 | 1 | 0 | -11.3067 | -14.6543 | 0
2020-10-13 07:00 | 31.8 | 20.736 | 37.9634 | 0.83765 | 0.57783 | 10.2838 | 8.5827 | 1.1613
2020-10-13 07:15 | 31.1 | 19.332 | 36.6188 | 0.84929 | 0.55616 | 9.1099 | 7.163 | 1.0827
2020-10-13 07:30 | 31.2 | 18.684 | 36.3666 | 0.85793 | 0.53957 | 8.4291 | 6.2859 | 1.0464
2020-10-13 07:45 | 34.6 | 23.112 | 41.6092 | 0.83155 | 0.58891 | 11.7395 | 10.0685 | 1.2944
2020-10-13 08:00 | 39.2 | 26.028 | 47.0542 | 0.83308 | 0.58614 | 13.1436 | 11.198 | 1.4577
2020-10-13 08:15 | 37 | 25.488 | 44.9293 | 0.82352 | 0.60321 | 13.3267 | 11.8104 | 1.4275
2020-10-13 08:30 | 36.1 | 25.38 | 44.1288 | 0.81806 | 0.61277 | 13.5145 | 12.2258 | 1.4214
2020-10-13 08:45 | 36.6 | 25.92 | 44.8487 | 0.81608 | 0.61621 | 13.8902 | 12.6562 | 1.4516
2020-10-13 09:00 | 37 | 26.244 | 45.3624 | 0.81565 | 0.61694 | 14.0827 | 12.8511 | 1.4698
2020-10-13 09:15 | 37.7 | 27.216 | 46.4973 | 0.8108 | 0.62528 | 14.8246 | 13.7591 | 1.5242
2020-10-13 09:30 | 35.5 | 25.056 | 43.4517 | 0.817 | 0.61461 | 13.3877 | 12.158 | 1.4033
2020-10-13 09:45 | 35.4 | 24.3 | 42.9377 | 0.82445 | 0.60157 | 12.6646 | 11.1828 | 1.3609
2020-10-13 10:00 | 36.9 | 26.136 | 45.2184 | 0.81604 | 0.61627 | 14.0076 | 12.7649 | 1.4637
2020-10-13 10:15 | 38.4 | 27.864 | 47.4443 | 0.80937 | 0.62772 | 15.2425 | 14.2156 | 1.5605
2020-10-13 10:30 | 38.6 | 28.296 | 47.8605 | 0.80651 | 0.63257 | 15.6088 | 14.696 | 1.5847
2020-10-13 10:45 | 39.1 | 25.38 | 46.615 | 0.83879 | 0.57575 | 12.5285 | 10.4001 | 1.4214
2020-10-13 11:00 | 40.7 | 26.676 | 48.6631 | 0.83636 | 0.58018 | 13.2986 | 11.1649 | 1.494
2020-10-13 11:15 | 40.7 | 26.244 | 48.4277 | 0.84043 | 0.57272 | 12.8666 | 10.5968 | 1.4698
2020-10-13 11:30 | 39 | 25.704 | 46.7086 | 0.83496 | 0.58273 | 12.8853 | 10.8868 | 1.4396
2020-10-13 11:45 | 38.4 | 24.732 | 45.6753 | 0.84072 | 0.57219 | 12.1105 | 9.9601 | 1.3851
2020-10-13 12:00 | 39.6 | 24.624 | 46.6315 | 0.84921 | 0.55631 | 11.6081 | 9.1314 | 1.3791
2020-10-13 12:15 | 41.1 | 26.568 | 48.9394 | 0.83981 | 0.57386 | 13.0591 | 10.7875 | 1.4879
2020-10-13 12:30 | 40.7 | 28.404 | 49.6314 | 0.82005 | 0.60931 | 15.0266 | 13.4942 | 1.5908
2020-10-13 12:45 | 39.6 | 27.216 | 48.0507 | 0.82413 | 0.60213 | 14.2001 | 12.5544 | 1.5242
2020-10-13 13:00 | 38.1 | 26.892 | 46.6346 | 0.81699 | 0.61463 | 14.3691 | 13.0497 | 1.5061
2020-10-13 13:15 | 36 | 25.38 | 44.0471 | 0.81731 | 0.61407 | 13.5474 | 12.2892 | 1.4214
2020-10-13 13:30 | 35.6 | 25.92 | 44.0364 | 0.80842 | 0.62933 | 14.2188 | 13.303 | 1.4516
2020-10-13 13:45 | 35.4 | 26.244 | 44.0671 | 0.80332 | 0.63795 | 14.6086 | 13.8969 | 1.4698
2020-10-13 14:00 | 34.1 | 24.3 | 41.8724 | 0.81438 | 0.61914 | 13.0919 | 12.0011 | 1.3609
2020-10-13 14:15 | 33.6 | 23.328 | 40.9042 | 0.82143 | 0.60688 | 12.2842 | 10.9741 | 1.3065
2020-10-13 14:30 | 36.5 | 24.3 | 43.8491 | 0.8324 | 0.58737 | 12.303 | 10.513 | 1.3609
2020-10-13 14:45 | 35.4 | 22.032 | 41.6962 | 0.849 | 0.55671 | 10.3966 | 8.1881 | 1.2339
2020-10-13 15:00 | 36.7 | 23.436 | 43.5446 | 0.84281 | 0.56831 | 11.3733 | 9.2569 | 1.3125
2020-10-13 15:15 | 38.9 | 25.812 | 46.6848 | 0.83325 | 0.58584 | 13.0262 | 11.0899 | 1.4456
2020-10-13 15:30 | 39 | 25.164 | 46.4136 | 0.84027 | 0.57302 | 12.3453 | 10.1754 | 1.4093
2020-10-13 15:45 | 38.1 | 24.624 | 45.3646 | 0.83986 | 0.57377 | 12.1011 | 9.9939 | 1.3791
2020-10-13 16:00 | 39 | 25.92 | 46.8278 | 0.83284 | 0.58658 | 13.1013 | 11.1739 | 1.4516
2020-10-13 16:15 | 38.5 | 25.596 | 46.2321 | 0.83276 | 0.58673 | 12.9417 | 11.0417 | 1.4335
2020-10-13 16:30 | 37.5 | 25.488 | 45.3419 | 0.82705 | 0.59696 | 13.1623 | 11.5024 | 1.4275
2020-10-13 16:45 | 37.1 | 25.38 | 44.9506 | 0.82535 | 0.59997 | 13.1858 | 11.6017 | 1.4214
2020-10-13 17:00 | 37.4 | 25.488 | 45.2592 | 0.82635 | 0.5982 | 13.1952 | 11.5637 | 1.4275
2020-10-13 17:15 | 36.8 | 25.272 | 44.6421 | 0.82433 | 0.60177 | 13.1764 | 11.64 | 1.4154
2020-10-13 17:30 | 36.2 | 25.488 | 44.2728 | 0.81766 | 0.61346 | 13.5896 | 12.3118 | 1.4275
2020-10-13 17:45 | 36.8 | 25.38 | 44.7033 | 0.82321 | 0.60376 | 13.2844 | 11.7872 | 1.4214
2020-10-13 18:00 | 36.5 | 24.3 | 43.8491 | 0.8324 | 0.58737 | 12.303 | 10.513 | 1.3609
2020-10-13 18:15 | 36.3 | 20.736 | 41.8052 | 0.86831 | 0.519 | 8.8048 | 6.0718 | 1.1613
2020-10-13 18:30 | 35 | 19.656 | 40.1417 | 0.87191 | 0.51171 | 8.1521 | 5.4433 | 1.1008
2020-10-13 18:45 | 32.7 | 17.388 | 37.0356 | 0.88294 | 0.48872 | 6.64 | 3.9163 | 0.97381
2020-10-13 19:00 | 35 | 21.924 | 41.2997 | 0.84746 | 0.55961 | 10.4201 | 8.2765 | 1.2279
2020-10-13 19:15 | 37.3 | 25.704 | 45.2988 | 0.82342 | 0.60338 | 13.4441 | 11.9189 | 1.4396
2020-10-13 19:30 | 36.5 | 25.272 | 44.3951 | 0.82216 | 0.6056 | 13.275 | 11.8262 | 1.4154
2020-10-13 19:45 | 34.5 | 22.788 | 41.3466 | 0.83441 | 0.58374 | 11.4484 | 9.6968 | 1.2762
2020-10-13 20:00 | 35 | 23.112 | 41.9424 | 0.83448 | 0.58361 | 11.6081 | 9.829 | 1.2944
2020-10-13 20:15 | 35.7 | 23.436 | 42.7052 | 0.83596 | 0.58091 | 11.702 | 9.8424 | 1.3125
2020-10-13 20:30 | 35.8 | 24.408 | 43.3289 | 0.82624 | 0.5984 | 12.6411 | 11.0831 | 1.367
2020-10-13 20:45 | 35 | 24.516 | 42.7321 | 0.81906 | 0.61103 | 13.0121 | 11.7282 | 1.373
2020-10-13 21:00 | 33.3 | 23.652 | 40.8449 | 0.81528 | 0.61759 | 12.7068 | 11.6111 | 1.3246
2020-10-13 21:15 | 32.1 | 22.356 | 39.1178 | 0.8206 | 0.60834 | 11.8052 | 10.5794 | 1.252
2020-10-13 21:30 | 29.4 | 22.788 | 37.1975 | 0.79038 | 0.65937 | 13.1247 | 12.9858 | 1.2762
2020-10-13 21:45 | 29.3 | 23.652 | 37.6551 | 0.77811 | 0.67914 | 14.0216 | 14.3555 | 1.3246
2020-10-13 22:00 | 28.4 | 20.736 | 35.1645 | 0.80763 | 0.63067 | 11.4014 | 10.695 | 1.1613
2020-10-13 22:15 | 27.4 | 18.144 | 32.8628 | 0.83377 | 0.5849 | 9.1381 | 7.7619 | 1.0162
2020-10-13 22:30 | 26.9 | 17.604 | 32.1483 | 0.83675 | 0.57948 | 8.7624 | 7.3435 | 0.98591
2020-10-13 22:45 | 28 | 19.764 | 34.2727 | 0.81698 | 0.61465 | 10.5608 | 9.5915 | 1.1069
2020-10-13 23:00 | 28.6 | 20.844 | 35.3897 | 0.80814 | 0.6298 | 11.4436 | 10.7165 | 1.1674
2020-10-13 23:15 | 28.2 | 20.736 | 35.0032 | 0.80564 | 0.63404 | 11.4671 | 10.8272 | 1.1613
2020-10-13 23:30 | 30.8 | 25.164 | 39.7727 | 0.7744 | 0.68503 | 15.0405 | 15.5517 | 1.4093
2020-10-13 23:45 | 29.5 | 23.436 | 37.6762 | 0.78299 | 0.67134 | 13.7398 | 13.8815 | 1.3125
2020-10-14 | 30.3 | 24.84 | 39.1806 | 0.77334 | 0.6867 | 14.8809 | 15.4294 | 1.3912
2020-10-14 00:15 | 30.3 | 24.624 | 39.044 | 0.77605 | 0.68242 | 14.6649 | 15.0973 | 1.3791
2020-10-14 00:30 | 29.9 | 23.436 | 37.9902 | 0.78704 | 0.66479 | 13.6083 | 13.5934 | 1.3125
2020-10-14 00:45 | 29.9 | 23.76 | 38.1909 | 0.78291 | 0.67147 | 13.9323 | 14.0791 | 1.3307
2020-10-14 01:00 | 29.6 | 0 | 29.6 | 1 | 0 | -9.729 | -12.6095 | 0
2020-10-14 01:15 | 29.2 | 0 | 29.2 | 1 | 0 | -9.5976 | -12.4391 | 0
2020-10-14 01:30 | 29.1 | 0 | 29.1 | 1 | 0 | -9.5647 | -12.3965 | 0
2020-10-14 01:45 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-10-14 02:00 | 28.2 | 0 | 28.2 | 1 | 0 | -9.2689 | -12.0131 | 0
2020-10-14 02:15 | 27.7 | 0 | 27.7 | 1 | 0 | -9.1045 | -11.8002 | 0
2020-10-14 02:30 | 27.8 | 0 | 27.8 | 1 | 0 | -9.1374 | -11.8428 | 0
2020-10-14 02:45 | 29.6 | 0 | 29.6 | 1 | 0 | -9.729 | -12.6095 | 0
2020-10-14 03:00 | 30.5 | 0 | 30.5 | 1 | 0 | -10.0249 | -12.9929 | 0
2020-10-14 03:15 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-10-14 03:30 | 28.1 | 0 | 28.1 | 1 | 0 | -9.236 | -11.9705 | 0
2020-10-14 03:45 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | -9.2032 | -11.928 | 0
2020-10-14 04:00 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1 | 0 | -10.1563 | -13.1633 | 0
2020-10-14 04:15 | 30.3 | 0 | 30.3 | 1 | 0 | -9.9591 | -12.9077 | 0
2020-10-14 04:30 | 31.2 | 0 | 31.2 | 1 | 0 | -10.2549 | -13.2911 | 0
2020-10-14 04:45 | 29.9 | 0 | 29.9 | 1 | 0 | -9.8277 | -12.7373 | 0
2020-10-14 05:00 | 29.3 | 0 | 29.3 | 1 | 0 | -9.6304 | -12.4817 | 0
2020-10-14 05:15 | 29.5 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | -9.6962 | -12.5669 | 0
2020-10-14 05:30 | 30.7 | 0 | 30.7 | 1 | 0 | -10.0906 | -13.0781 | 0
2020-10-14 05:45 | 30.9 | 0 | 30.9 | 1 | 0 | -10.1563 | -13.1633 | 0
2020-10-14 06:00 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | -9.5318 | -12.3539 | 0
2020-10-14 06:15 | 29.4 | 0 | 29.4 | 1 | 0 | -9.6633 | -12.5243 | 0
2020-10-14 06:30 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-10-14 06:45 | 30.4 | 0 | 30.4 | 1 | 0 | -9.992 | -12.9503 | 0
2020-10-14 07:00 | 30 | 23.004 | 37.8046 | 0.79356 | 0.65417 | 13.1435 | 12.8839 | 1.2883
2020-10-14 07:15 | 32 | 23.22 | 39.5369 | 0.80937 | 0.62772 | 12.7021 | 11.8463 | 1.3004
2020-10-14 07:30 | 34.2 | 24.948 | 42.3325 | 0.80789 | 0.63023 | 13.707 | 12.8469 | 1.3972
2020-10-14 07:45 | 34 | 24.516 | 41.917 | 0.81113 | 0.62472 | 13.3407 | 12.3681 | 1.373
2020-10-14 08:00 | 33 | 22.788 | 40.1035 | 0.82287 | 0.60435 | 11.9414 | 10.6093 | 1.2762
2020-10-14 08:15 | 33 | 22.248 | 39.7992 | 0.82916 | 0.59319 | 11.4014 | 9.8775 | 1.246
2020-10-14 08:30 | 34.9 | 24.948 | 42.9 | 0.81352 | 0.62062 | 13.4769 | 12.3914 | 1.3972
2020-10-14 08:45 | 32.3 | 21.924 | 39.0378 | 0.8274 | 0.59633 | 11.3075 | 9.8673 | 1.2279
2020-10-14 09:00 | 30.4 | 20.412 | 36.6171 | 0.83021 | 0.59131 | 10.42 | 8.9876 | 1.1432
2020-10-14 09:15 | 30.6 | 20.628 | 36.9036 | 0.82919 | 0.59314 | 10.5703 | 9.1565 | 1.1553
2020-10-14 09:30 | 32 | 20.628 | 38.0725 | 0.8405 | 0.57259 | 10.1101 | 8.3237 | 1.1553
2020-10-14 09:45 | 32.1 | 21.06 | 38.3918 | 0.83612 | 0.58063 | 10.5092 | 8.8331 | 1.1795
2020-10-14 10:00 | 32.3 | 21.168 | 38.6183 | 0.83639 | 0.58013 | 10.5515 | 8.8574 | 1.1855
2020-10-14 10:15 | 32.5 | 21.816 | 39.1432 | 0.83029 | 0.59118 | 11.1338 | 9.6004 | 1.2218
2020-10-14 10:30 | 32.1 | 21.492 | 38.6305 | 0.83095 | 0.58998 | 10.9412 | 9.4079 | 1.2037
2020-10-14 10:45 | 32.8 | 22.032 | 39.5126 | 0.83011 | 0.59148 | 11.2512 | 9.7086 | 1.2339
2020-10-14 11:00 | 32.5 | 21.708 | 39.0831 | 0.83156 | 0.58888 | 11.0258 | 9.4558 | 1.2158
2020-10-14 11:15 | 32.6 | 21.816 | 39.2262 | 0.83108 | 0.58976 | 11.1009 | 9.54 | 1.2218